## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
июнь 2026 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.2026 13-25
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 229 | 400 | 400 | 398
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
| 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 226 | 396 | 391 | 394
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.2026 13-35
ТП-3 | 1000 | 1444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223 | 221 | 384 | 388 | 383
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 125; В: 144; С: 131
|  |  | 6 | А: 520; В: 530; С: 510
|  |  | 7 | А: 472; В: 480; С: 417
|  |  | сумма | А: 1117; В: 1154; С: 1058
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.2026 13-45
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 120 | 110 | 117 | 226 | 224 | 224 | 391 | 387 | 391
|  |  | 3 | А: 66; В: 59; С: 61
|  |  | сумма | А: 186; В: 169; С: 178
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.2026 13-55
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 325 | 300 | 315 | 225 | 226 | 224 | 393 | 392 | 389
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 4; В: 3; С: 3
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 2
|  |  | 6 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | 7 | А: 14; В: 12; С: 8
|  |  | сумма | А: 339; В: 316; С: 328
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.2026 14-15
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220 | 219 | 384 | 382 | 380
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 78; В: 50; С: 53
|  |  | 12 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 13 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 16 | А: 3; В: 3; С: 2
|  |  | 17 | А: 10; В: 3; С: 7
|  |  | 18 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 91; В: 56; С: 62
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.2026 14-05
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 20 | 18 | 19 | 228 | 229 | 226 | 398 | 394 | 395
|  |  | сумма | А: 20; В: 18; С: 19
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 25.06.26 10-10
ТП-29 | 1Т 1000 | 1445 | 1 | 2 | 2 | 2 | 227 | 229 | 226 | 397 | 396 | 392
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 9 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 11 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 13 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 15 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 2; В: 2; С: 2
| 2Т 1000 | 1445 | 2 | А: 1; В: 1; С: 7
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 8 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 10 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 12 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 14 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 16 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 1; В: 1; С: 7
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 24.06.26 15-10
ТП-2593 | 250 | 360 | 1 | 21 | 30 | 7 | 231 | 229 | 232 | 401 | 401 | 406
|  |  | 2 | А: 15; В: 17; С: 7
|  |  | 3 | А: 26; В: 18; С: 20
|  |  | 4 | А: 10; В: 15; С: 13
|  |  | сумма | А: 72; В: 80; С: 47
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.06.26 19-16
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 1.6 | 3.2 | 1.2 | 238 | 238 | 238 | 417 | 417 | 417
|  |  | 2 | А: 2.1; В: 1.6; С: 0.7
|  |  | 3 | А: 0.7; В: 7.2; С: 2.3
|  |  | сумма | А: 4.4; В: 12; С: 4.2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.06.26 18-18
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 228 | 228 | 228 | 403 | 403 | 403
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0.9
|  |  | сумма | А: 1.7; В: 2; С: 3.1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.06.26 18-01
ТП-2116 | 100 | 144 | 1 | 7.9 | 17.7 | 3.4 | 235 | 235 | 235 | 410 | 410 | 410
|  |  | 2 | А: 5.2; В: 2.1; С: 2.3
|  |  | сумма | А: 13.1; В: 19.8; С: 5.7
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Демонтирована, вывезена на базу ОП
ТП-2326 | 100 | 144 | 1
2
3
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.06.26 18-43
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 1.2 | 5.3 | 1.6 | 233 | 233 | 233 | 403 | 403 | 403
|  |  | 2 | А: 10.4; В: 10.5; С: 4.6
|  |  | 3 | А: 0.2; В: 1.6; С: 3.5
|  |  | сумма | А: 11.8; В: 17.4; С: 9.7
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.06.26 20-05
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 235 | 235 | 235 | 412 | 412 | 412
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 1.7
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 24.06.26 13-05
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 14 | 2 | 7 | 231 | 237 | 236 | 407 | 411 | 411
|  |  | 2 | А: 4; В: 7; С: 8
|  |  | сумма | А: 18; В: 9; С: 15
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 24.06.26 13-35
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 234 | 399 | 400 | 399
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 25.06.26 11-35
ТП-2527 | 2 х 100 | 2 х 144 | 1 | 18 | 15 | 19 | 230 | 231 | 230 | 401 | 399 | 400
|  |  | 2 | А: 2; В: 3; С: 1
|  |  | сумма | А: 20; В: 18; С: 20