## июнь 2026
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузки и напряжений в ТП-10/0,4 кВ согласно Указания № 39 от 10.06.2026 г. Уфа на 25 июня 2026 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | оперативный номер ТП | мощность ТМ,кВА | I, ном, ТМ | №Л | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 "КПМ" | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 228 | 402 | 398 | 400 | 11-30. | 24.06.26.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
2 | 2612 "ПУЖКХ" | 100 | 144 | 1 | 8.8 | 9.7 | 10.3 | 233 | 231 | 232 | 405 | 403 | 407 | 14-00. | 23.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0.5; I (A) В: 9.3; I (A) С: 0.1
|  |  |  | 3 | I (A) А: 5.5; I (A) В: 0.7; I (A) С: 1.5
|  |  |  | 4 | I (A) А: 5.7; I (A) В: 8.4; I (A) С: 12
|  |  |  | сумма | I (A) А: 20.5; I (A) В: 28.1; I (A) С: 23.9
3 | 2617 "Лесная" | 250 | 361 | 1 | 14.7 | 14.7 | 15 | 229 | 229 | 231 | 400 | 401 | 402 | 19-05. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 13.1; I (A) В: 18.4; I (A) С: 22.9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 15.8; I (A) В: 21.2; I (A) С: 50
|  |  |  | 4 | I (A) А: 41.8; I (A) В: 49.5; I (A) С: 47.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 85.4; I (A) В: 103.8; I (A) С: 135.1
4 | 2618 "Революционная" | 250 | 361 | 1 | 22.3 | 13.5 | 10.4 | 229 | 230 | 231 | 404 | 408 | 406 | 19-13. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 11.2; I (A) В: 10.5; I (A) С: 14.1
|  |  |  | 3 | I (A) А: 17.4; I (A) В: 11.8; I (A) С: 12.9
|  |  |  | сумма | I (A) А: 50.9; I (A) В: 35.8; I (A) С: 37.4
5 | 2619 "Лесничество" | 160 | 231 | 1 | 18.2 | 13.4 | 4.2 | 233 | 235 | 234 | 404 | 403 | 400 | 19-59. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 13.6; I (A) В: 10; I (A) С: 9.6
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 31.8; I (A) В: 23.4; I (A) С: 13.8
6 | 2620 (ф-8) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
| 2620 (ф-9) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
7 | 2622 "Терапия" | 250 | 361 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 231 | 232 | 234 | 399 | 402 | 402 | 18-07. | 25.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0.1; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 3 | I (A) А: 18; I (A) В: 14.7; I (A) С: 9.2
|  |  |  | 4 | I (A) А: 6.5; I (A) В: 4.9; I (A) С: 18.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 25; I (A) В: 20.5; I (A) С: 29.2
8 | 2623 "РДК" | 250 | 361 | 1 | 17.3 | 9.2 | 13.2 | 236 | 239 | 237 | 410 | 407 | 411 | 18-13. | 25.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 76.9; I (A) В: 57.8; I (A) С: 46.6
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 4 | I (A) А: 6.1; I (A) В: 2.3; I (A) С: 8.8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 100.3; I (A) В: 69.3; I (A) С: 68.6
9 | 2624 "Ромашка" | 100 | 144 | 1 | 22.3 | 22.2 | 12.6 | 236 | 225 | 233 | 404 | 404 | 407 | 09-30. | 23.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 7.3; I (A) В: 19.9; I (A) С: 12.6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 29.6; I (A) В: 42.1; I (A) С: 25.2
10 | 2625 "Баня" | 400 | 578 | 1 | 96.1 | 34.7 | 22.8 | 232 | 230 | 231 | 400 | 399 | 401 | 19-14. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 31; I (A) В: 11.8; I (A) С: 15.1
|  |  |  | 3 | I (A) А: 105; I (A) В: 73; I (A) С: 64.6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0.07; I (A) В: 0.08; I (A) С: 0.06
|  |  |  | ул.осв. | I (A) А: 0.05; I (A) В: 0.06; I (A) С: 0.03
|  |  |  | сумма | I (A) А: 232.22; I (A) В: 119.64; I (A) С: 102.59
11 | 2627 "Курортная" | 160 | 231 | 1 | 9 | 20.5 | 9.3 | 233 | 232 | 231 | 400 | 399 | 400 | 18-50. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 13.1; I (A) В: 30.8; I (A) С: 26
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 4 | I (A) А: 17.5; I (A) В: 12.1; I (A) С: 14
|  |  |  | сумма | I (A) А: 39.6; I (A) В: 63.4; I (A) С: 49.3
12 | 2629 "Пионерский лагерь" | 250 | 361 | 1 | 7.7 | 30 | 1.9 | 234 | 236 | 234 | 407 | 407 | 406 | 16-21. | 23.06.26.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 7.7; I (A) В: 30; I (A) С: 1.9
13 | 2630 "Семстанция" | 160 | 231 | 1 | 20.3 | 22.3 | 17.2 | 237 | 233 | 234 | 408 | 405 | 409 | 18-08. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 30.9; I (A) В: 13; I (A) С: 20.6
|  |  |  | 3 | I (A) А: 25.1; I (A) В: 23.7; I (A) С: 20.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 76.3; I (A) В: 59; I (A) С: 58.1
14 | 2631 "водозабор Северный" | 100 | 144 | 1 | 18 | 16.6 | 18.5 | 230 | 230 | 233 | 407 | 409 | 412 | 10-51. | 23.06.26.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 18; I (A) В: 16.6; I (A) С: 18.5
15 | 2643 "СХТ" | 160 | 231 | 1 | 3.9 | 4.4 | 2.5 | 234 | 231 | 231 | 405 | 401 | 405 | 18-25. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 5.2; I (A) В: 2.1; I (A) С: 1.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0.1; I (A) С: 0.5
|  |  |  | 4 | I (A) А: 33.1; I (A) В: 28.1; I (A) С: 27.9
|  |  |  | 5 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 6 | I (A) А: 49.7; I (A) В: 89; I (A) С: 88.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 91.9; I (A) В: 123.7; I (A) С: 120.5
16 | 2644 "пилорама" | 250 | 361 | 1 | 23 | 21.3 | 22.7 | 236 | 231 | 233 | 415 | 410 | 408 | 18-34. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 27; I (A) В: 33; I (A) С: 23.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 29; I (A) В: 12.8; I (A) С: 9.6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 79; I (A) В: 67.1; I (A) С: 55.6
17 | 2645 "д/сад Миляш" | 160 | 231 | 1 | 39.3 | 14.4 | 20.6 | 227 | 226 | 227 | 393 | 392 | 392 | 18-35. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 34.4; I (A) В: 28.5; I (A) С: 20.4
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 73.7; I (A) В: 42.9; I (A) С: 41
18 | 2647 "водозабор ЦРБ" | 100 | 144 | 1 | 27 | 29.3 | 28.5 | 231 | 233 | 231 | 403 | 405 | 402 | 10-00. | 23.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 14.7; I (A) В: 15.4; I (A) С: 14.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 41.7; I (A) В: 44.7; I (A) С: 42.8
19 | 2648 "Теплосеть" | 160 | 231 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 231 | 232 | 230 | 410 | 407 | 407 | 15-45. | 23.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0.6; I (A) В: 1.2; I (A) С: 1.2
20 | 2649 "Хирургия" | 160 | 231 | 1 | 12.2 | 2.8 | 19.1 | 239 | 233 | 232 | 405 | 404 | 402 | 18-03. | 25.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 54.3; I (A) В: 17.7; I (A) С: 17.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 6.7; I (A) В: 10.4; I (A) С: 4.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 73.2; I (A) В: 30.9; I (A) С: 40.5
21 | 2650 "Строительная" | 160 | 231 | 1 | 13.6 | 10.6 | 37.6 | 231 | 233 | 231 | 404 | 400 | 402 | 18-00. | 25.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 14.4; I (A) В: 19.2; I (A) С: 9.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 28; I (A) В: 29.8; I (A) С: 46.9
22 | 2651 "Пожарка" | 400 | 578 | 1 | 17.7 | 50.6 | 40.3 | 230 | 231 | 231 | 400 | 398 | 399 | 19-03. | 25.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 6.9; I (A) В: 30.1; I (A) С: 17
|  |  |  | 3 | I (A) А: 71.2; I (A) В: 39.3; I (A) С: 45.4
|  |  |  | 4 | I (A) А: 8.6; I (A) В: 10.8; I (A) С: 11.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 104.4; I (A) В: 130.8; I (A) С: 114.2
23 | 2653 "Агидель" | 250 | 361 | 1 | 35.1 | 22.3 | 4.4 | 231 | 234 | 232 | 399 | 402 | 403 | 18-46. | 25.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 5.5; I (A) В: 13.2; I (A) С: 7.8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 9; I (A) В: 31.1; I (A) С: 28.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 49.6; I (A) В: 66.6; I (A) С: 40.5
24 | 2654 "Чапаева" | 100 | 144 | 1 | 13.5 | 3 | 6.6 | 229 | 230 | 231 | 396 | 398 | 399 | 18-39. | 25.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.9; I (A) В: 7.6; I (A) С: 17.9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 13.7; I (A) В: 6.1; I (A) С: 2
|  |  |  | 4 | I (A) А: 6.4; I (A) В: 5.7; I (A) С: 1.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 49.5; I (A) В: 22.4; I (A) С: 28
25 | 2655 "Пролетарская" | 160 | 231 | 1 | 29 | 15 | 32 | 232 | 233 | 231 | 403 | 399 | 402 | 18-37. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 7.5; I (A) В: 9.2; I (A) С: 13.9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 7.6; I (A) В: 21; I (A) С: 17.8
|  |  |  | 4 | I (A) А: 12.3; I (A) В: 27.2; I (A) С: 13.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 56.4; I (A) В: 72.4; I (A) С: 76.9
26 | 2656 "РУС" | 400 | 578 | 1 | 30.4 | 51.3 | 31.2 | 237 | 233 | 234 | 409 | 405 | 405 | 13-24. | 23.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 9.4; I (A) В: 10.4; I (A) С: 12.6
|  |  |  | 3 | I (A) А: 12; I (A) В: 13.4; I (A) С: 3.6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 39.2; I (A) В: 21.2; I (A) С: 47
|  |  |  | 5 | I (A) А: 32.7; I (A) В: 12.6; I (A) С: 0.9
|  |  |  | сумма | I (A) А: 123.7; I (A) В: 108.9; I (A) С: 95.3
27 | 2657 "Райпо" | 400 | 578 | 1 | 49.5 | 22.3 | 16.7 | 244 | 236 | 236 | 415 | 417 | 414 | 13-34. | 23.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0.2; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 3 | I (A) А: 8.3; I (A) В: 34; I (A) С: 15.2
|  |  |  | 4 | I (A) А: 9.8; I (A) В: 43.9; I (A) С: 31.5
|  |  |  | 5 | I (A) А: 22.6; I (A) В: 24.3; I (A) С: 23.2
|  |  |  | 6 | I (A) А: 0.1; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 7 | I (A) А: 19.8; I (A) В: 34.2; I (A) С: 38.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 110.3; I (A) В: 158.7; I (A) С: 124.7
28 | 2658 "Северная" | 160 | 231 | 1 | 5 | 10.5 | 1.5 | 231 | 225 | 236 | 403 | 407 | 408 | 18-10. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 14.7; I (A) В: 5.8; I (A) С: 16.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0.1; I (A) В: 8.7; I (A) С: 2.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 19.8; I (A) В: 25; I (A) С: 20.3
29 | 2659 "Первомайская" | 160 | 231 | 1 | 8.8 | 31.3 | 25.6 | 231 | 230 | 229 | 399 | 396 | 395 | 20-19. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 8.9; I (A) В: 19.4; I (A) С: 8.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 33.9; I (A) В: 24.6; I (A) С: 5.8
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 51.6; I (A) В: 75.3; I (A) С: 40.6
30 | 2660 "Теплица" | 160 | 231 | 1 | 11.1 | 8.8 | 21.3 | 232 | 226 | 230 | 390 | 389 | 399 | 19-28. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 12.5; I (A) В: 21.2; I (A) С: 18.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 23.4; I (A) В: 16.4; I (A) С: 24.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 47; I (A) В: 46.4; I (A) С: 64
31 | 2661 "Телецентр" | 25 | 36 | 1 | 4.6 | 3.3 | 6.4 | 244 | 243 | 244 | 411 | 412 | 413 | 11-15. | 26.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 6.3; I (A) В: 8.9; I (A) С: 3.4
|  |  |  | 3 | I (A) А: 3.8; I (A) В: 3.2; I (A) С: 3.7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 14.7; I (A) В: 15.4; I (A) С: 13.5
32 | 2675 "Мира" | 400 | 578 | 1 | 19.7 | 18.5 | 11.1 | 231 | 234 | 232 | 403 | 400 | 403 | 18-10. | 25.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 9.6; I (A) В: 20; I (A) С: 24.7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 24.1; I (A) В: 27; I (A) С: 28.1
|  |  |  | 4 | I (A) А: 10.2; I (A) В: 9; I (A) С: 16.3
|  |  |  | 5 | I (A) А: 13.2; I (A) В: 8.1; I (A) С: 11.8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 76.8; I (A) В: 82.6; I (A) С: 92
33 | 2691 "Солнечная" | 250 | 361 | 1 | 38.6 | 26.8 | 45.3 | 234 | 231 | 236 | 401 | 401 | 408 | 18-51. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 41.3; I (A) В: 24.4; I (A) С: 17.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 23.4; I (A) В: 63.6; I (A) С: 43.2
|  |  |  | Ул.осв. | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 103.3; I (A) В: 114.8; I (A) С: 105.7
34 | 2698 "население" н.п. Сальзегутово | 100 | 144 | 1 | 10.7 | 9.2 | 7.5 | 231 | 232 | 230 | 403 | 402 | 401 | 19-20. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 10.7; I (A) В: 9.2; I (A) С: 7.5
35 | 2700 "Мелиораторов" | 250 | 361 | 1 | 47.9 | 29.5 | 29.2 | 231 | 232 | 234 | 402 | 408 | 404 | 18-57. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 14.4; I (A) В: 1.9; I (A) С: 14.6
|  |  |  | 3 | I (A) А: 38.5; I (A) В: 32.2; I (A) С: 28.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 100.8; I (A) В: 63.6; I (A) С: 72.1
36 | 2712 "Энергетиков" | 160 | 231 | 1 | 24.7 | 36.3 | 24.5 | 218 | 219 | 225 | 375 | 388 | 383 | 18-14. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 18.8; I (A) В: 39.8; I (A) С: 13.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 13.3; I (A) В: 13.7; I (A) С: 18.1
|  |  |  | 4 | I (A) А: 3.1; I (A) В: 16.9; I (A) С: 5.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 59.9; I (A) В: 106.7; I (A) С: 60.9
37 | 2713 "Садовая" | 100 | 144 | 1 | 17.3 | 14.5 | 28.1 | 230 | 231 | 230 | 398 | 397 | 399 | 18-31. | 25.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 24.3; I (A) В: 39.2; I (A) С: 19.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 4; I (A) В: 4.2; I (A) С: 17.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 45.6; I (A) В: 57.9; I (A) С: 64.7
38 | 2714 "Юбилейная" | 100 | 144 | 1 | 27.2 | 13.7 | 22 | 221 | 238 | 217 | 402 | 402 | 393 | 18-25. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 32.4; I (A) В: 24.1; I (A) С: 5.4
|  |  |  | 3 | I (A) А: 12.4; I (A) В: 15.2; I (A) С: 2.7
|  |  |  | 4 | I (A) А: 29.9; I (A) В: 3.7; I (A) С: 12.8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 101.9; I (A) В: 56.7; I (A) С: 42.9
39 | 2715 "Пушкина" | 160 | 231 | 1 | 19.9 | 7.8 | 38.7 | 233 | 232 | 232 | 401 | 400 | 402 | 19-02. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 8.1; I (A) В: 8.2; I (A) С: 19.9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 7; I (A) В: 8.4; I (A) С: 5
|  |  |  | 4 | I (A) А: 1.7; I (A) В: 8.3; I (A) С: 17.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 36.7; I (A) В: 32.7; I (A) С: 81
40 | 2716 "Рубиновая" | 160 | 231 | 1 | 34.2 | 16.4 | 29.4 | 233 | 233 | 230 | 405 | 401 | 403 | 19-10. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 1.2; I (A) В: 0.9; I (A) С: 5.1
|  |  |  | 3 | I (A) А: 16.6; I (A) В: 2.4; I (A) С: 8.6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 31.3; I (A) В: 24.1; I (A) С: 7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 83.3; I (A) В: 43.8; I (A) С: 50.1
41 | 2724 "Зелёная" | 100 | 144 | 1 | 34 | 37.3 | 47.6 | 231 | 231 | 233 | 396 | 404 | 403 | 18-46. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 11.1; I (A) В: 24.8; I (A) С: 11.7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 45.1; I (A) В: 62.1; I (A) С: 59.3
42 | 2725 "водозабор Южный" | 100 | 144 | 1 | 12.8 | 13.5 | 27.1 | 237 | 238 | 236 | 408 | 410 | 411 | 09-51. | 23.06.26.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 12.8; I (A) В: 13.5; I (A) С: 27.1
43 | 2726 "Центральная" | 160 | 231 | 1 | 73.7 | 51.8 | 41.6 | 234 | 233 | 233 | 405 | 403 | 406 | 13-34. | 23.06.26.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 73.7; I (A) В: 51.8; I (A) С: 41.6
44 | 2727 "Победы" | 160 | 231 | 1 | 4.4 | 10.7 | 4.6 | 234 | 230 | 231 | 400 | 402 | 396 | 20-36. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 14.9; I (A) В: 22.1; I (A) С: 34.1
|  |  |  | 3 | I (A) А: 18.2; I (A) В: 5.2; I (A) С: 23.2
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0.2; I (A) В: 0.2; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 37.7; I (A) В: 38.2; I (A) С: 61.9
45 | 2728 "Трактовая" | 100 | 144 | 1 | 3.5 | 9.6 | 6.2 | 234 | 233 | 232 | 402 | 403 | 399 | 19-41. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 25.5; I (A) В: 14.3; I (A) С: 25.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 29; I (A) В: 23.9; I (A) С: 31.5
46 | 2730 (Ф-6) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 239 | 240 | 240 | 415 | 415 | 413 | 09-54. | 23.06.26.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0.4; I (A) В: 2.6; I (A) С: 1.6
| 2730 (Ф-18) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 23.2 | 26.2 | 2.1 | 232 | 234 | 232 | 406 | 406 | 403
|  |  |  | сумма | I (A) А: 23.2; I (A) В: 26.2; I (A) С: 2.1
47 | 2731 "Лесная" н.п. Сальзегутово | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 230 | 232 | 230 | 402 | 403 | 399 | 09-35. | 23.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0.7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0.4
48 | 2734 "зерноток" н.п. Ключевой | 250 | 361 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 235 | 236 | 235 | 401 | 402 | 401 | 18-39. | 25.06.26.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0.5; I (A) В: 0.6; I (A) С: 1.1
49 | 2735 "Акулова" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 234 | 232 | 236 | 402 | 401 | 407 | 18-04. | 24.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 14.5; I (A) В: 18.8; I (A) С: 19.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 14.5; I (A) В: 18.8; I (A) С: 20.9
50 | 2736 "Набережная" | 160 | 231 | 1 | 22.8 | 18.7 | 18.6 | 230 | 231 | 231 | 399 | 397 | 399 | 18-24. | 25.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 19; I (A) В: 7.3; I (A) С: 8.7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 22.1; I (A) В: 20.1; I (A) С: 5.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 63.9; I (A) В: 46.1; I (A) С: 32.4
51 | 2737 "Дружбы" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 242 | 239 | 417 | 419 | 415 | 09-53. | 25.06.26.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
52 | 2738 "ЦРБ" Ф-18 | 2*1000 | 1443.4 | 1 | 24.9 | 26.5 | 20.9 | 240 | 239 | 234 | 414 | 410 | 408 | 10-28. | 23.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 14; I (A) В: 32.6; I (A) С: 14.9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 20; I (A) В: 10.2; I (A) С: 26.4
|  |  |  | 4 | I (A) А: 19.6; I (A) В: 6.8; I (A) С: 5.3
|  |  |  | 5 | I (A) А: 15.7; I (A) В: 15.8; I (A) С: 15.9
|  |  |  | 6 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 7 | I (A) А: 0.5; I (A) В: 0.3; I (A) С: 1
|  |  |  | 8 | I (A) А: 10; I (A) В: 12; I (A) С: 11
|  |  |  | 9 | I (A) А: 14; I (A) В: 15; I (A) С: 18
|  |  |  | 10 | I (A) А: 16; I (A) В: 10; I (A) С: 11
|  |  |  | сумма | I (A) А: 134.7; I (A) В: 129.2; I (A) С: 124.4
| 2738 "ЦРБ" Ф-8 | 2*1000 | 1443.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 234 | 409 | 406 | 409 | 10-28. | 23.06.26.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 4 | I (A) А: 7; I (A) В: 1.1; I (A) С: 5
|  |  |  | 5 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 6 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 7 | I (A) А: 17; I (A) В: 27.8; I (A) С: 11.5
|  |  |  | 8 | I (A) А: 15; I (A) В: 10; I (A) С: 9.5
|  |  |  | 9 | I (A) А: 0.1; I (A) В: 7.5; I (A) С: 6.8
|  |  |  | 10 | I (A) А: 34; I (A) В: 28.4; I (A) С: 26.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 73.1; I (A) В: 74.8; I (A) С: 59.2
Исполнитель _______________ мастер МЭУ Афлятунов И.Ф.
Ознакомлен _______________ Ст. мастер Русинов К.Е.
Ознакомлен _______________ Начальник ОП Шакиров Д.Д.
дата: 26.06.2026 г.