## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2026 г. ОП с.Иглино
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-137 | 250 | 361 | 1 | 18 | 47 | 32 | 220 | 221 | 219 | 384 | 381 | 379 | 23.06.2026 08.50
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 27; I (A) C: 4
|  |  | 3 | I (A) A: 16; I (A) B: 26; I (A) C: 15
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 2; I (A) C: 4
|  |  | 5 | I (A) A: 12; I (A) B: 17; I (A) C: 16
|  |  | сумма | I (A) A: 57; I (A) B: 119; I (A) C: 71
ТП-022 | 400 (Ф-4) | 578 | 1 | 15 | 10 | 13 | 240 | 239 | 237 | 412 | 412 | 412 | 19.06.2026 09.00
|  |  | 2 | I (A) A: 7; I (A) B: 17; I (A) C: 11
|  |  | 3 | I (A) A: 39; I (A) B: 13; I (A) C: 7
|  |  | 4 | I (A) A: 6; I (A) B: 11; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 67; I (A) B: 51; I (A) C: 41
| 400(Ф-396) | 578 | 1 | 7 | 4 | 10 | 232 | 234 | 234 | 403 | 406 | 404 | 19.06.2026 09.00
|  |  | 2 | I (A) A: 38; I (A) B: 44; I (A) C: 42
|  |  | 3 | I (A) A: 12; I (A) B: 17; I (A) C: 8
|  |  | 4 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 57.2; I (A) B: 65; I (A) C: 60
ТП-139 | 160 | 231 | 1 | 34 | 2 | 24 | 225 | 235 | 230 | 403 | 401 | 400 | 24.06.2026 08.30
|  |  | 2 | I (A) A: 8; I (A) B: 14; I (A) C: 30
|  |  | сумма | I (A) A: 42; I (A) B: 16; I (A) C: 54
ТП-140 | 250 | 361 | 1 | 19 | 12 | 3 | 231 | 230 | 230 | 401 | 400 | 400 | 19.06.2026 10.10
|  |  | 2 | I (A) A: 52; I (A) B: 72; I (A) C: 42
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 72; I (A) B: 84; I (A) C: 45
ТП-141 | 160 | 231 | 1 | 9 | 6 | 6 | 219 | 226 | 230 | 392 | 392 | 390 | 23.06.2026 09.30
|  |  | 2 | I (A) A: 5; I (A) B: 4; I (A) C: 6
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 1 | I (A) A: 3; I (A) B: 4; I (A) C: 3
|  |  | 2 | I (A) A: 2; I (A) B: 1; I (A) C: 5
|  |  | 3 | I (A) A: 5; I (A) B: 2; I (A) C: 3
|  |  | 4 | I (A) A: 4; I (A) B: 2; I (A) C: 11
|  |  | 5 | I (A) A: 6; I (A) B: 13; I (A) C: 10
|  |  | 6 | I (A) A: 38; I (A) B: 2; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 72; I (A) B: 34; I (A) C: 53
ТП-142 | 400 | 578 | 1 | 131 | 145 | 146 | 227 | 227 | 227 | 394 | 394 | 395 | 19.06.2026 10.25
|  |  | 2 | I (A) A: 42; I (A) B: 31; I (A) C: 30
|  |  | 3 | I (A) A: 45; I (A) B: 24; I (A) C: 34
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 218; I (A) B: 200; I (A) C: 210
ТП-143 | 250 | 361 | 1 | 33 | 12 | 21 | 233 | 235 | 231 | 401 | 400 | 402 | 26.06.2026 10.40
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 9; I (A) C: 34
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 20; I (A) C: 22
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 15; I (A) C: 5
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 6; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 43; I (A) B: 62; I (A) C: 91
ТП-144 | 250 | 361 | 1 | 93 | 33 | 12 | 236 | 232 | 229 | 407 | 405 | 407 | 19.06.2026 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 4; I (A) C: 5
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 14; I (A) C: 19
|  |  | сумма | I (A) A: 96; I (A) B: 51; I (A) C: 36
ТП-145 | 160 | 231 | 1 | 43 | 52 | 25 | 230 | 222 | 228 | 395 | 397 | 395 | 19.06.2026 11.05
|  |  | 2 | I (A) A: 17; I (A) B: 20; I (A) C: 47
|  |  | сумма | I (A) A: 60; I (A) B: 72; I (A) C: 72
ТП-146 | 250 | 361 | 1 | 66 | 17 | 23 | 222 | 234 | 226 | 397 | 397 | 394 | 19.06.2026 11.40
|  |  | 2 | I (A) A: 46; I (A) B: 21; I (A) C: 27
|  |  | 3 | I (A) A: 16; I (A) B: 29; I (A) C: 28
|  |  | сумма | I (A) A: 128; I (A) B: 67; I (A) C: 78
ТП-147 | 100 | 144 | 1 | 36 | 21 | 42 | 232 | 240 | 234 | 412 | 409 | 410 | 24.06.2026 09.05
|  |  | 2 | I (A) A: 3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 8; I (A) B: 15; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 47; I (A) B: 36; I (A) C: 49
ТП-148 | 160 | 231 | 1 | 21 | 38 | 38 | 228 | 232 | 232 | 400 | 403 | 400 | 22.06.2026 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 35; I (A) B: 9; I (A) C: 28
|  |  | сумма | I (A) A: 56; I (A) B: 47; I (A) C: 66
ТП-149 | 100 | 231 | 1 | 13 | 26 | 29 | 231 | 229 | 231 | 398 | 398 | 401 | 22.06.2026 09.18
|  |  | 2 | I (A) A: 29; I (A) B: 29; I (A) C: 23
|  |  | сумма | I (A) A: 42; I (A) B: 55; I (A) C: 52
ТП-150 | 250 | 362 | 1 | 19 | 9 | 22 | 225 | 227 | 226 | 397 | 397 | 394 | 23.06.2026 10.15
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 4; I (A) C: 2
|  |  | 3 | I (A) A: 13; I (A) B: 22; I (A) C: 28
|  |  | сумма | I (A) A: 43; I (A) B: 35; I (A) C: 52
ТП-151 | 400 | 578 | 1 | 47 | 39 | 78 | 247 | 230 | 229 | 414 | 412 | 410 | 23.06.2026 10.25
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 10; I (A) C: 32
|  |  | 3 | I (A) A: 26; I (A) B: 37; I (A) C: 76
|  |  | 4 | I (A) A: 5; I (A) B: 1; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 89; I (A) B: 87; I (A) C: 191
ТП-152 | 250 | 361 | 1 | 65 | 88 | 47 | 231 | 221 | 227 | 392 | 392 | 390 | 23.06.2025 10.30
|  |  | 2 | I (A) A: 63; I (A) B: 92; I (A) C: 47
|  |  | сумма | I (A) A: 128; I (A) B: 180; I (A) C: 94
ТП-153 | 250 | 361 | 1 | 30 | 25 | 4 | 220 | 218 | 236 | 390 | 390 | 385 | 23.06.2026 14.15
|  |  | 2 | I (A) A: 42; I (A) B: 40; I (A) C: 23
|  |  | сумма | I (A) A: 72; I (A) B: 65; I (A) C: 27
ТП-154 | 250 | 361 | 1 | 25 | 25 | 16 | 227 | 228 | 239 | 402 | 402 | 401 | 22.06.2026 10.16
|  |  | 2 | I (A) A: 32; I (A) B: 30; I (A) C: 51
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 21; I (A) B: 8; I (A) C: 14
|  |  | 5 | I (A) A: 77; I (A) B: 96; I (A) C: 74
|  |  | сумма | I (A) A: 156; I (A) B: 159; I (A) C: 155
ТП-155 | 160 | 231 | 1 | 7 | 14 | 5 | 231 | 231 | 236 | 410 | 407 | 411 | 22.06.2026 13.28
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 24; I (A) B: 18; I (A) C: 25
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 32; I (A) B: 32; I (A) C: 30
ТП-156 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 0 | 231 | 231 | 235 | 412 | 407 | 412 | 22.06.2026 11.38
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 10; I (A) C: 3
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 1; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 4; I (A) B: 13; I (A) C: 3
ТП-157 | 63 | 91 | 1 | 16.9 | 16.6 | 17.3 | 233 | 234 | 233 | 401 | 403 | 407 | 22.06.20256 14.00
|  |  | сумма | I (A) A: 16.9; I (A) B: 16.6; I (A) C: 17.3
ТП-158 | 63 | 91 | 1 | 9 | 0 | 4.9 | 239 | 236 | 230 | 405 | 413 | 402 | 22.06.2026 14.00
|  |  | сумма | I (A) A: 9; I (A) B: 0; I (A) C: 4.9
ТП-159 | 160 | 231 | 1 | 2 | 1 | 1 | 236 | 240 | 234 | 424 | 425 | 422 | 22.06.2026 09.35
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 20; I (A) C: 11
|  |  | сумма | I (A) A: 8; I (A) B: 21; I (A) C: 12
ТП-160 | 160 | 231 | 1 | 3 | 5 | 3 | 249 | 245 | 243 | 430 | 426 | 430 | 22.06.2026 15.45
|  |  | 2 | I (A) A: 5; I (A) B: 5; I (A) C: 5
|  |  | 3 | I (A) A: 11; I (A) B: 22; I (A) C: 15
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 19; I (A) B: 32; I (A) C: 23
ТП-161 | 250 | 361 | 1 | 12 | 21 | 7 | 236 | 235 | 230 | 403 | 405 | 401 | 22.06.2026 10.23
|  |  | 2 | I (A) A: 18; I (A) B: 10; I (A) C: 9
|  |  | 3 | I (A) A: 25; I (A) B: 18; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 55; I (A) B: 49; I (A) C: 21
ТП-162 | 400 | 578 | 1 | 15 | 2 | 7 | 231 | 235 | 225 | 406 | 400 | 400 | 23.06.2026 10.50
|  |  | 2 | I (A) A: 7; I (A) B: 19; I (A) C: 38
|  |  | 3 | I (A) A: 33; I (A) B: 39; I (A) C: 26
|  |  | 4 | I (A) A: 51; I (A) B: 42; I (A) C: 73
|  |  | сумма | I (A) A: 106; I (A) B: 102; I (A) C: 144
ТП-163 | 400 | 578 | 1 | 75 | 47 | 31 | 224 | 224 | 223 | 390 | 391 | 389 | 22.06.2026 16.00
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 25; I (A) C: 28
|  |  | 3 | I (A) A: 5; I (A) B: 1; I (A) C: 4
|  |  | 4 | I (A) A: 61; I (A) B: 9; I (A) C: 3
|  |  | 5 | I (A) A: 72; I (A) B: 58; I (A) C: 63
|  |  | 6 | I (A) A: 18; I (A) B: 60; I (A) C: 61
|  |  | сумма | I (A) A: 240; I (A) B: 200; I (A) C: 190
ТП-164 | 400 | 578 | 1 | 90 | 79 | 57 | 234 | 242 | 235 | 409 | 414 | 410 | 19.06.2026 15.38
|  |  | 2 | I (A) A: 99; I (A) B: 95; I (A) C: 93
|  |  | 3 | I (A) A: 51; I (A) B: 16; I (A) C: 36
|  |  | 4 | I (A) A: 54; I (A) B: 38; I (A) C: 56
|  |  | сумма | I (A) A: 294; I (A) B: 228; I (A) C: 242
ТП-165 | 250 | 361 | 1 | 11 | 8 | 15 | 225 | 224 | 233 | 390 | 387 | 390 | 20.06.2026 17.00
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 20; I (A) C: 8
|  |  | сумма | I (A) A: 36; I (A) B: 28; I (A) C: 23
ТП-166 | 250 | 362 | 1 | 36 | 50 | 55 | 235 | 235 | 237 | 406 | 406 | 406 | 24.06.2025 09.43
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 2; I (A) C: 2
|  |  | 4 | I (A) A: 49; I (A) B: 89; I (A) C: 86
|  |  | 5 | I (A) A: 3; I (A) B: 2; I (A) C: 8
|  |  | сумма | I (A) A: 89; I (A) B: 144; I (A) C: 151
ТП-167 | 400 | 578 | 1 | 9 | 8 | 30 | 226 | 228 | 227 | 391 | 394 | 392 | 23.06.2026 13.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 12; I (A) B: 2; I (A) C: 3
|  |  | 4 | I (A) A: 21; I (A) B: 35; I (A) C: 30
|  |  | 5 | I (A) A: 57; I (A) B: 65; I (A) C: 38
|  |  | сумма | I (A) A: 99; I (A) B: 110; I (A) C: 101
ТП-168 | 250 | 362 | 1 | 32 | 79 | 70 | 225 | 222 | 227 | 392 | 395 | 395 | 20.06.2026 11.12
|  |  | 2 | I (A) A: 31; I (A) B: 20; I (A) C: 16
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 64; I (A) B: 99; I (A) C: 86
ТП-170 | 160 | 231 | 1 | 2 | 1 | 1 | 229 | 228 | 226 | 401 | 397 | 400 | 26.06.2026 11.40
|  |  | сумма | I (A) A: 2; I (A) B: 1; I (A) C: 1
ТП-174 | 250 | 361 | 1 | 12 | 9 | 13 | 245 | 246 | 247 | 427 | 430 | 426 | 25.06.2026 09.05
|  |  | 2 | I (A) A: 29; I (A) B: 13; I (A) C: 8
|  |  | 3 | I (A) A: 45; I (A) B: 11; I (A) C: 74
|  |  | 4 | I (A) A: 24; I (A) B: 3; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 110; I (A) B: 36; I (A) C: 104
ТП-175 | 250 | 361 | 1 | 10 | 5 | 6 | 224 | 233 | 238 | 404 | 403 | 400 | 23.06.2026 14.10
|  |  | 2 | I (A) A: 40; I (A) B: 31; I (A) C: 24
|  |  | 3 | I (A) A: 42; I (A) B: 20; I (A) C: 20
|  |  | 4 | I (A) A: 67; I (A) B: 32; I (A) C: 57
|  |  | 5 | I (A) A: 5; I (A) B: 0; I (A) C: 3
|  |  | сумма | I (A) A: 164; I (A) B: 88; I (A) C: 110
ТП-176 | 400 | 578 | 1 | 61 | 54 | 65 | 230 | 231 | 232 | 400 | 400 | 402 | 19.06.2026 15.15
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 2; I (A) C: 5
|  |  | 3 | I (A) A: 68; I (A) B: 63; I (A) C: 97
|  |  | 4 | I (A) A: 117; I (A) B: 85; I (A) C: 71
|  |  | сумма | I (A) A: 252; I (A) B: 204; I (A) C: 238
ТП-178 | 250 | 362 | 1 | 26 | 7 | 15 | 235 | 242 | 240 | 422 | 419 | 408 | 23.06.2026 17.20
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 7; I (A) C: 8
|  |  | сумма | I (A) A: 42; I (A) B: 14; I (A) C: 23
ТП-179 | 160 | 231 | 1 | 7 | 14 | 16 | 220 | 224 | 226 | 392 | 390 | 384 | 22.06.2026 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 39; I (A) B: 36; I (A) C: 32
|  |  | 3 | I (A) A: 3; I (A) B: 4; I (A) C: 12
|  |  | 4 | I (A) A: 15; I (A) B: 22; I (A) C: 15
|  |  | 5 | I (A) A: 12; I (A) B: 14; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 76; I (A) B: 90; I (A) C: 85
| 100 | 144 | 1 | 44 | 23 | 37 | 228 | 232 | 227 | 398 | 400 | 397 | 20.06.2026 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 44; I (A) B: 23; I (A) C: 37
ТП-180 | 160 | 231 | 1 | 3 | 2 | 1 | 236 | 230 | 234 | 409 | 407 | 409 | 25.06.2026 13.10
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 3; I (A) B: 14; I (A) C: 8
|  |  | сумма | I (A) A: 7; I (A) B: 17; I (A) C: 9
ТП-182 | 400 | 578 | 1 | 49 | 23 | 45 | 232 | 240 | 232 | 410 | 412 | 411 | 20.06.2026 19.05
|  |  | 2 | I (A) A: 63; I (A) B: 42; I (A) C: 58
|  |  | 3 | I (A) A: 32; I (A) B: 35; I (A) C: 30
|  |  | 4 | I (A) A: 19; I (A) B: 23; I (A) C: 36
|  |  | сумма | I (A) A: 163; I (A) B: 123; I (A) C: 169
ТП-183 | 250 | 361 | 1 | 83 | 72 | 71 | 234 | 237 | 237 | 404 | 405 | 405 | 25.06.2026 08.43
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 26; I (A) C: 31
|  |  | 3 | I (A) A: 102; I (A) B: 128; I (A) C: 100
|  |  | 4 | I (A) A: 67; I (A) B: 62; I (A) C: 98
|  |  | сумма | I (A) A: 263; I (A) B: 288; I (A) C: 300
ТП-184 | 250 | 361 | 1 | 13 | 11.6 | 13 | 237 | 233 | 228 | 402 | 400 | 401 | 24.06.2026 10.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 8; I (A) C: 16
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 14; I (A) B: 3; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 29; I (A) B: 22.6; I (A) C: 38
ТП-185 | 160 | 231 | 1 | 101 | 36 | 48 | 250 | 225 | 232 | 413 | 410 | 407 | 24.06.2026 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 13; I (A) B: 34; I (A) C: 27
|  |  | сумма | I (A) A: 114; I (A) B: 70; I (A) C: 75
ТП-186 | 250 | 361 | 1 | 59 | 32 | 11 | 234 | 231 | 232 | 400 | 399 | 402 | 20.06.2026 18.32
|  |  | 2 | I (A) A: 5; I (A) B: 16; I (A) C: 7
|  |  | 3 | I (A) A: 5; I (A) B: 42; I (A) C: 8
|  |  | 4 | I (A) A: 8; I (A) B: 1; I (A) C: 1
|  |  | 5 | I (A) A: 18; I (A) B: 14; I (A) C: 16
|  |  | сумма | I (A) A: 95; I (A) B: 105; I (A) C: 43
ТП-187 | 100 | 144 | 1 | 16 | 4 | 5 | 234 | 234 | 233 | 412 | 413 | 412 | 25.06.2026 08.20
|  |  | сумма | I (A) A: 16; I (A) B: 4; I (A) C: 5
ТП-188 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 232 | 230 | 406 | 404 | 407 | 24.06.2026 10.52
|  |  | 2 | I (A) A: 74; I (A) B: 43; I (A) C: 48
|  |  | 3 | I (A) A: 3; I (A) B: 0; I (A) C: 22
|  |  | 4 | I (A) A: 13; I (A) B: 34; I (A) C: 45
|  |  | сумма | I (A) A: 90; I (A) B: 77; I (A) C: 115
ТП-190 | 100 | 144 | 1 | 38 | 70 | 27 | 224 | 217 | 249 | 399 | 397 | 397 | 22.06.2026 09.31
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 15; I (A) C: 14
|  |  | сумма | I (A) A: 48; I (A) B: 85; I (A) C: 41
ТП-191 | 250 | 361 | 1 | 127 | 128 | 123 | 226 | 225 | 228 | 399 | 398 | 398 | 22.06.2026 15.15
|  |  | сумма | I (A) A: 127; I (A) B: 128; I (A) C: 123
ТП-192 | 100 | 144 | 1 | 7 | 7 | 20 | 228 | 216 | 220 | 395 | 396 | 395 | 23.06.2026 16.28
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 3; I (A) C: 8
|  |  | 3 | I (A) A: 27; I (A) B: 49; I (A) C: 44
|  |  | сумма | I (A) A: 44; I (A) B: 59; I (A) C: 72
ТП-193 | 160 | 231 | 1 | 8 | 4 | 5 | 215 | 220 | 220 | 381 | 382 | 382 | 25.06.2026 13.30
|  |  | 2 | I (A) A: 18; I (A) B: 19; I (A) C: 15
|  |  | сумма | I (A) A: 26; I (A) B: 23; I (A) C: 20
ТП-194 | 250 | 361 | 1 | 21 | 50 | 27 | 235 | 235 | 230 | 406 | 404 | 406 | 25.06.2026 11.00
|  |  | 2 | I (A) A: 37; I (A) B: 25; I (A) C: 33
|  |  | 3 | I (A) A: 4; I (A) B: 9; I (A) C: 14
|  |  | 4 | I (A) A: 20; I (A) B: 32; I (A) C: 14
|  |  | сумма | I (A) A: 82; I (A) B: 116; I (A) C: 88
ТП-196 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 0 | 231 | 233 | 232 | 412 | 412 | 417 | 22.06.2026 10.08
|  |  | 2 | I (A) A: 45; I (A) B: 23; I (A) C: 20
|  |  | сумма | I (A) A: 45; I (A) B: 25; I (A) C: 20
ТП-197 | 160 | 231 | 1 | 3 | 2 | 25 | 239 | 244 | 233 | 420 | 416 | 419 | 22.06.2026 10.43
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 11; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 1; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 6; I (A) B: 14; I (A) C: 43
ТП-198 | 250 | 361 | 1 | 2 | 1 | 2 | 238 | 231 | 233 | 411 | 411 | 413 | 25.06.2026 11.16
|  |  | 2 | I (A) A: 38; I (A) B: 64; I (A) C: 25
|  |  | сумма | I (A) A: 40; I (A) B: 65; I (A) C: 27
ТП-199 | 250 | 361 | 1 | 0 | 12 | 2 | 232 | 238 | 233 | 410 | 407 | 410 | 23.06.2026 11.12
|  |  | 2 | I (A) A: 20; I (A) B: 22; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 111; I (A) B: 78; I (A) C: 106
|  |  | 4 | I (A) A: 3; I (A) B: 4; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 24; I (A) B: 18; I (A) C: 24
|  |  | сумма | I (A) A: 158; I (A) B: 134; I (A) C: 142
ТП-200 | 250 | 361 | 1 | 0 | 1 | 1 | 246 | 232 | 231 | 407 | 412 | 412 | 24.06.2026 11.30
|  |  | 2 | I (A) A: 69; I (A) B: 95; I (A) C: 51
|  |  | 3 | I (A) A: 9; I (A) B: 0; I (A) C: 1
|  |  | сумма | I (A) A: 78; I (A) B: 96; I (A) C: 53
ТП-201 | 250 | 361 | 1 | 71 | 94 | 92 | 224 | 227 | 228 | 397 | 398 | 400 | 24.06.2026 11.40
|  |  | 2 | I (A) A: 45; I (A) B: 20; I (A) C: 14
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 15; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 118; I (A) B: 129; I (A) C: 111
ТП-202 | 250 | 361 | 1 | 17 | 26 | 16 | 238 | 237 | 233 | 409 | 410 | 412 | 24.06.2026. 12.05
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 36; I (A) C: 11
|  |  | 3 | I (A) A: 20; I (A) B: 36; I (A) C: 30
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 7; I (A) C: 28
|  |  | сумма | I (A) A: 49; I (A) B: 105; I (A) C: 85
ТП-203 | 400 | 578 | 1 | 20 | 26 | 20 | 233 | 233 | 236 | 398 | 398 | 400 | 22.06.2026 14.35
|  |  | 2 | I (A) A: 17; I (A) B: 19; I (A) C: 22
|  |  | сумма | I (A) A: 37; I (A) B: 45; I (A) C: 42
ТП-204 | 400 | 578 | 1 | 59 | 69 | 57 | 239 | 239 | 240 | 414 | 416 | 414 | 22.06.2026 14.50
|  |  | сумма | I (A) A: 59; I (A) B: 69; I (A) C: 57
ТП-205 | 400 | 578 | 1 | 38 | 39 | 12 | 224 | 225 | 224 | 391 | 390 | 390 | 19.06.2026 16.21
|  |  | 2 | I (A) A: 33; I (A) B: 54; I (A) C: 55
|  |  | 3 | I (A) A: 71; I (A) B: 35; I (A) C: 38
|  |  | 4 | I (A) A: 61; I (A) B: 34; I (A) C: 69
|  |  | сумма | I (A) A: 203; I (A) B: 162; I (A) C: 174
ТП-206 | 400 | 578 | 1 | 67 | 28 | 45 | 238 | 235 | 238 | 413 | 413 | 412 | 22.06.2026 13.45
|  |  | 2 | I (A) A: 17; I (A) B: 19; I (A) C: 37
|  |  | 3 | I (A) A: 11; I (A) B: 60; I (A) C: 46
|  |  | 4 | I (A) A: 15; I (A) B: 29; I (A) C: 40
|  |  | 5 | I (A) A: 43; I (A) B: 47; I (A) C: 57
|  |  | сумма | I (A) A: 153; I (A) B: 183; I (A) C: 225
ТП-207 | 400 | 578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 243 | 240 | 244 | 430 | 428 | 422 | 22.06.2026 17.35
|  |  | 2 | I (A) A: 78; I (A) B: 115; I (A) C: 79
|  |  | 3 | I (A) A: 12; I (A) B: 1; I (A) C: 36
|  |  | 4 | I (A) A: 32; I (A) B: 52; I (A) C: 22
|  |  | сумма | I (A) A: 123; I (A) B: 169; I (A) C: 138
ТП-209 | 250 | 361 | 1 | 29 | 18 | 21 | 230 | 226 | 227 | 395 | 397 | 394 | 23.06.2026 16.15
|  |  | 2 | I (A) A: 18; I (A) B: 45; I (A) C: 18
|  |  | 3 | I (A) A: 9; I (A) B: 26; I (A) C: 4
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 56; I (A) B: 89; I (A) C: 43
ТП-210 | 250 | 361 | 1 | 63 | 39 | 63 | 230 | 246 | 229 | 410 | 409 | 412 | 23.06.2026 11.15
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 21; I (A) C: 19
|  |  | 3 | I (A) A: 47; I (A) B: 44; I (A) C: 124
|  |  | сумма | I (A) A: 116; I (A) B: 104; I (A) C: 206
ТП-213 | 250 | 361 | 1 | 28 | 12 | 6 | 240 | 241 | 240 | 419 | 418 | 419 | 23.06.2026 16.00
|  |  | 2 | I (A) A: 43; I (A) B: 42; I (A) C: 50
|  |  | 3 | I (A) A: 23; I (A) B: 34; I (A) C: 13
|  |  | сумма | I (A) A: 94; I (A) B: 88; I (A) C: 69
ТП-214 | 400 | 578 | 1 | 36 | 63 | 64 | 241 | 239 | 240 | 419 | 416 | 420 | 23.06.2026 11.55
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 3; I (A) C: 22
|  |  | 3 | I (A) A: 13; I (A) B: 33; I (A) C: 25
|  |  | 4 | I (A) A: 15; I (A) B: 11; I (A) C: 20
|  |  | 5 | I (A) A: 21; I (A) B: 13; I (A) C: 12
|  |  | сумма | I (A) A: 85; I (A) B: 123; I (A) C: 143
ТП-216 | 400 | 578 | 1 | 22 | 53 | 30 | 225 | 226 | 227 | 399 | 396 | 391 | 23.06.2026 11.30
|  |  | 2 | I (A) A: 41; I (A) B: 36; I (A) C: 34
|  |  | сумма | I (A) A: 63; I (A) B: 89; I (A) C: 64
ТП-218 | 400 | 578 | 1 | 13 | 10 | 11 | 231 | 232 | 235 | 405 | 406 | 407 | 19.06.2026 14.30
|  |  | 2 | I (A) A: 22; I (A) B: 8; I (A) C: 24
|  |  | 3 | I (A) A: 34; I (A) B: 15; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 69; I (A) B: 33; I (A) C: 42
ТП-219 | 400 | 578 | 1 | 100 | 96 | 123 | 229 | 229 | 230 | 397 | 399 | 398 | 19.06.2026 16.50
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 54; I (A) C: 40
|  |  | 3 | I (A) A: 14; I (A) B: 25; I (A) C: 9
|  |  | 4 | I (A) A: 8; I (A) B: 54; I (A) C: 15
|  |  | сумма | I (A) A: 147; I (A) B: 229; I (A) C: 187
ТП-220 | 400 | 578 | 1 | 21 | 23 | 15 | 249 | 242 | 242 | 418 | 417 | 420 | 19.06.2026 14.52
|  |  | 2 | I (A) A: 30; I (A) B: 17; I (A) C: 1
|  |  | 3 | I (A) A: 11; I (A) B: 25; I (A) C: 5
|  |  | 4 | I (A) A: 23; I (A) B: 36; I (A) C: 4
|  |  | 5 | I (A) A: 7; I (A) B: 4; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 92; I (A) B: 105; I (A) C: 25
ТП-0545 | 250 | 361 | 1 | 9 | 1 | 6 | 232 | 234 | 232 | 403 | 404 | 406 | 20.06.2026 17.40
|  |  | 2 | I (A) A: 23; I (A) B: 10; I (A) C: 27
|  |  | сумма | I (A) A: 32; I (A) B: 11; I (A) C: 33
ТП-222 | 250 | 361 | 1 | 12 | 6 | 2 | 232 | 232 | 231 | 403 | 402 | 403 | 23.06.2026 13.42
|  |  | 2 | I (A) A: 2; I (A) B: 2; I (A) C: 2
|  |  | 3 | I (A) A: 8; I (A) B: 25; I (A) C: 12
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 1; I (A) C: 9
|  |  | 5 | I (A) A: 2; I (A) B: 10; I (A) C: 3
|  |  | сумма | I (A) A: 25; I (A) B: 44; I (A) C: 28
ТП-223 | 400 | 578 | 1 | 32 | 4 | 10 | 226 | 229 | 225 | 395 | 395 | 396 | 23.06.2026 13.25
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 19; I (A) C: 11
|  |  | 3 | I (A) A: 34; I (A) B: 5; I (A) C: 18
|  |  | 4 | I (A) A: 26; I (A) B: 28; I (A) C: 46
|  |  | 5 | I (A) A: 3; I (A) B: 22; I (A) C: 11
|  |  | сумма | I (A) A: 105; I (A) B: 78; I (A) C: 96
ТП-224 | 400 | 578 | 1 | 24 | 10 | 10 | 232 | 232 | 231 | 407 | 407 | 406 | 22.06.2026 08.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 24; I (A) B: 10; I (A) C: 10
ТП-225 | 250 | 361 | 1 | 87 | 40 | 78 | 230 | 230 | 230 | 398 | 398 | 397 | 24.06.2026 13.10
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 8; I (A) C: 4
|  |  | 3 | I (A) A: 26; I (A) B: 20; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 114; I (A) B: 68; I (A) C: 91
ТП-227 | 100 | 144 | 1 | 11 | 13.3 | 5.1 | 214 | 229 | 231 | 394 | 391 | 394 | 26.06.2026 09.40
|  |  | 2 | I (A) A: 4; I (A) B: 3.3; I (A) C: 1.8
|  |  | сумма | I (A) A: 15; I (A) B: 16.6; I (A) C: 6.9
ТП-0846 | 250 | 361 | 1 | 24 | 43 | 27 | 231 | 230 | 231 | 398 | 399 | 400 | 20.06.2026 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 2; I (A) B: 6; I (A) C: 1
|  |  | 3 | I (A) A: 36; I (A) B: 42; I (A) C: 44
|  |  | сумма | I (A) A: 62; I (A) B: 91; I (A) C: 72
ТП-01610 | 100 | 144 | 1 | 4 | 11 | 2 | 234 | 226 | 231 | 400 | 405 | 402 | 21.06.2026 14.30
|  |  | сумма | I (A) A: 4; I (A) B: 11; I (A) C: 2
ТП-6410 | 400 | 578 | 1 | 27 | 26 | 15 | 218 | 217 | 220 | 373 | 374 | 374 | 25.06.2026 11.37
|  |  | 2 | I (A) A: 69; I (A) B: 53; I (A) C: 37
|  |  | сумма | I (A) A: 96; I (A) B: 79; I (A) C: 52
ТП-9372 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233 | 232 | 404 | 408 | 408 | 22.06.2026 16.55
|  |  | 2 | I (A) A: 3; I (A) B: 4; I (A) C: 2
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 3; I (A) B: 4; I (A) C: 2
ТП-9387 | 250 | 361 | 1 | 20 | 10 | 15 | 230 | 232 | 234 | 406 | 408 | 409 | 24.06.2026 16.30
|  |  | 2 | I (A) A: 22; I (A) B: 15; I (A) C: 6
|  |  | 3 | I (A) A: 3; I (A) B: 7; I (A) C: 5
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 2; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 46; I (A) B: 34; I (A) C: 31
ТП-9770 | 160 | 231 | 1 | 5 | 8 | 12 | 233 | 232 | 232 | 402 | 402 | 401 | 23.06.202 08.10
|  |  | 2 | I (A) A: 8; I (A) B: 7; I (A) C: 14
|  |  | сумма | I (A) A: 13; I (A) B: 15; I (A) C: 26
ТП-01333 | 630 | 910 | 1 | 16 | 12 | 20 | 236 | 236 | 235 | 411 | 415 | 412 | 23.06.2025 15.45
|  |  | 2 | I (A) A: 8; I (A) B: 27; I (A) C: 15
|  |  | 3 | I (A) A: 14; I (A) B: 43; I (A) C: 17
|  |  | 4 | I (A) A: 26; I (A) B: 13; I (A) C: 20
|  |  | 5 | I (A) A: 21; I (A) B: 3; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 85; I (A) B: 98; I (A) C: 77
ТП-1482 | 160 | 231 | 1 | 88 | 83 | 100 | 231 | 232 | 227 | 401 | 401 | 402 | 22.06.2026 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 10; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 98; I (A) B: 93; I (A) C: 109
ТП-01802 | 250 | 361 | 1 | 53 | 61 | 36 | 229 | 236 | 241 | 408 | 409 | 412 | 22.06.2026 18.05
|  |  | 2 | I (A) A: 88; I (A) B: 61; I (A) C: 22
|  |  | сумма | I (A) A: 141; I (A) B: 122; I (A) C: 58
ТП-01618 | 160 | 231 | 1 | 14 | 19 | 11 | 247 | 239 | 235 | 413 | 416 | 417 | 21.06.2026 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 32; I (A) C: 24
|  |  | 3 | I (A) A: 16; I (A) B: 13; I (A) C: 20
|  |  | сумма | I (A) A: 39; I (A) B: 64; I (A) C: 55
ТП-01633 | 250 | 361 | 1 | 8 | 10 | 17 | 237 | 241 | 236 | 419 | 416 | 414 | 19.06.2026 13.05
|  |  | 2 | I (A) A: 27; I (A) B: 16; I (A) C: 38
|  |  | 3 | I (A) A: 5; I (A) B: 1; I (A) C: 3
|  |  | сумма | I (A) A: 40; I (A) B: 27; I (A) C: 58
ТП-01634 | 250 | 361 | 1 | 31 | 34 | 64 | 235 | 233 | 240 | 413 | 415 | 414 | 19.06.2026 13.28
|  |  | 2 | I (A) A: 24; I (A) B: 38; I (A) C: 21
|  |  | сумма | I (A) A: 55; I (A) B: 72; I (A) C: 85
ТП-01635 | 250 | 361 | 1 | 9 | 6 | 8 | 240 | 245 | 241 | 420 | 417 | 419 | 23.06.2026 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 39; I (A) B: 24; I (A) C: 39
|  |  | 3 | I (A) A: 25; I (A) B: 58; I (A) C: 27
|  |  | 4 | I (A) A: 31; I (A) B: 27; I (A) C: 59
|  |  | 5 | I (A) A: 22; I (A) B: 15; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 126; I (A) B: 130; I (A) C: 142
ТП-138 | 63 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | 241 | 244 | 422 | 431 | 425 | 22.06.2026 12.35
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 1; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 2; I (A) B: 2; I (A) C: 1
ТП-01652 | 400 | 578 | 1 | 37 | 36 | 79 | 234 | 236 | 235 | 407 | 411 | 409 | 21.06.2026 15.20
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 8; I (A) C: 5
|  |  | 3 | I (A) A: 17; I (A) B: 31; I (A) C: 29
|  |  | сумма | I (A) A: 79; I (A) B: 75; I (A) C: 113
ТП-01659 | 160 | 231 | 1 | 4 | 2 | 4 | 240 | 244 | 242 | 428 | 427 | 422 | 22.06.2026 09.10
|  |  | 2 | I (A) A: 14; I (A) B: 15; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 18; I (A) B: 17; I (A) C: 11
ТП-01669 | 160 | 231 | 1 | 8 | 5 | 11 | 233 | 233 | 232 | 405 | 404 | 406 | 23.06.2026 14.40
|  |  | 2 | I (A) A: 24; I (A) B: 17; I (A) C: 14
|  |  | 3 | I (A) A: 24; I (A) B: 10; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 56; I (A) B: 32; I (A) C: 32
ТП-0461 | 250 | 361 | 1 | 81 | 57 | 73 | 231 | 234 | 233 | 402 | 406 | 403 | 21.06.2026 12.00
|  |  | 2 | I (A) A: 44; I (A) B: 29; I (A) C: 21
|  |  | сумма | I (A) A: 125; I (A) B: 86; I (A) C: 94
ТП-0336 | 400 | 578 | 1 | 10 | 2 | 9 | 237 | 242 | 236 | 415 | 416 | 420 | 21.06.2026 12.30
|  |  | 2 | I (A) A: 33; I (A) B: 40; I (A) C: 24
|  |  | 3 | I (A) A: 41; I (A) B: 37; I (A) C: 51
|  |  | 4 | I (A) A: 37; I (A) B: 40; I (A) C: 57
|  |  | 5 | I (A) A: 46; I (A) B: 12; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 167; I (A) B: 131; I (A) C: 159
ТП-01494 | 400 | 578 | 1 | 11 | 13 | 20 | 232 | 232 | 233 | 404 | 407 | 403 | 22.06.2026 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 11; I (A) C: 21
|  |  | 3 | I (A) A: 26; I (A) B: 34; I (A) C: 16
|  |  | 4 | I (A) A: 34; I (A) B: 60; I (A) C: 30
|  |  | сумма | I (A) A: 87; I (A) B: 118; I (A) C: 87
ТП-0543 | 250 | 361 | 1 | 20 | 25 | 23 | 234 | 234 | 234 | 407 | 407 | 407 | 25.06.2026 10.07
|  |  | 2 | I (A) A: 28; I (A) B: 4; I (A) C: 4
|  |  | 3 | I (A) A: 6; I (A) B: 4; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 54; I (A) B: 33; I (A) C: 37
ТП-01654 | 160 | 231 | 1 | 2 | 5 | 3 | 236 | 236 | 236 | 412 | 411 | 412 | 25.06.2026 10.21
|  |  | 2 | I (A) A: 4; I (A) B: 11; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 6; I (A) B: 16; I (A) C: 8
ТП-0701 | 160 | 231 | 1 | 2 | 3 | 8 | 247 | 246 | 246 | 430 | 428 | 430 | 25.06.2026 10.43
|  |  | 2 | I (A) A: 27; I (A) B: 13; I (A) C: 28
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 1; I (A) C: 1
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 5; I (A) C: 2
|  |  | сумма | I (A) A: 32; I (A) B: 22; I (A) C: 39
ТП-0676 | 160 | 231 | 1 | 27 | 26 | 19 | 220 | 221 | 223 | 381 | 385 | 383 | 24.06.2026 13.40
|  |  | 2 | I (A) A: 80; I (A) B: 55; I (A) C: 77
|  |  | сумма | I (A) A: 107; I (A) B: 81; I (A) C: 96
ТП-230 | 250 | 361 | 1 | 5 | 10 | 13 | 236 | 236 | 235 | 410 | 407 | 408 | 25.06.2026 09.25
|  |  | 2 | I (A) A: 8; I (A) B: 11; I (A) C: 16
|  |  | 3 | I (A) A: 20; I (A) B: 17; I (A) C: 2
|  |  | сумма | I (A) A: 33; I (A) B: 38; I (A) C: 31
ТП-231 | 160 | 231 | 1 | 7 | 3 | 4 | 235 | 234 | 234 | 409 | 406 | 407 | 25.06.2026 09.53
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 14; I (A) B: 16; I (A) C: 6
|  |  | сумма | I (A) A: 21; I (A) B: 19; I (A) C: 10
ТП-232 | 100 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238 | 238 | 243 | 401 | 400 | 402 | 22.06.2026 14.40
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-233 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 236 | 390 | 391 | 391 | 22.06.2026 14.20
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-01309 | 250 | 361 | 1 | 21 | 14 | 28 | 203 | 205 | 197 | 351 | 344 | 340 | 21.06.2026 11.00
|  |  | 2 | I (A) A: 8; I (A) B: 5; I (A) C: 6
|  |  | 3 | I (A) A: 7; I (A) B: 16; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 36; I (A) B: 35; I (A) C: 52
ТП-01165 | 250 | 361 | 1 | 30 | 46 | 28 | 225 | 227 | 223 | 394 | 396 | 390 | 21.06.2026 11.20
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 16; I (A) C: 27
|  |  | 3 | I (A) A: 9; I (A) B: 23; I (A) C: 11
|  |  | сумма | I (A) A: 50; I (A) B: 85; I (A) C: 66
ТП-0814 | 400 | 578 | 1 | 6 | 5 | 0 | 237 | 238 | 238 | 413 | 410 | 412 | 21.06.2026 16.00
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 19; I (A) C: 13
|  |  | сумма | I (A) A: 12; I (A) B: 24; I (A) C: 13
ТП-01114 | 160 | 231 | 1 | 1 | 2 | 8 | 238 | 236 | 237 | 410 | 408 | 410 | 21.06.2026 16.18
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 2; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1; I (A) B: 4; I (A) C: 8
ТП-238 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236 | 236 | 403 | 410 | 416 | 22.06.2026 16.20
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-235 | 400 | 578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | 239 | 239 | 420 | 412 | 411 | 22.06.2026 16.31
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-236 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 240 | 240 | 418 | 413 | 141 | 22.06.2026 16.40
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-237 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 239 | 405 | 416 | 416 | 22.06.2026 16.45
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-239 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 239 | 403 | 410 | 416 | 22.06.2026 16.55
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-217 | 100 | 144 | 1 | 23 | 3 | 2 | 227 | 243 | 233 | 396 | 408 | 413 | 22.06.2026 17.15
|  |  | сумма | I (A) A: 23; I (A) B: 3; I (A) C: 2
ТП-195 | 250 | 361 | 1 | 31 | 17 | 25 | 233 | 234 | 234 | 400 | 401 | 403 | 22.06.2026 17.55
|  |  | сумма | I (A) A: 31; I (A) B: 17; I (A) C: 25
ТП-221 | 400 (Ф-8) | 578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241 | 240 | 240 | 411 | 412 | 412 | 23.06.2026 15.00
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
| 400(Ф-5) | 578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 244 | 246 | 247 | 418 | 418 | 417 | 23.06.2026 15.00
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-1600 |  |  | 1 | 3 | 33 | 32 | 238 | 240 | 240 | 420 | 420 | 420 | 2026-06-25 11:55
|  |  | сумма | I (A) A: 3; I (A) B: 33; I (A) C: 32