## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2026г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 1 | 0 | 4 | 3 | 236 | 235 | 234 | 415 | 414 | 411 | 2026-06-22 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 12; I(А) С: 16
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 16; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.695
4622 | 250 | 361 | 1 | 60 | 24 | 35 | 226 | 230 | 240 | 409 | 406 | 406 | 2026-06-22 09:35
|  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 19; I(А) С: 7
|  |  | 3 | I(А) А: 13; I(А) В: 5; I(А) С: 8
|  |  | 4 | I(А) А: 33; I(А) В: 27; I(А) С: 28
ул
|  |  | сумма | I(А) А: 127; I(А) В: 75; I(А) С: 78
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 64.96
4623 | 160 | 231 | 1 | 2 | 2 | 2 | 233 | 232 | 234 | 404 | 406 | 402 | 2026-06-22 09:45
|  |  | 2 | I(А) А: 2.5; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 1.5; I(А) В: 9; I(А) С: 7
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0.5
ул
|  |  | сумма | I(А) А: 6; I(А) В: 12; I(А) С: 9.5
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.4075
4624 | 160 | 231 | 1 | 31 | 19 | 10 | 232 | 234 | 232 | 405 | 406 | 405 | 2026-06-23 09:55
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 15; I(А) С: 16
|  |  | 3 | I(А) А: 65; I(А) В: 1; I(А) С: 4
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 101; I(А) В: 35; I(А) С: 31
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.8553
4626 | 160 | 231 | 1 | 24 | 13 | 18 | 231 | 233 | 233 | 404 | 405 | 404 | 2026-06-22 10:10
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 3; I(А) С: 2
|  |  | 4 | I(А) А: 11; I(А) В: 21; I(А) С: 30
|  |  | сумма | I(А) А: 38; I(А) В: 37; I(А) С: 50
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 29.0417
4626 | 160 | 231 | 3 |  |  |  | 231 | 233 | 231 | 402 | 401 | 403 | 2026-06-22 10:20
|  |  | 5ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 2
|  |  | 6 | I(А) А: 33; I(А) В: 32; I(А) С: 24
|  |  | 7 | I(А) А: 23; I(А) В: 36; I(А) С: 16
|  |  | сумма | I(А) А: 56; I(А) В: 68; I(А) С: 42
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.4567
4628 | 250 | 361 | 1 | 8 | 3 | 1 | 229 | 232 | 231 | 404 | 401 | 403 | 2026-06-22 10:35
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 3
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 5; I(А) С: 2
4ул
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 8; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.228
4631 | 250 | 361 | 1 | 32 | 30 | 31 | 232 | 231 | 231 | 402 | 401 | 400 | 2026-06-22 10:45
|  |  | 2 | I(А) А: 36; I(А) В: 52; I(А) С: 31
|  |  | 3 | I(А) А: 41; I(А) В: 53; I(А) С: 41
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 109; I(А) В: 135; I(А) С: 103
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 80.2727
4630 | 250 | 361 | 1 | 56 | 61 | 66 | 231 | 232 | 229 | 402 | 400 | 400 | 2026-06-22 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 6; I(А) С: 22
|  |  | 3 | I(А) А: 42; I(А) В: 41; I(А) С: 44
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 114; I(А) В: 108; I(А) С: 132
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 81.656
4629 | 400 | 578 | 1 | 60 | 41 | 66 | 231 | 231 | 231 | 402 | 401 | 400 | 2026-06-22 11:10
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 6; I(А) С: 3
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  | 4 | I(А) А: 7; I(А) В: 13; I(А) С: 9
|  |  | 5 | I(А) А: 55; I(А) В: 51; I(А) С: 41
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 144; I(А) В: 121; I(А) С: 129
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 91.014
4625 | 400 | 578 | 1 | 55 | 43 | 42 | 232 | 229 | 231 | 401 | 402 | 400 | 2026-06-22 11:20
|  |  | 2 | I(А) А: 27; I(А) В: 21; I(А) С: 22
|  |  | 3 | I(А) А: 69; I(А) В: 166; I(А) С: 112
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 151; I(А) В: 230; I(А) С: 176
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 128.4813
4617 | 63 | 91 | 1 | 3 | 7 | 0 | 236 | 237 | 236 | 401 | 402 | 400 | 2026-06-22 11:30
2ул
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 7; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.3633
4671 | 100 | 144 | 1 | 13 | 7 | 26 | 231 | 233 | 231 | 403 | 402 | 405 | 2026-06-22 11:40
2ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 7; I(А) С: 26
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.6567
4612 | 250 | 361 | 4 | 17 | 4 | 13 | 230 | 229 | 229 | 398 | 398 | 399 | 2026-06-22 11:50
|  |  | 5 | I(А) А: 32; I(А) В: 16; I(А) С: 45
|  |  | 1 | I(А) А: 27; I(А) В: 26; I(А) С: 29
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 76; I(А) В: 46; I(А) С: 87
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.9307
4613 | 315 | 455 | 1 | 24 | 35 | 23 | 239 | 241 | 242 | 416 | 419 | 421 | 2026-06-22 13:05
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 16; I(А) С: 31
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 6; I(А) С: 8
|  |  | 4 | I(А) А: 20; I(А) В: 26; I(А) С: 7
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 68; I(А) В: 83; I(А) С: 69
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 52.9467
4618 | 100 | 144 | 1 | 8 | 11 | 2.5 | 242 | 241 | 223 | 412 | 402 | 414 | 2026-06-22 13:10
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 17; I(А) С: 23
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 28; I(А) С: 25.5
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.4143
4696 | 100 | 144 | 1 | 1 | 16 | 8 | 232 | 232 | 233 | 405 | 406 | 403 | 2026-06-22 13:20
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 14; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 0.5; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 2.5; I(А) В: 30; I(А) С: 13
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.5712
4695 | 100 | 144 | 1 | 2.5 | 13 | 12 | 233 | 233 | 232 | 407 | 405 | 404 | 2026-06-22 13:30
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 2; I(А) С: 4
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 7.5; I(А) В: 15; I(А) С: 16
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.9577
4689 | 160 | 231 | 1 | 7 | 14 | 3 | 235 | 234 | 237 | 406 | 410 | 409 | 2026-06-22 13:40
|  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 26; I(А) С: 6
|  |  | 3 | I(А) А: 7; I(А) В: 37; I(А) С: 14
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 21; I(А) В: 77; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 28.4753
4685 | 100 | 144 | 1 | 2.5 | 3 | 0 | 236 | 231 | 229 | 411 | 403 | 401 | 2026-06-22 13:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 2.5
|  |  | 3 | I(А) А: 7; I(А) В: 16; I(А) С: 10
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 9.5; I(А) В: 21; I(А) С: 12.5
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.976
4675 | 100 | 144 | 1 | 11 | 2 | 2 | 235 | 236 | 235 | 407 | 408 | 411 | 2026-06-22 14:00
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 8; I(А) С: 7
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 10; I(А) С: 19
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 28; I(А) В: 20; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.8853
4678 | 250 | 361 | 1 | 2 | 11 | 3 | 233 | 231 | 235 | 405 | 407 | 404 | 2026-06-22 14:10
|  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 46; I(А) С: 32
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 57; I(А) С: 35
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.795
4619 | 100 | 144 | 1 | 13 | 25 | 10 | 237 | 232 | 223 | 403 | 404 | 403 | 2026-06-22 14:20
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 2; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 3; I(А) С: 2
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 30; I(А) С: 13
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.9933
4701 | 100 | 144 | 1 | 2 | 9 | 1 | 236 | 237 | 237 | 410 | 406 | 407 | 2026-06-22 14:30
2ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 9; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.84
4702 | 160 | 231 | 1 | 15 | 10 | 10 | 236 | 237 | 236 | 408 | 410 | 409 | 2026-06-22 14:40
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 2
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 11; I(А) С: 12
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.217
4703 | 160 | 231 | 1 | 13 | 3 | 9 | 236 | 234 | 235 | 408 | 409 | 408 | 2026-06-22 14:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 2
4 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 3; I(А) С: 11
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.58
4704 | 250 | 361 | 1 | 2 | 2 | 1 | 237 | 238 | 236 | 412 | 411 | 405 | 2026-06-22 15:05
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 24; I(А) С: 20
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 18; I(А) В: 26; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.405
4656 | 250 | 361 | 1 | 21 | 44 | 35 | 231 | 235 | 235 | 405 | 407 | 407 | 2026-06-23 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 10; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 120; I(А) В: 99; I(А) С: 91
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 152; I(А) В: 153; I(А) С: 134
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 102.5797
4657 | 160 | 231 | 1 | 8 | 2 | 2 | 224 | 231 | 227 | 403 | 404 | 405 | 2026-06-23 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 30; I(А) В: 26; I(А) С: 25
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 5; I(А) С: 5
4
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 43; I(А) В: 33; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.552
4700 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 237 | 237 | 235 | 413 | 408 | 407 | 2026-06-23 09:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0.5; I(А) В: 1; I(А) С: 0.5
|  |  | 3 | I(А) А: 2.5; I(А) В: 3; I(А) С: 11
4ул
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 4.5; I(А) С: 12
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.6085
4653 | 160 | 231 | 1 | 47 | 34 | 23 | 243 | 250 | 242 | 430 | 423 | 425 | 2026-06-23 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0.5; I(А) В: 0.5; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 25; I(А) В: 29; I(А) С: 12
|  |  | 4 | I(А) А: 18; I(А) В: 20; I(А) С: 17
|  |  | сумма | I(А) А: 90.5; I(А) В: 83.5; I(А) С: 53
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 55.615
4655 | 160 | 231 | 1 | 31 | 26 | 60 | 238 | 239 | 232 | 408 | 410 | 412 | 2026-06-23 10:00
|  |  | 2 | I(А) А: 39; I(А) В: 11; I(А) С: 30
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 70; I(А) В: 37; I(А) С: 90
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 46.5577
4654 | 250 | 361 | 1 | 9 | 1 | 10 | 238 | 237 | 237 | 412 | 410 | 410 | 2026-06-23 10:10
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 1; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.7467
4659 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 231 | 406 | 403 | 404 | 2026-06-23 10:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0.5; I(А) В: 1; I(А) С: 11
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 24; I(А) С: 30
4
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 15.5; I(А) В: 25; I(А) С: 41
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.9623
4725 | 160 | 231 | 1 | 17 | 16 | 19 | 231 | 234 | 232 | 404 | 403 | 406 | 2026-06-23 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 18; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 32; I(А) В: 34; I(А) С: 37
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 23.9303
4651 | 100 | 144 | 1 | 5 | 17 | 5 | 262 | 216 | 222 | 405 | 410 | 405 | 2026-06-23 10:40
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 31; I(А) С: 20
|  |  | 3 | I(А) А: 6; I(А) В: 9; I(А) С: 2
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 20; I(А) В: 57; I(А) С: 27
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.2667
4601 | 160 | 231 | 1 | 15 | 5 | 14 | 243 | 242 | 242 | 425 | 426 | 425 | 2026-06-23 10:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
3 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 15; I(А) В: 5; I(А) С: 15
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.4817
4677 | 160 | 231 | 1 | 12 | 14 | 19 | 250 | 240 | 248 | 433 | 435 | 433 | 2026-06-23 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 29; I(А) С: 24
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 18; I(А) С: 25
|  |  | 4 | I(А) А: 13; I(А) В: 10; I(А) С: 20
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 60; I(А) В: 71; I(А) С: 88
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 53.874
4643 | 100 | 144 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 244 | 237 | 237 | 421 | 420 | 417 | 2026-06-23 11:10
|  |  | 2 | I(А) А: 36; I(А) В: 36; I(А) С: 45
|  |  | сумма | I(А) А: 36.5; I(А) В: 36.5; I(А) С: 45.5
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 28.361
4682 | 63 | 91 | 1 | Uф (В) А: 240; Uф (В) В: 237; Uф (В) С: 238 | 2026-06-23 11:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4687 | 40 | 57.8 | 1
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4610 | 100 | 144 | 1 | 4 | 2 | 3 | 213 | 226 | 231 | 391 | 386 | 392 | 2026-06-23 11:30
|  |  | 2 | I(А) А: 41; I(А) В: 12; I(А) С: 25
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 45; I(А) В: 14; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.43
4611 | 100 | 144 | 1 | 21 | 10 | 7 | 224 | 223 | 221 | 390 | 389 | 377 | 2026-06-23 11:40
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 11; I(А) С: 14
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 21; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.8093
4609 | 100 | 144 | 1 | 1 | 7 | 1 | 225 | 222 | 225 | 391 | 390 | 393 | 2026-06-23 11:50
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 3; I(А) С: 1
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 4; I(А) В: 10; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.584
4604 | 160 | 231 | 1 | 13 | 26 | 26 | 227 | 237 | 255 | 419 | 417 | 423 | 2026-06-23 13:00
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 9; I(А) С: 21
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 14; I(А) С: 41
|  |  | 4 | I(А) А: 11; I(А) В: 14; I(А) С: 18
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 46; I(А) В: 63; I(А) С: 106
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 51.5283
4606 | 160 | 231 | 1 | 16 | 18 | 30 | 240 | 240 | 243 | 421 | 422 | 425 | 2026-06-23 13:10
|  |  | 2 | I(А) А: 24; I(А) В: 7; I(А) С: 6
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 37; I(А) С: 18
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 62; I(А) С: 54
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 40.488
4600 | 100 | 144 | 1 | 21 | 26 | 16 | 238 | 238 | 241 | 418 | 419 | 420 | 2026-06-23 13:20
|  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 3; I(А) С: 2
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 21; I(А) С: 18
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 46; I(А) В: 50; I(А) С: 36
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 31.548
4688 | 250 | 361 | 1 | 2.5 | 3 | 31 | 234 | 240 | 241 | 420 | 419 | 422 | 2026-06-23 13:30
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 4; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 0.5; I(А) В: 0.5; I(А) С: 0
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 7.5; I(А) С: 39
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.9892
4705 | 250 | 361 | 1 | 14 | 21 | 16 | 240 | 241 | 240 | 422 | 421 | 425 | 2026-06-23 13:40
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 10
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 23; I(А) С: 26
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.6217
4706 | 63 | 91 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 246 | 244 | 245 | 431 | 436 | 430 | 2026-06-23 13:50
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 0.1; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.5145
4707 | 63 | 91 | 1 | 33 | 33 | 34 | 227 | 227 | 228 |  |  |  | 2026-06-23 14:00
|  |  | сумма | I(А) А: 33; I(А) В: 33; I(А) С: 34
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.7333
4708 | 100 | 144 | 1 | 8 | 26 | 35 | 238 | 240 | 239 | 417 | 415 | 417 | 2026-06-23 14:10
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 27; I(А) С: 35
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.73
4709 | 100 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 232 | 230 | 231 | 403 | 403 | 404 | 2026-06-23 14:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.462
4710 | 100 | 144 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 236 | 235 | 233 | 409 | 408 | 407 | 2026-06-23 14:30
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 5.5; I(А) В: 2; I(А) С: 16
ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 7; I(А) В: 3; I(А) С: 16
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.1013
4711 | 160 | 231 | 1 | 1 | 7 | 1 | 241 | 243 | 241 | 423 | 421 | 423 | 2026-06-23 14:40
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 2; I(А) С: 9
|  |  | 3 | I(А) А: 1; I(А) В: 3; I(А) С: 1
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 12; I(А) С: 11
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.4917
4715 | 100 | 144 | 1ул. |  |  |  | 232 | 233 | 232 | 403 | 404 | 403 | 2026-06-23 14:50
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 23; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 4; I(А) В: 15; I(А) С: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 17; I(А) В: 38; I(А) С: 17
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.728
4716 | 100 | 144 | 1ул. |  |  |  | 231 | 232 | 232 | 404 | 402 | 402 | 2026-06-23 15:00
|  |  | 2 | I(А) А: 34; I(А) В: 13; I(А) С: 6
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 31; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 49; I(А) В: 44; I(А) С: 17
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.4833
4713 | 100 | 144 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4 | 236 | 238 | 238 | 413 | 412 | 413 | 2026-06-23 15:10
|  |  | 2 | I(А) А: 1.5; I(А) В: 0; I(А) С: 0
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 1.5; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.78
4717 | 400 | 578 | 1 | 7 | 6 | 13 | 245 | 241 | 243 | 420 | 424 | 421 | 2026-06-23 15:20
|  |  | сумма | I(А) А: 7; I(А) В: 6; I(А) С: 13
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.318
4717 | 400 | 578 | 1
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4627 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 225 | 225 | 226 |  |  |  | 2026-06-23 15:30
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0.5; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.11267
4719 | 160 | 231 | 1 | 11 | 13 | 18 | 231 | 232 | 232 | 401 | 402 | 403 | 2026-06-23 15:40
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 20; I(А) С: 5
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0.5; I(А) С: 0.7
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 31; I(А) В: 35.5; I(А) С: 23.7
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.8963
4720 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 239 | 239 |  |  |  | 2026-06-23 15:50
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4721 | 100 | 144 | 1 | 5 | 6 | 3 | 240 | 241 | 240 | 420 | 419 | 419 | 2026-06-23 16:10
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 15; I(А) С: 5
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 15; I(А) В: 21; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.5747
4722 | 160 | 231 | 1 | Uф (В) А: 232; Uф (В) В: 231; Uф (В) С: 232 | 2026-06-23 16:20
|  |  | 1.54 | I(А) А: 1.5; I(А) В: 1.5
|  |  | сумма | I(А) А: 1.5; I(А) В: 1.5; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.695
|  | Начальник ОП с. Верхние Киги |  | Uл (В) АВ: Маратов С.Ж.