## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
июнь 2026 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 411 | 410 | 409 | 25.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 15.2; I(A) В: 19.8; I(A) С: 21.6
|  |  | 3 | I(A) А: 5.4; I(A) В: 6.2; I(A) С: 5.9
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 23.6; I(A) В: 26; I(A) С: 27.5
1502 | 400 | 578 | 1 | 14.6 | 4.8 | 8.7 | 231 | 231 | 229 | 404 | 404 | 401 | 25.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 29.5; I(A) В: 10.9; I(A) С: 43.6
|  |  | 3 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 6.3; I(A) С: 33.3
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 2.3; I(A) В: 2.2; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 51.3; I(A) В: 24.2; I(A) С: 85.6
1503 | 400 | 578 | 1 | 3.4 | 0.6 | 18 | 234 | 235 | 230 | 410 | 410 | 409 | 25.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 13.9; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.7
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 1.5; I(A) В: 1.5; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 15.7; I(A) В: 16.5; I(A) С: 24.8
53 | 630 | 910 | 1 | 13.2 | 25.6 | 23.4 | 233 | 239 | 237 | 403 | 413 | 410 | 24.06.26
|  |  | ул. осв | I(A) А: 2.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 15.5; I(A) В: 25.6; I(A) С: 23.4
5183 | 400 | 578 | 2 | 15 | 7 | 19.9 | 227 | 231 | 230 | 402 | 402 | 405 | 25.06.26
|  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 5.4; I(A) С: 8.4
|  |  | 4 | I(A) А: 10.9; I(A) В: 11.7; I(A) С: 8.9
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 6.5; I(A) В: 6.4; I(A) С: 41.9
|  |  | сумма | I(A) А: 45.4; I(A) В: 30.5; I(A) С: 79.1
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 404 | 403 | 404 | 26.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 2.6; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 1.6; I(A) С: 0.8
|  |  | 4 | I(A) А: 14.1; I(A) В: 5; I(A) С: 3
|  |  | 5 | I(A) А: 3; I(A) В: 3.2; I(A) С: 8.6
|  |  | 6 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 5.7; I(A) С: 3.1
|  |  | 7 (ул. осв) | I(A) А: 59; I(A) В: 1.1; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 6.9; I(A) С: 2.4
|  |  | сумма | I(A) А: 96.4; I(A) В: 26.1; I(A) С: 19.9
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 228 | 396 | 397 | 397 | 22.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 5.8; I(A) В: 2.7; I(A) С: 2.9
|  |  | 3 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 9.4; I(A) С: 4.9
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 4.1; I(A) С: 3.7
|  |  | 5 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 8.5; I(A) С: 10.5
|  |  | 6 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 2.8; I(A) С: 3.5
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 10.6; I(A) В: 10.8; I(A) С: 6.3
|  |  | 9 ул. осв | I(A) А: 1.9; I(A) В: 1.6; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 36.8; I(A) В: 39.9; I(A) С: 31.8
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 230 | 230 | 230 | 402 | 402 | 402 | 25.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 6.2; I(A) С: 1.6
|  |  | 4 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 3.2; I(A) С: 5
|  |  | 5 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 17.1; I(A) С: 14.2
|  |  | ул. осв | I(A) А: 3.2; I(A) В: 0.5; I(A) С: 2.1
|  |  | сумма | I(A) А: 37.5; I(A) В: 27.5; I(A) С: 23.5
1264 | 160 | 231 | 1 | 6.5 | 4.8 | 20.6 | 231 | 231 | 231 | 402 | 401 | 402 | 25.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 15.3; I(A) С: 6.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4.1; I(A) В: 3.4; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 16.9; I(A) С: 18.5
|  |  | ул. осв | I(A) А: 8.1; I(A) В: 1.3; I(A) С: 2.9
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 41.7; I(A) С: 50.5
1265 | 160 | 231 | 1 | 11.5 | 19.5 | 17.7 | 231 | 230 | 231 | 402 | 401 | 402 | 25.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 29.5; I(A) С: 5.2
|  |  | 3 | I(A) А: 14.6; I(A) В: 1.2; I(A) С: 2.2
|  |  | ул. осв | I(A) А: 6.8; I(A) В: 1.7; I(A) С: 5.3
|  |  | сумма | I(A) А: 40.2; I(A) В: 51.9; I(A) С: 30.4
1269 | 250 | 361 | 1 | 29 | 32.9 | 35.3 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 25.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 30.1; I(A) С: 8.1
|  |  | 3 | I(A) А: 5.1; I(A) В: 13.4; I(A) С: 14.9
|  |  | 4 | I(A) А: 6.9; I(A) В: 3.4; I(A) С: 10.4
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.1; I(A) В: 2.3; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 49.2; I(A) В: 82.1; I(A) С: 69.9
1267 | 160 | 15.4 | 1 | 4.5 | 2.1 | 0.6 | 230 | 230 | 230 | 405 | 405 | 405 | 25.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 2.5; I(A) С: 2.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 9.1; I(A) В: 4.6; I(A) С: 2.9
1081 | 250 | 361 | 1 | 6.4 | 2.2 | 1.2 | 235 | 235 | 234 | 406 | 406 | 404 | 24.06.26
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 7.6; I(A) В: 2.2; I(A) С: 1.2
1388 | 250 | 361 | 1 | 3.1 | 6.5 | 3.8 | 239 | 238 | 237 | 413 | 411 | 410 | 23.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 2; I(A) С: 5.9
|  |  | 3 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 1.5; I(A) С: 3.4
|  |  | 4 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 8.9; I(A) С: 12.2
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 16.8; I(A) В: 7.1; I(A) С: 0.2
сумма
1 | 180 |  | 1 быт | 20 | 24 | 15 | 252 | 254 | 258 | 439 | 440 | 440 | 22.06.26
|  |  | 2 быт, нгу | I(A) А: 19; I(A) В: 2.5; I(A) С: 4.5
|  |  | 3 школа | I(A) А: 8.5; I(A) В: 0.6; I(A) С: 1.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 котельн. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 47.5; I(A) В: 27.1; I(A) С: 21.4
2 | 250 | 361 | 1 быт, котел. | 23.2 | 21.7 | 42.2 | 239 | 241 | 240 | 416 | 418 | 415 | 22.06.26
|  |  | 2 быт | I(A) А: 9.9; I(A) В: 13.4; I(A) С: 13.1
|  |  | 3 магазин 5 | I(A) А: 40; I(A) В: 33.5; I(A) С: 30.1
|  |  | 4 Магнит | I(A) А: 30.4; I(A) В: 28; I(A) С: 60.3
|  |  | сумма | I(A) А: 103.5; I(A) В: 96.6; I(A) С: 145.7
3 | 630 | 910 | 1 быт, д/с | 27.1 | 50 | 47.4 | 252 | 252 | 246 | 434 | 431 | 433 | 22.06.26
|  |  | 2 быт, с/с | I(A) А: 48.2; I(A) В: 54; I(A) С: 65
|  |  | 3 кафе | I(A) А: 20.4; I(A) В: 4.3; I(A) С: 6.1
|  |  | 4 водоканал | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | 5 козл. Кран | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 гараж нгу | I(A) А: 0.12; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 95.82; I(A) В: 108.3; I(A) С: 118.7
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 38.5 | 61 | 44 | 240 | 240 | 245 | 419 | 419 | 418 | 22.06.26
|  |  | 2 быт | I(A) А: 22; I(A) В: 12; I(A) С: 13.5
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 103; I(A) В: 98.2; I(A) С: 97.5
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 5.35; I(A) В: 3.11; I(A) С: 7.44
|  |  | 5 Лип. Цвет | I(A) А: 18; I(A) В: 29.3; I(A) С: 17.3
|  |  | сумма | I(A) А: 186; I(A) В: 203.61; I(A) С: 179.74
5 | 400 | 578 | 1 | 25.8 | 23.7 | 25.5 | 256 | 257 | 257 | 444 | 446 | 445 | 22.06.26
|  |  | 2 | I(A) А: 11.1; I(A) В: 10.5; I(A) С: 10.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.12; I(A) С: 0.5
|  |  | сумма | I(A) А: 37.1; I(A) В: 34.32; I(A) С: 36.8
7 | 250 | 361 | 1 | 20.2 | 27.5 | 36.8 | 241 | 240 | 239 | 416 | 416 | 416 | 22.06.26
2
|  |  | сумма | I(A) А: 20.2; I(A) В: 27.5; I(A) С: 36.8
5044П | 630 | 910 | 1 | 3.6 | 0.5 | 0.2 | 226 | 226 | 226 | 394 | 394 | 394 | 2026-06-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 2.6; I(A) С: 1.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 7.9; I(A) С: 5.4
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 1.1; I(A) С: 5.4
|  |  | 3 | I(A) А: 31.6; I(A) В: 16.1; I(A) С: 46.6
|  |  | 1 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 3.3; I(A) С: 14.5
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.2; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 2.7; I(A) С: 0.5
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.4
|  |  | сумма | I(A) А: 44.6; I(A) В: 35.6; I(A) С: 74.4
1154 | 160 | 231 | 1 | 2 | 4 | 8.8 | 232 | 231 | 231 | 401 | 399 | 399 | 2026-06-23
|  |  | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 12; I(A) С: 3.9
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 4.1; I(A) С: 8.3
|  |  | сумма | I(A) А: 8.6; I(A) В: 20.1; I(A) С: 21
1504 | 100 | 144 | 1 | 2.2 | 3.6 | 17.4 | 230 | 232 | 229 | 404 | 402 | 400 | 2026-06-24
|  |  | сумма | I(A) А: 2.2; I(A) В: 3.6; I(A) С: 17.4
1505 | 160 | 231 | 1 | 1.7 | 0.2 | 3.6 | 231 | 231 | 230 | 403 | 401 | 403 | 2026-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 4.3; I(A) С: 9.5
|  |  | сумма | I(A) А: 5.5; I(A) В: 5.4; I(A) С: 13.1
1506 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 232 | 404 | 405 | 405 | 2026-06-25
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5038 | 200 | 288.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 221 | 221 | 221 | 392 | 392 | 393 | 2026-06-22
|  |  | 2 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 1.5; I(A) С: 3.1
|  |  | 3 | I(A) А: 61.5; I(A) В: 61.6; I(A) С: 63.9
|  |  | сумма | I(A) А: 63.2; I(A) В: 63.1; I(A) С: 67.1
5107 | 250 | 361 | 1 | 20 | 30.7 | 15.9 | 222 | 223 | 223 | 388 | 388 | 388 | 2026-06-24
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 30.7; I(A) С: 15.9
5163П | 250 | 361 | 1 | 20 | 28.4 | 29.5 | 231 | 239 | 237 | 411 | 410 | 410 | 2026-06-24
|  |  | 2 | I(A) А: 21.1; I(A) В: 8.5; I(A) С: 12.7
|  |  | 3 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 2.8; I(A) С: 9.1
|  |  | 4 | I(A) А: 27.9; I(A) В: 19; I(A) С: 22.7
|  |  | 5 | I(A) А: 4.3; I(A) В: 2.4; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 77.1; I(A) В: 61.1; I(A) С: 80
5088 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 222 | 221 | 386 | 388 | 387 | 2026-06-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 6.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225 | 395 | 397 | 394 | 2026-06-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 4.3; I(A) В: 4.3; I(A) С: 4.2
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 51.9; I(A) С: 30.3
|  |  | 12 | I(A) А: 6.4; I(A) В: 3.7; I(A) С: 8.1
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 51.9; I(A) В: 35.5; I(A) С: 91.1
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 17 | I(A) А: 43; I(A) В: 44.4; I(A) С: 64
|  |  | 18 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.5; I(A) В: 14.4; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 115.9; I(A) В: 154.2; I(A) С: 197.9
5019 | 400/400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 227 | 392 | 392 | 393 | 2026-06-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 20.8; I(A) С: 13.6
|  |  | 4 | I(A) А: 47.6; I(A) В: 28.1; I(A) С: 35.8
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 56.7; I(A) В: 48.9; I(A) С: 49.4
1259 | 315 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 238 | 410 | 410 | 411 | 2026-06-24
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5171П | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 236 | 235 | 235 | 408 | 406 | 406 | 2026-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.2
5108 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 411 | 410 | 410 | 2026-06-23
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 1.1; I(A) С: 0.4
|  |  | 4 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 1.1; I(A) С: 8.9
|  |  | 5 | I(A) А: 4; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  | 6 | I(A) А: 12.7; I(A) В: 8.1; I(A) С: 21.6
|  |  | 7 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 20.5; I(A) С: 11.7
|  |  | 8 | I(A) А: 7.9; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | 9 | I(A) А: 16.4; I(A) В: 32.2; I(A) С: 34.5
|  |  | сумма | I(A) А: 63.2; I(A) В: 63.1; I(A) С: 77.3
5204 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 235 | 406 | 404 | 406 | 2026-06-20
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0.2
5205 | 160 | 231 | 1 | 12.1 | 0.3 | 0 | 224 | 224 | 224 | 404 | 403 | 404 | 2026-06-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0
5165 | 630/400 | 910/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 402 | 405 | 403 | 2026-06-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 6.9; I(A) В: 7; I(A) С: 9.1
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 29.5; I(A) В: 29.9; I(A) С: 30.9
|  |  | 15 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
сумма
5083 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 228 | 230 | 399 | 399 | 401 | 2026-06-23
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 48.6; I(A) В: 54.5; I(A) С: 87
|  |  | 6 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 26.8; I(A) В: 32; I(A) С: 18
сумма
1699 | 100 | 144.5 | 1 | 24 | 7.3 | 19.6 | 234 | 234 | 233 | 404 | 404 | 403 | 2026-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 7.3; I(A) С: 19.6
1274 | 160 | 230.9 | 1 | 31.9 | 27.9 | 25.8 | 232 | 231 | 232 | 404 | 404 | 404 | 2026-06-25
|  |  | сумма | I(A) А: 31.9; I(A) В: 27.9; I(A) С: 25.8
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 11 | 12.8 | 12.2 | 235 | 237 | 236 | 406 | 410 | 408 | 2026-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 11; I(A) В: 12.8; I(A) С: 12.2
1723 | 100 | 144.5 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 228 | 228 | 227 | 399 | 389 | 396 | 2026-06-26
|  |  | сумма | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0.7
1722 | 100 | 144.5 | 1 | 6.6 | 0.6 | 9 | 233 | 234 | 233 | 407 | 407 | 400 | 2026-06-24
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.7
1301 | 100 | 144.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 227 | 222 | 221 | 387 | 395 | 379 | 2026-06-24
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 10.1; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0.3
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 144.5
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 200 | I(A) А: 288.6
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 160 | I(A) А: 230.9
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев