## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за июнь 2026г. ОП с.Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) всамой удоленной точке | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата, время замера | Наименование ВЛ
[13 empty] | 2026-06-22 | С.Юлаева
ТП-3600 "С.Юлаева" | 160 | 1 | 18 | 32 | 38 | 228 | 237 | 233 | 235 | 405 | 403 | 408
|  | сумма | 18 | 32 | 38
ТП-3602 "СПТУ" | 250 | 1 | 8 | 4.2 | 13 | 237 | 240 | 232 | 241 | 405 | 407 | 408 | 2026-06-22 | Персп. Персп.Шк. СПТУ
|  | 2 | 6.8 | 31 | 5 | 239
|  | 3 | 7.8 | 40 | 45 | 233
|  | сумма | 22.6 | 75.2 | 63
ТП-3604 "Шубный" | 160 | 1 | 20 | 20.2 | 10 | 230 | 236 | 238 | 235 | 413 | 417 | 408 | 2026-06-22 | Колх. Переезд. Лугов. Лесов. Колх. Речная
|  | 2 | 46.2 | 23 | 45 | 226
|  | 3 | 40 | 39.3 | 25 | 241
|  | сумма | 106.2 | 82.5 | 80
ТП-3606 "Пекарня" | 160 | 1 | 35.6 | 31.5 | 44.3 | 225 | 228 | 230 | 229 | 395 | 398 | 395 | 2026-06-23 | Пионерская Дачная
|  | 2 | 11.2 | 13.3 | 9 | 227
|  | сумма | 46.8 | 44.8 | 53.3
ТП-3607 "ул.Первомайская" | 100 | 1 | 19 | 67 | 29 | 232 | 233 | 235 | 230 | 406 | 404 | 404 | 2026-06-23 | Верх Низ Социалист.
|  | 2 | 23 | 17 | 21 | 228
|  | 3 | 17 | 27 | 67 | 230
|  | сумма | 59 | 111 | 117
ТП-3608 "ИПС" | 250 | 1 | 21 | 83 | 65 | 232 | 244 | 242 | 243 | 419 | 421 | 423 | 2026-06-22 | Тихая, Соц. Набережная ИПС Тихая
|  | 2 | 75 | 41 | 61 | 234
|  | 3 | 40 | 4.9 | 5.5 | 236
|  | 4 | 1.5 | 3 | 1
|  | сумма | 137.5 | 131.9 | 132.5
ТП-3609 "РУС" | 250 | 1 | 18 | 33 | 40.6 | 220 | 228 | 230 | 229 | 395 | 398 | 395 | 2026-06-23 | Советская маг. Магнит РУС Гараж РУС
|  | 2 | 31.9 | 28.5 | 42.5 | 228
|  | 3 | 15.3 | 21.4 | 14 | 230
|  | 4 | 2 | 1.6 | 1 | 228
|  | сумма | 67.2 | 84.5 | 98.1
ТП-3610 "Я. Кустикова" | 160 | 1 | 35 | 26.2 | 41 | 228 | 224 | 225 | 230 | 390 | 397 | 392 | 2026-06-22 | Як. Кустикова Советская
|  | 2 | 60.2 | 42 | 31 | 215
|  | сумма | 95.2 | 68.2 | 72
ТП-3611 "ЦРБ" | 160 | 1 | 6.6 | 31.2 | 12.9 | 229 | 225 | 229 | 225 | 397 | 393 | 392 | 2026-06-23 | Реанимация Поликлиника Инвекцион. отд Пище блок Детская, Кот.
|  | 2 | 17.7 | 7.7 | 10.3 | 230
|  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 67.5 | 53.2 | 49.3 | 221
|  | 5 | 26.2 | 15 | 27.3 | 223
|  | сумма | 118 | 107.1 | 99.8
ТП-3613 "Амбулатория" | 250 | 1 | 8 | 23 | 10.9 | 224 | 230 | 236 | 234 | 405 | 408 | 403 | 2026-06-22 | Уфимская М. Гафури Энергетиков Центр гигиены
|  | 2 | 5 | 6.4 | 17 | 226
|  | 3 | 13.7 | 14.9 | 20.5 | 230
|  | 4 | 1.5 | 12 | 2 | 231
|  | сумма | 28.2 | 56.3 | 50.4
ТП-3616 "мкр.Северный" | 160 | 1 | 13 | 18 | 27.2 | 232 | 233 | 235 | 230 | 405 | 400 | 402 | 2026-06-22
|  | сумма | 13 | 18 | 27.2
ТП-3617 "ДРСУ" | 160 | 1 | 9.3 | 20.3 | 26.7 | 223 | 238 | 236 | 236 | 415 | 415 | 408 | 2026-06-22 | 8 Марта чет. Агидель 8 Марта не чет. Береговая
|  | 2 | 22.3 | 20.6 | 36 | 225
|  | 3 | 6.4 | 17 | 15.7 | 230
|  | 4 | 26.3 | 24.7 | 15.8 | 234
|  | сумма | 64.3 | 82.6 | 94.2
ТП-3620 "мкр.Новый" | 250 | 1 | 15.5 | 11.2 | 17.4 | 230 | 233 | 234 | 232 | 405 | 403 | 403 | 2026-06-23 | Спортив. чет Спортив. нечет Солн. чет Солн. нечет
|  | 2 | 10.3 | 21.6 | 6.4 | 228
|  | 3 | 20.9 | 14.4 | 14.6 | 227
|  | 4 | 14 | 20.1 | 5.5 | 224
|  | сумма | 60.7 | 67.3 | 43.9
ТП-3623 "МСО" | 63 | 1 | 0 | 0.3 | 4.1 | 230 | 234 | 233 | 234 | 403 | 403 | 406 | 2026-06-23 | Население Насибуллин
|  | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 231
|  | сумма | 0.7 | 1.8 | 4.9
ТП-3625 "Промзона" | 250 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 231 | 239 | 239 | 237 | 415 | 412 | 412 | 2026-06-23 | Субботин Самстрой Газовый уч. СТО АГЗС
|  | 2 | 16.1 | 12.5 | 34.2 | 228
|  | 3 | 12 | 7.5 | 2.1 | 230
|  | 4 | 0 | 0.7 | 1.8 | 230
|  | сумма | 28.3 | 20.9 | 38.1
ТП-3632 "СХТ" | 100 | 1 | 3.8 | 29.3 | 13.5 | 237 | 242 | 232 | 238 | 414 | 411 | 411 | 2026-06-23 | Советская пр. Советская лев. АТП
|  | 2 | 22.1 | 27.4 | 36.1 | 235
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 239
|  | сумма | 25.9 | 56.7 | 49.6
ТП-3633 "Нефтяники" | 250 | 1 | 26.9 | 21.8 | 22.6 | 237 | 235 | 238 | 237 | 408 | 411 | 406 | 2026-06-23 | Молодежная Полевая Уральская Космонавтов ГУП РЭС Монетка
|  | 2 | 25 | 12.3 | 13.6 | 232
|  | 3 | 31.7 | 21.8 | 43.2 | 231
|  | 4 | 39.6 | 17.9 | 18.2 | 230
|  | 5 РЭС | 8.2 | 0.5 | 0 | 237
|  | 6 | 23.5 | 16.8 | 23.3 | 231
|  | сумма | 154.9 | 91.1 | 120.9
ТП-3634 "Котельная" | 160 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 234 | 236 | 234 | 235 | 410 | 409 | 410 | 2026-06-23 | Котельная Деревянных
|  | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 236
|  | сумма | 1.1 | 0.65 | 1.1
ТП-3635 "ул.Мира" | 160 | 1 | 4.4 | 12.8 | 10.7 | 229 | 234 | 234 | 236 | 404 | 406 | 407 | 2026-06-23 | Мира 7,8,9 д/с Теремок Мира 1,2,3 Мира 4,5,6
|  | 2 | 18.9 | 21.4 | 34.3 | 230
|  | 3 | 35.3 | 42.1 | 22.1 | 226
|  | 4 | 35.2 | 26.5 | 23.9 | 228
|  | сумма | 93.8 | 102.8 | 91
ТП-3636 "д/с Солнышко" | 630 | 1 | 13 | 36 | 7.3 | 230 | 236 | 232 | 236 | 407 | 409 | 409 | 2026-06-23 | Школьная Совет. нечет д/с Солнышко Советская чет
|  | 2 | 36.6 | 26.3 | 27.2 | 217
|  | 3 | 6.9 | 21.2 | 1.9 | 231
|  | 4 | 28.5 | 23.8 | 23.7 | 228
|  | сумма | 85 | 107.3 | 60.1
ТП-3637 "РДК" | 400 | 1 | 50 | 35.4 | 40.8 | 227 | 238 | 242 | 236 | 409 | 409 | 407 | 2026-06-23 | Олимп Альянс Фармленд Вега Магнит Администрация Монетка
|  | 2 | 43.8 | 34 | 40 | 235
|  | 3 | 17.4 | 31 | 26.5 | 230
|  | 4 | 37.8 | 41.9 | 65.3 | 222
|  | 5 | 17.9 | 16.9 | 22.3 | 235
|  | 6 | 38.8 | 45 | 36.7 | 231
|  | сумма | 205.7 | 204.2 | 231.6
ТП-3638 "РОВД" | 160 | 1 | 16.8 | 10 | 14.3 | 235 | 233 | 234 | 232 | 405 | 402 | 400 | 2026-06-23 | Ленина пр. РОВД Пятерочка
|  | 2 | 54.4 | 25.5 | 26 | 230
|  | 3 | 23.1 | 31.7 | 23.2 | 231
|  | сумма | 94.3 | 67.2 | 63.5
ТП-3654 "Котельная" Ургала | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 234 | 234 | 405 | 406 | 406 | 2026-06-22 | Котельная Рез. Очистные Учителей АЗС Пож. депо Трио
|  | 2 | 12.8 | 13 | 13 | 229
|  | 3 | 2.6 | 2.2 | 15 | 229
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 231
|  | 5 | 2.7 | 0 | 0 | 228
|  | сумма | 18.1 | 15.2 | 28
ТП-3655 "Жил.поселок" Ургала |  | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 233 | 239 | 239 | 241 | 414 | 416 | 418 | 2026-06-22 | Учителей 38 Быт Учителей 34
|  | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 234
| 160 | 3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 234
|  | сумма | 1.6 | 0.7 | 1.7
ТП-3656 "УНИМО" Ургала | 40 | 1 | 2 | 10 | 0.8 | 232 | 237 | 235 | 237 | 410 | 410 | 412 | 2026-06-22 | Ленина Насосная
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 235
|  | сумма | 2 | 10 | 0.8
ТП-3659 "Очистные" Ургала | 160 | 1 | 16.5 | 17.2 | 17 | 235 | 238 | 238 | 237 | 414 | 412 | 414 | 2026-06-22 | Очистные
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 237
|  | сумма | 16.5 | 17.2 | 17
ТП-3668 "АЗС" | 160 | 1 | 3 | 2 | 8 | 233 | 235 | 236 | 232 | 406 | 410 | 408 | 2026-06-23 | МЧС АЗС Быт
|  | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 225
3
|  | сумма | 5 | 5 | 10.5
ТП-3674 "Школа №1" | 250 | 1 | 17.8 | 19.8 | 21.3 | 231 | 231 | 239 | 239 | 413 | 412 | 409 | 2026-06-23 | Школ. 15,17 Школ. Прокур. Северная Школа №1 Котельная
|  | 2 | 33.7 | 23.6 | 9 | 230
|  | 3 | 6.1 | 4 | 2.2 | 232
|  | 4 | 2.6 | 11.4 | 4.6 | 238
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 233
|  | сумма | 60.2 | 58.8 | 37.1
ТП-3675 "Школа №2" | 2х160 | 1 | 3 | 6.8 | 4 | 230 | 232 | 233 | 231 | 400 | 402 | 403 | 2026-06-23 | Школа № 2 Котельная
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 231
|  | сумма | 3 | 6.8 | 4
ТП-3686 "мкр.Южный" | 250 | 1 | 10.7 | 19.9 | 17 | 221 | 232 | 238 | 235 | 408 | 408 | 405 | 2026-06-22 | Южная Жук. Низ Жук. Верх пер. Социалист.
|  | 2 | 15 | 13 | 22 | 223
|  | 3 | 23 | 26 | 40 | 224
|  | 4 | 40 | 16.7 | 60.1 | 218
|  | сумма | 88.7 | 75.6 | 139.1
ТП-3687 "мкр.Заречный" | 160 | 1 | 35 | 34.2 | 20 | 223 | 230 | 232 | 230 | 400 | 401 | 403 | 2026-06-22 | Победы Нежинская Березовая
|  | 2 | 11.2 | 21 | 14.6 | 222
|  | 3 | 19 | 16 | 29 | 210
сумма
ТП-3689 "КНС" Ургала | 160 | 1 | 24 | 29 | 28.5 | 233 | 237 | 240 | 237 | 409 | 413 | 411 | 2026-06-22 | КНС Мира Молодежная
|  | 2 | 23 | 19 | 25 | 236
|  | 3 | 21.9 | 7.3 | 14.2 | 235
|  | сумма | 68.9 | 55.3 | 67.7
ТП-3696 "Скважина" | 100 | 1 | 92.6 | 90.9 | 89.6 | 225 | 231 | 231 | 230 | 401 | 398 | 399 | 2026-06-23 | Скважина Автосервис Кузня
|  | 2 | 16.9 | 3.6 | 1.3 | 227
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 230
|  | сумма | 109.5 | 94.5 | 90.9
ТП-3699 "ДК" | 160 | 1 | 8.1 | 5.5 | 18.7 | 234 | 235 | 237 | 234 | 410 | 410 | 407 | 2026-06-23 | ДК Быт
|  | 2 | 5 | 13 | 7.2 | 230
|  | сумма | 13.1 | 18.5 | 25.9
ТП-3703 "д/с Чебурашка" Ургала | 100 | 1 | 8.7 | 0.8 | 1.1 | 222 | 234 | 234 | 232 | 403 | 406 | 405 | 2026-06-22 | д/с Чебурашка
|  | сумма | 8.7 | 0.8 | 11.1
ТП-3705 "ул.Российская" Ургала | 100 | 1 | 12.6 | 21.8 | 5.7 | 227 | 240 | 221 | 231 | 397 | 397 | 398 | 2026-06-22 | М. Гафури Российская Лесная
|  | 2 | 30 | 38 | 17 | 235
|  | 3 | 11 | 7.3 | 11.4 | 207
|  | сумма | 53.6 | 67.1 | 34.1
ТП-3707 "мкр.Восточный" | 100 | 1 | 40 | 55.2 | 30 | 229 | 233 | 235 | 230 | 407 | 403 | 403 | 2026-06-22 | Дружбы Юбилейная
|  | 2 | 100 | 75.8 | 104 | 230
|  | сумма | 140 | 131 | 134
ТП-3710 "ул.Советская" | 100 | 1 | 20 | 12.5 | 37.1 | 235 | 240 | 240 | 238 | 417 | 415 | 415 | 2026-06-22 | Совет. нечет Совет. Четная
|  | 2 | 7.2 | 8.5 | 13 | 229
|  | сумма | 27.2 | 21 | 50.1
ТП-3711 "ул.Высокая" | 63 | 1 | 25 | 36.2 | 33 | 222 | 229 | 241 | 235 | 410 | 408 | 410 | 2026-06-22 | Лесная Высокая
|  | 2 | 10.2 | 2 | 3.3 | 231
|  | сумма | 35.2 | 38.2 | 36.3
ТП-3712 "ул.Гаражная" | 100 | 1 | 5 | 14.1 | 3 | 240 | 230 | 223 | 223 | 400 | 395 | 397 | 2026-06-22 | Гаражн. нечет. Гаражн. чет.
|  | 2 | 4 | 11 | 12 | 237
|  | сумма | 9 | 25.1 | 15
ТП-3714 "д/с Светлячок" | 250 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 232 | 235 | 235 | 233 | 407 | 405 | 404 | 2026-06-23 | д/с Светлячок Котельная
|  | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 233
|  | сумма | 1.5 | 1.2 | 0.9
ТП-3719 "ул.Заводская" | 40 | 1 | 17 | 31 | 4 | 228 | 233 | 230 | 230 | 403 | 400 | 406 | 2026-06-22 | Заводская
|  | сумма | 17 | 31 | 4
ТП-3720 "ул.Первомайская" | 100 | 1 | 32.2 | 19.1 | 28.5 | 236 | 241 | 238 | 238 | 431 | 397 | 403 | 2026-06-22 | Первомай. Нечет Первомай. Чет.
|  | 2 | 10.3 | 17 | 26 | 234
|  | сумма | 42.5 | 36.1 | 54.5
ТП-3721 "РТП" | 160 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 232 | 233 | 233 | 231 | 403 | 400 | 400 | 2026-06-23 | РТП
|  | сумма | 1.3 | 0 | 0
[5 empty] | Начальник ОП с.Новобелокатай |  |  |  | _______________ |  | Э.Б. Ахмедьянов