## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за июнь 2026г. СпОЭХ СНТ
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Мощность на ВЛ, кВт | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера | Мощность на ТП, кВт
ТП 0833 | 630 | 910 | 1(400) | 10.3 | 36.3 | 44.5 | 19.963 | 231 | 231 | 232 | 405 | 405 | 406 | 24.06.2026 11ч.30м. | 64.0641
|  |  | 2(160) | 14.8 | 19.6 | 4.3 | 8.4805
|  |  | 3(250) | 6.6 | 34.5 | 7.8 | 10.7156
|  |  | 4(250) | 20.7 | 13.3 | 11.6 | 9.9925
|  |  | 5(250) | 10.3 | 18.4 | 12.3 | 8.9845
|  |  | 6(400) | 25.3 | 35.5 | 16.5 | 16.939
|  |  | сумма | 88 | 157.6 | 97 | 75.0751
ТП 0834 | 250 | 361 | 1(320) | 3.5 | 2.4 | 9.2 | 3.3089 | 235 | 234 | 235 | 408 | 408 | 410 | 24.06.2026 11ч.50м. | 9.8225
|  |  | 2(320) | 3.4 | 16.9 | 16.7 | 8.1079
|  |  | сумма | 6.9 | 19.3 | 25.9 | 11.4168
ТП 0648 | 630 | 910 | 1(315) | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 232 | 405 | 407 | 405 | 24.06.2026 12ч.50м. | 60.5609
|  |  | 2(315) | 43.2 | 18.1 | 20.3 | 17.8813
|  |  | 3(315) | 3.9 | 3 | 6.8 | 3.0021
|  |  | 4(315) | 9.4 | 4.1 | 10.2 | 5.1935
|  |  | 5(315) | 31.1 | 15.6 | 24.8 | 15.668
|  |  | 6(315) | 1.6 | 8.3 | 20.7 | 6.7055
|  |  | 7(315) | 18.6 | 16.8 | 20.3 | 12.2057
|  |  | 8(315) | 14.6 | 9.3 | 22.9 | 10.2554
|  |  | сумма | 122.4 | 75.2 | 126 | 70.9115
ТП 0649 | 250 | 361 | 1(200) | 62.3 | 51.9 | 43.4 | 34.5354 | 239 | 238 | 238 | 416 | 414 | 415 | 24.06.2026 12ч.30м. | 47.155
|  |  | 2(125) | 17.3 | 10.2 | 9.4 | 8.086
|  |  | 3(160) | 12.3 | 8.9 | 7.6 | 6.311
|  |  | 4(100) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5(100) | 5 | 16.7 | 1.3 | 5.0401
|  |  | сумма | 96.9 | 87.7 | 61.7 | 53.9725
ТП 0662 | 250 | 361 | 1(160) | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 2.0818 | 235 | 234 | 234 | 407 | 409 | 410 | 24.06.2026 10ч.50м. | 16.1194
|  |  | 2(160) | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 1.8626
|  |  | 3(160) | 35.1 | 6.6 | 5.9 | 10.4307
|  |  | 4(160) | 8.8 | 7.5 | 3.6 | 4.3608
|  |  | сумма | 48.8 | 20.2 | 16.5 | 18.7359
ТП 0992 | 160 | 231 | 1(250) | 3.8 | 2.9 | 10.2 | 3.7034 | 233 | 232 | 233 | 409 | 408 | 410 | 24.06.2026 11ч.10м. | 3.1888
|  |  | сумма | 3.8 | 2.9 | 10.2 | 3.7034
ТП 0650 | 250 | 361 | 1(125) | 6.1 | 5.2 | 10.2 | 4.7114 | 232 | 232 | 233 | 405 | 405 | 405 | 24.06.2026 10ч.30м. | 35.4249
|  |  | 2(160) | 20.2 | 39.7 | 33.7 | 20.5109
|  |  | 3(125) | 2.6 | 3.8 | 13.1 | 4.2731
|  |  | 4(125) | 5.4 | 20.1 | 10.4 | 7.8669
|  |  | 5(100) | 1.4 | 7.1 | 10.6 | 4.1854
|  |  | сумма | 35.7 | 75.9 | 78 | 41.5477
ТП 0651 | 630 | 910 | 1(250) | 52.7 | 40.7 | 44.8 | 30.2842 | 236 | 238 | 236 | 414 | 416 | 416 | 24.06.2026 12ч.10м. | 54.2823
|  |  | 2(250) | 7.6 | 26.3 | 7.6 | 9.094
|  |  | 3(250) | 20.9 | 17.3 | 4.9 | 9.4446
|  |  | 4(250) | 12.6 | 31.9 | 10.6 | 12.0742
|  |  | 5(250) | 3 | 1.1 | 1.3 | 1.1833
|  |  | сумма | 96.8 | 117.3 | 69.2 | 62.0805
ТП 0503 | 400 | 578 | 1(160) | 2.5 | 3.5 | 12.8 | 4.1197 | 244 | 242 | 242 | 420 | 417 | 421 | 25.06.2026 13ч.49м. | 12.9226
|  |  | 2(250) | 26.8 | 13.7 | 3.5 | 9.6419
|  |  | 3(250) | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.87653
|  |  | 4(160) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 30.8 | 18.2 | 17.8 | 14.6381
ТП 0504 | 250 | 361 | 1(320) | 30.2 | 58.6 | 34.3 | 26.9753 | 243 | 241 | 243 | 419 | 419 | 421 | 25.06.2026 14ч.26м. | 31.248
|  |  | 2(200) | 16.2 | 7.2 | 1 | 5.3469
|  |  | 3(100) | 4.6 | 7.3 | 2 | 3.046
|  |  | сумма | 51 | 73.1 | 37.3 | 35.3681
ТП 0505 | 630 | 910 | 1(250) | 13.7 | 5.2 | 14.7 | 7.3629 | 228 | 230 | 231 | 400 | 401 | 404 | 25.06.2026 13ч.32м. | 28.9257
|  |  | 2(250) | 28.2 | 7 | 13.6 | 10.6937
|  |  | 3(250) | 9 | 11.4 | 13.5 | 7.4286
|  |  | 4(250) | 14.3 | 9.3 | 16.2 | 8.7215
|  |  | сумма | 65.2 | 32.9 | 58 | 34.2067
ТП 0506 | 400 | 578 | 1(160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 237 | 409 | 412 | 410 | 25.06.2026 14ч.44м. | 3.2938
|  |  | 2(160) | 1.5 | 1 | 4.7 | 1.5778
|  |  | 3(250) | 3.3 | 1.8 | 5.1 | 2.2352
|  |  | сумма | 4.8 | 2.8 | 9.8 | 3.8129
ТП 0644 | 160 | 231 | 1(400) | 11 | 25.4 | 22 | 12.7974 | 231 | 225 | 231 | 398 | 396 | 400 | 25.06.2026 10ч.15м. | 29.7082
|  |  | 2(400) | 18.6 | 39.5 | 45.3 | 22.6584
|  |  | сумма | 29.6 | 64.9 | 67.3 | 35.4558
ТП 9602 | 160 | 231 | 1(250) | 1.2 | 2 | 1 | 0.92036 | 222 | 224 | 223 | 389 | 389 | 388 | 24.06.2026 17ч.50м. | 9.808
|  |  | 2(160) | 18.9 | 12.6 | 19 | 11.0662
|  |  | сумма | 20.1 | 14.6 | 20 | 11.9866
ТП 6324 | 400 | 578 | 1(160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 241 | 420 | 420 | 420 | 24.06.2026 15ч.30м. | 17.8065
|  |  | 2(160) | 20.9 | 6.2 | 3.9 | 6.7931
|  |  | 3(160) | 19 | 1.6 | 11.5 | 7.0342
|  |  | 4(160) | 3 | 10 | 15.8 | 6.311
|  |  | сумма | 42.9 | 17.8 | 31.2 | 20.1384
ТП 6784 | 400 | 578 | 1(100) | 4.7 | 32 | 16.5 | 11.6579 | 240 | 240 | 242 | 418 | 418 | 420 | 24.06.2026 15ч.10м. | 50.1597
|  |  | 2(160) | 17.2 | 15.9 | 5.2 | 8.3928
|  |  | 3(160) | 3.8 | 17.9 | 22.2 | 9.62
|  |  | 4(250) | 50.8 | 29.3 | 44.2 | 27.2383
|  |  | сумма | 76.5 | 95.1 | 88.1 | 56.9089
ТП 6783 | 250 | 361 | 1(100) | 18.5 | 1.8 | 10 | 6.6397 | 217 | 216 | 216 | 384 | 380 | 382 | 24.06.2026 15ч.20м. | 18.1692
|  |  | 2(160) | 27.8 | 4.6 | 5.9 | 8.3928
|  |  | 3(100) | 9.3 | 12.3 | 0.6 | 4.8648
|  |  | 4(100) | 9.4 | 1.3 | 1.6 | 2.6953
|  |  | сумма | 65 | 20 | 18.1 | 22.5926
ТП 0528 | 250 | 361 | 1(160) | 22.3 | 9.2 | 2.9 | 7.5382 | 233 | 236 | 231 | 409 | 408 | 410 | 25.06.2026 13ч.20м. | 14.7363
|  |  | 2(160) | 14.3 | 7.9 | 21.5 | 9.5761
|  |  | сумма | 36.6 | 17.1 | 24.4 | 17.1143
ТП 0943 | 250 | 361 | 1(100) | 3.9 | 1.5 | 1 | 1.4025 | 224 | 219 | 225 | 389 | 392 | 392 | 26.06.202614ч.30м. | 9.0551
|  |  | 2(100) | 10.9 | 16.3 | 2.4 | 6.4863
|  |  | 3(100) | 2.3 | 8.1 | 3.8 | 3.1117
|  |  | сумма | 17.1 | 25.9 | 7.2 | 11.0005
ТП 9801 | 250 | 361 | 1(200) | 13.7 | 6.2 | 17.7 | 8.2394 | 232 | 236 | 240 | 413 | 409 | 411 | 24.06.2026 15ч.50м. | 17.2922
|  |  | 2(160) | 6.4 | 21 | 26.2 | 11.7455
|  |  | сумма | 20.1 | 27.2 | 43.9 | 19.985
ТП 09064 | 250 | 361 | 1(160) | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.76697 | 234 | 231 | 238 | 414 | 414 | 410 | 25.06.2026 12ч.00м. | 16.7341
|  |  | 2(250) | 6.1 | 0.6 | 41.5 | 10.5622
|  |  | 3(200) | 8.5 | 17.3 | 10.4 | 7.9326
|  |  | сумма | 15.9 | 19.2 | 52.8 | 19.2618
ТП 0969 МТС | 25 | 36.1 | 1(40) | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 1.3805 | 215 | 215 | 215 | 375 | 374 | 374 | 26.06.202611ч.35м. | 1.088
|  |  | сумма | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 1.3805
ТП 0970 МТС | 25 | 36.1 | 1(25) | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.0299 | 216 | 217 | 216 | 378 | 377 | 374 | 26.06.202610ч.35м. | 0.81599
|  |  | сумма | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.0299
ТП 0972П | 160 | 231 | 1(40) | 0.3 | 8.1 | 0.7 | 1.9941 | 205 | 206 | 209 | 362 | 367 | 363 | 26.06.202611ч.00м. | 1.5281
|  |  | сумма | 0.3 | 8.1 | 0.7 | 1.9941
ТП 0973 | 160 | 231 | 1(250) | 21 | 33 | 32 | 18.8455 | 202 | 203 | 203 | 354 | 357 | 354 | 26.06.202612ч.40м. | 14.0845
|  |  | сумма | 21 | 33 | 32 | 18.8455
ТП 0974 | 40 | 57.8 | 1(80) | 4.8 | 11.3 | 3.2 | 4.2293 | 221 | 221 | 222 | 386 | 386 | 385 | 26.06.202613ч.30м. | 3.4339
|  |  | сумма | 4.8 | 11.3 | 3.2 | 4.2293
ТП 0151 | 160 | 231 | 1(250) | 28.3 | 44 | 18.1 | 19.8097 | 227 | 223 | 229 | 397 | 399 | 395 | 25.06.2026 14ч.10м. | 32.7654
|  |  | 2(200) | 16.2 | 0.4 | 2.3 | 4.1416
|  |  | 3(250) | 21.3 | 11.1 | 37.2 | 15.2517
|  |  | 4(250) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 65.8 | 55.5 | 57.6 | 39.203
ТП 01533 | 100 | 145 | 1(100) | 25.4 | 25.5 | 24.1 | 16.435 | 235 | 235 | 228 | 411 | 409 | 407 | 25.06.2026 13ч.50м. | 23.7366
|  |  | 1(200) | 14.2 | 12.3 | 24.3 | 11.132
|  |  | сумма | 39.6 | 37.8 | 48.4 | 27.567
ТП 0960 | 160 | 231 | 1(250) | 37.7 | 22.3 | 39.5 | 21.8038 | 222 | 222 | 220 | 387 | 388 | 388 | 26.06.202612ч.50м. | 19.0647
|  |  | 2(50) | 0.3 | 5.3 | 1.5 | 1.5558
|  |  | сумма | 38 | 27.6 | 41 | 23.3596
ТП 0961 | 250 | 361 | 1(250) | 22.2 | 23.5 | 33.3 | 17.3115 | 232 | 237 | 228 | 407 | 406 | 407 | 26.06.202612ч.00м. | 26.0026
|  |  | 2(250) | 13.3 | 26.7 | 19.6 | 13.0603
|  |  | сумма | 35.5 | 50.2 | 52.9 | 30.3719
ТП 0962 | 250 | 361 | 1(250) | 24.3 | 23.1 | 31.9 | 17.3773 | 232 | 233 | 229 | 407 | 408 | 404 | 26.06.202611ч.40м. | 14.8652
|  |  | сумма | 24.3 | 23.1 | 31.9 | 17.3773
ТП 9029 | 250 | 361 | 1(250) | 16 | 20 | 14 | 10.9567 | 243 | 231 | 232 | 408 | 411 | 407 | 25.06.2026 15ч.20м. | 36.0095
|  |  | 2(250) | 61 | 52 | 16 | 28.2682
|  |  | 3(250) | 5 | 3 | 4 | 2.6296
|  |  | сумма | 82 | 75 | 34 | 41.8545
ТП 906 | 400 | 578 | 1(250) | 78.3 | 120.6 | 45.3 | 53.5124 | 235 | 233 | 233 | 406 | 405 | 405 | 25.06.2026 21ч.10м. | 64.6437
|  |  | 2(160) | 33.2 | 33.1 | 35.2 | 22.242
|  |  | сумма | 111.5 | 153.7 | 80.5 | 75.7544
ТП 901 | 250 | 361 | 1(250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227 | 395 | 396 | 396 | 25.06.2026 17ч.36м. | 25.573
|  |  | 2(160) | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 1.7312
|  |  | 3(160) | 7.8 | 2.6 | 13.5 | 5.2373
|  |  | 4(40) | 1.2 | 15.6 | 5.3 | 4.8428
|  |  | 5(160) | 30.3 | 28.6 | 27.3 | 18.8893
|  |  | сумма | 39.7 | 50.5 | 49.9 | 30.7006
ТП 902/1 | 400 | 578 | 1(250) | 18 | 13 | 14 | 9.861 | 228 | 230 | 230 | 398 | 396 | 396 | 25.06.2026 21ч.30м. | 34.4398
|  |  | 2(200) | 3 | 22.7 | 31.6 | 12.5563
|  |  | 3(250) | 29.2 | 7.3 | 16.4 | 11.5922
|  |  | 4(250) | 22.4 | 5.2 | 5.4 | 7.2314
|  |  | сумма | 72.6 | 48.2 | 67.4 | 41.2409
ТП 9122 | 400 | 578 | 1(250) | 62 | 20 | 25 | 23.4473 | 234 | 235 | 234 | 408 | 406 | 405 | 25.06.2026 12ч.45м. | 64.1096
|  |  | 2(250) | 30 | 35 | 45 | 24.1047
|  |  | 3(160) | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | 578 | 1(250) | 26 | 35 | 64 | 27.3917
|  |  | 2(250) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3(250) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 118 | 90 | 134 | 74.9436
ТП 9554 | 1000 | 1443 | 1(160) | 6.3 | 24.2 | 11.8 | 9.2693 | 228 | 230 | 228 | 405 | 406 | 404 | 25.06.2026 19ч.00м. | 174.7701
|  |  | 2(160) | 8.1 | 11.6 | 8.2 | 6.1138
|  |  | 3(160) | 2.5 | 23.9 | 5.2 | 6.9246
|  |  | 4(160) | 5.1 | 15 | 4.7 | 5.4345
|  |  | 5(160) | 2.6 | 9.2 | 4.8 | 3.6376
|  |  | 6(160) | 4 | 10 | 3.2 | 3.7691
|  |  | 7(160) | 38.2 | 48.5 | 50 | 29.9555
|  |  | 8(160) | 19.3 | 7.3 | 5 | 6.9246
|  |  | 9(100) | 2 | 1.5 | 10.5 | 3.0679
|  |  | 10(100) | 9.2 | 3.5 | 9 | 4.7552
|  |  | 11(100) | 9.2 | 6.8 | 5.3 | 4.6675
|  |  | 12(100) | 31.5 | 15.4 | 39.8 | 18.9989
|  |  | 13(100) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14(100) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15(100) | 37 | 29.6 | 25.3 | 20.1384
|  |  | 16(400) | 50.7 | 85.6 | 51 | 41.0437
|  |  | 17(250) | 40.2 | 82.4 | 61.2 | 40.2767
|  |  | сумма | 265.9 | 374.5 | 295 | 204.9773
ТП 9251 | 630 | 910 | 1(250) | 2.1 | 3.7 | 7.6 | 2.9364 | 230 | 228 | 228 | 398 | 397 | 398 | 25.06.2026 08ч.51м. | 50.469
|  |  | 2(250) | 2.2 | 3.3 | 7.5 | 2.8487
|  |  | 3(250) | 8.4 | 21.2 | 9.1 | 8.4805
|  |  | 4(250) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5(250) | 16.7 | 12.1 | 22.5 | 11.2415
|  |  | 6(250) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7(200) | 14.3 | 16.2 | 25.3 | 12.2276
|  |  | 8(200) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9(160) | 8.3 | 3.3 | 5.8 | 3.8129
|  |  | 10(250) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11(160) | 10.8 | 6.3 | 3.2 | 4.4484
|  |  | 12(100) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13(100) | 7.6 | 5.3 | 11.2 | 5.2811
|  |  | 14(160) | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 2.3447
|  |  | 15(200) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16(200) | 8.4 | 12.3 | 9.7 | 6.6617
|  |  | сумма | 83.1 | 87.3 | 104.7 | 60.2836
ТП 9034 | 1000 | 1443 | 1(250) | 22.3 | 25.6 | 22.6 | 15.4489 | 235 | 237 | 235 | 409 | 411 | 410 | 25.06.2026 20ч.20м. | 77.1529
|  |  | 2(160) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3(160) | 0 | 1.8 | 1.2 | 0.6574
|  |  | 4(250) | 0 | 1.5 | 0 | 0.3287
|  |  | 5(250) | 5.2 | 11.6 | 11.3 | 6.1576
|  |  | 6(160) | 22.3 | 25.1 | 9.5 | 12.4687
|  |  | 7(160) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8(160) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9(160) | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 5.5222
|  |  | 10(160) | 5.1 | 10.2 | 6.8 | 4.8428
|  |  | 11(160) | 20.7 | 7.3 | 10.4 | 8.4147
|  |  | 12(160) | 12.6 | 16.3 | 17.7 | 10.2116
|  |  | 13(160) | 10.2 | 6.8 | 10.7 | 6.07
|  |  | 14(160) | 9.8 | 10.6 | 3.5 | 5.2373
|  |  | 15(160) | 20.5 | 22.3 | 21.2 | 14.0245
|  |  | сумма | 136 | 147.7 | 124.2 | 89.3845
ТП 908 | 400 | 578 | 1(160) | 4.5 | 8.1 | 12.3 | 5.4564 | 230 | 230 | 228 | 398 | 403 | 400 | 25.06.2026 15ч.48м. | 4.5987
|  |  | сумма | 4.5 | 8.1 | 12.3 | 5.4564
ТП 902 | 400 | 578 | 1(63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 230 | 401 | 400 | 400 | 25.06.2026 17ч.24м. | 29.4207
|  |  | 2(250) | 2 | 10 | 4 | 3.5061
|  |  | 3(250) | 20 | 15 | 17 | 11.3949
|  |  | 4(160) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.94227
|  |  | 5(160) | 9.6 | 10.5 | 14.1 | 7.4944
|  |  | 6(160) | 6.4 | 5.2 | 12.6 | 5.303
|  |  | 7(160) | 5.7 | 9.3 | 13.6 | 6.2672
|  |  | сумма | 45 | 51.5 | 62.8 | 34.9079
ТП 907 | 400 | 578 | 1(250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 205 | 396 | 390 | 360 | 25.06.2026 15ч.55м. | 0
|  |  | 2(200) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3(250) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4(250) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 9909 | 400 | 578 | 1(250) | 33.7 | 55.2 | 37.2 | 27.6327 | 228 | 227 | 231 | 398 | 397 | 399 | 25.06.2026 15ч.40м. | 34.3536
|  |  | 2(250) | 20 | 20.6 | 20.4 | 13.3671
|  |  | сумма | 53.7 | 75.8 | 57.6 | 40.9998
ТП 0977 | 160 | 231 | 1(250) | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6574 | 228 | 228 | 228 | 400 | 399 | 398 | 25.06.2026 15ч.40м. | 0.55222
|  |  | сумма | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6574
ТП 0978 | 250 | 361 | 1(100) | 0.8 | 7.5 | 0.6 | 1.9503 | 230 | 230 | 229 | 398 | 398 | 398 | 25.06.2026 20ч.58м. | 6.9038
|  |  | 2(100) | 14.8 | 2.5 | 2.2 | 4.2731
|  |  | 3(100) | 1 | 0.7 | 1 | 0.59166
|  |  | 4(100) | 1 | 1.2 | 4.3 | 1.4244
|  |  | сумма | 17.6 | 11.9 | 8.1 | 8.2394
ТП 0979 | 160 | 231 | 1(250) | 16 | 18 | 17 | 11.1758 | 206 | 208 | 208 | 361 | 364 | 360 | 26.06.202611ч.40м. | 8.5093
|  |  | сумма | 16 | 18 | 17 | 11.1758
ТП 0980 | 40 | 57.8 | 1(63) | 4 | 13 | 3 | 4.3827 | 208 | 208 | 209 | 365 | 365 | 365 | 26.06.202616ч.30м. | 3.3677
|  |  | сумма | 4 | 13 | 3 | 4.3827
ТП 01544 | 630 | 910 | 1(250) | 38.1 | 22.4 | 10.6 | 15.5804 | 218 | 218 | 220 | 379 | 381 | 383 | 24.06.2026 10ч.40м. | 12.4971
|  |  | 2(160) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3(250) | 11.1 | 17.6 | 17.8 | 10.1897
|  |  | 4(100) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 38.1 | 22.4 | 10.6 | 15.5804
ТП 0983 | 160 | 231 | 1(250) | 44.2 | 27.8 | 9.6 | 17.8813 | 222 | 226 | 207 | 384 | 381 | 388 | 26.06.202610ч.00м. | 26.3299
|  |  | 2(250) | 6.7 | 51.9 | 8.3 | 14.66
|  |  | сумма | 50.9 | 79.7 | 17.9 | 32.5413
ТП 0984 | 160 | 231 | 1(250) | 35.6 | 35.3 | 27.1 | 21.4751 | 232 | 228 | 232 | 409 | 407 | 406 | 26.06.2026 09ч.40м. | 27.06
|  |  | 2(250) | 12.4 | 8.5 | 25.1 | 10.0801
|  |  | сумма | 48 | 43.8 | 52.2 | 31.5552
ТП 0985 | 250 | 361 | 1(250) | 19.9 | 14.4 | 19.5 | 11.7894 | 233 | 231 | 234 | 409 | 409 | 409 | 26.06.2026 10ч.20м. | 16.0383
|  |  | 2(250) | 8.3 | 7.4 | 15.5 | 6.837
|  |  | сумма | 28.2 | 21.8 | 35 | 18.6263
ТП 0986 | 250 | 361 | 1(320) | 15.1 | 20.3 | 16.1 | 11.2854 | 228 | 224 | 226 | 396 | 399 | 396 | 26.06.2026 10ч.40м. | 18.4065
|  |  | 2(250) | 21.8 | 23.1 | 4.1 | 10.7375
|  |  | сумма | 36.9 | 43.4 | 20.2 | 22.0229