## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2026 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 6 | 2 | 2 | 229 | 229 | 224 | 399 | 400 | 395 | 19.06.26 09:49
|  |  | 2 | I(A) A: 0.2; I(A) B: 0; I(A) C: 3
|  |  | сумма | I(A) A: 6.2; I(A) B: 2; I(A) C: 5
на вводе
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 52 | 8 | 49 | 223 | 226 | 224 | 388 | 389 | 387 | 23.06.26 19:29
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 14; I(A) C: 5
|  |  | 3 | I(A) A: 22; I(A) B: 3; I(A) C: 20
|  |  | 4 | I(A) A: 7; I(A) B: 9; I(A) C: 15
|  |  | 5 ДРСУ | I(A) A: 9; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 91; I(A) B: 34; I(A) C: 89
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 11 | 8 | 11 | 228 | 240 | 229 | 390 | 398 | 397 | 23.06.26 19:11
|  |  | 2 | I(A) A: 17; I(A) B: 1; I(A) C: 2
|  |  | 3 | I(A) A: 3; I(A) B: 11; I(A) C: 2
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 31; I(A) B: 20; I(A) C: 15
на вводе
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 45 | 49 | 37 | 230 | 228 | 229 | 403 | 400 | 398 | 23.06.26 18:48
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 19; I(A) C: 5
|  |  | 3 База КЭС | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 13; I(A) B: 25; I(A) C: 27
|  |  | 5(МУП) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 71; I(A) B: 93; I(A) C: 69
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 30 | 24 | 24 | 228 | 229 | 230 | 402 | 400 | 402 | 19.06.26 20:00
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 14; I(A) C: 6
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 0.5; I(A) B: 0; I(A) C: 1
|  |  | 4 | I(A) A: 22; I(A) B: 12; I(A) C: 35
5 (ул.осв.)
|  |  | сумма | I(A) A: 65.5; I(A) B: 50; I(A) C: 66
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 (Адм-ия) | 15 | 22 | 8 | 228 | 231 | 229 | 404 | 402 | 403 | 19.06.26 19:30
|  |  | 2 | I(A) A: 20; I(A) B: 28; I(A) C: 28
|  |  | 3 | I(A) A: 3; I(A) B: 3; I(A) C: 6
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 38; I(A) B: 53; I(A) C: 42
на вводе
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 21 | 24 | 16 | 230 | 227 | 229 | 399 | 399 | 400 | 19.06.26 19:35
|  |  | 2 | I(A) A: 11; I(A) B: 6; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 32; I(A) B: 30; I(A) C: 21
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 25 | 16 | 22 | 235 | 228 | 231 | 404 | 401 | 408 | 19.06.26 18:41
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 2; I(A) C: 6
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 25; I(A) B: 18; I(A) C: 28
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1 | 84 | 87 | 91 | 221 | 226 | 222 | 388 | 389 | 385 | 19.06.26 19:37
|  |  | 2 (насел.) | I(A) A: 0.6; I(A) B: 0; I(A) C: 0.4
|  |  | сумма | I(A) A: 84.6; I(A) B: 87; I(A) C: 91.4
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) A: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 23 | 13 | 28 | 226 | 231 | 228 | 395 | 398 | 392 | 23.06.26 19:18
|  |  | 2 | I(A) A: 22; I(A) B: 11; I(A) C: 42
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 0.4; I(A) C: 6.6
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 46; I(A) B: 24.4; I(A) C: 76.6
на вводе
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 52 | 61 | 36 | 232 | 233 | 235 | 401 | 406 | 406 | 22.06.26 19:05
|  |  | 2 | I(A) A: 0.2; I(A) B: 0; I(A) C: 0.1
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 4; I(A) C: 2
|  |  | 4 | I(A) A: 0.1; I(A) B: 0.1; I(A) C: 2
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 (УДХ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 53.3; I(A) B: 65.1; I(A) C: 40.1
на вводе
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 (ИКЦ) | 10 | 11 | 29 | 231 | 236 | 230 | 409 | 406 | 402 | 23.06.26 18:24
|  |  | 2 (Райпо) | I(A) A: 28; I(A) B: 5; I(A) C: 22
|  |  | 3 (РУС) | I(A) A: 4.5; I(A) B: 23; I(A) C: 12
|  |  | 4 (РОО) | I(A) A: 5; I(A) B: 7; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 47.5; I(A) B: 46; I(A) C: 68
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 222 | 391 | 388 | 389 | 22.06.26 18:30
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 2; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 11; I(A) B: 7; I(A) C: 4
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 2; I(A) B: 1; I(A) C: 2
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 7 (очистн) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 16; I(A) B: 10; I(A) C: 9
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 390 | 389 | 390 | 22.06.26 18:45
|  |  | 2 | I(A) A: 2; I(A) B: 4; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 3; I(A) B: 4; I(A) C: 3
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 0 | 5 | 0 | 228 | 227 | 229 | 398 | 397 | 398 | 22.06.26 18:00
|  |  | 2( осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (осв.УДХ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 5; I(A) C: 0
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 16 | 21 | 6 | 224 | 223 | 228 | 396 | 395 | 394 | 23.06.26 19:40
|  |  | 2 | I(A) A: 6; I(A) B: 10; I(A) C: 2
|  |  | 3 | I(A) A: 11; I(A) B: 18; I(A) C: 15
|  |  | 4 | I(A) A: 12; I(A) B: 5; I(A) C: 3
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 45; I(A) B: 54; I(A) C: 26
на вводе
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 11 | 9 | 5 | 219 | 226 | 228 | 391 | 391 | 397 | 23.06.26 19:55
|  |  | 2 | I(A) A: 4; I(A) B: 6; I(A) C: 29
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 0; I(A) C: 3
|  |  | 4 | I(A) A: 26; I(A) B: 16; I(A) C: 9
|  |  | 5 | I(A) A: 31; I(A) B: 5; I(A) C: 11
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 74; I(A) B: 36; I(A) C: 57
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 227 | 227 | 225 | 399 | 394 | 394 | 23.06.26 20:00
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (насел.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 1; I(A) B: 0.5; I(A) C: 0
на вводе
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 230 | 406 | 401 | 403 | 19.06.26 19:17
|  |  | 2 | I(A) A: 6; I(A) B: 4; I(A) C: 0.2
|  |  | 3 | I(A) A: 4; I(A) B: 3; I(A) C: 2
|  |  | сумма | I(A) A: 10; I(A) B: 7; I(A) C: 2.2
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 4 | 3 | 3 | 229 | 233 | 229 | 402 | 401 | 401 | 19.06.26 19:50
|  |  | 2 | I(A) A: 2; I(A) B: 0; I(A) C: 1
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 2; I(A) C: 1
|  |  | 4 | I(A) A: 4; I(A) B: 1; I(A) C: 3
|  |  | 5 | I(A) A: 3; I(A) B: 0; I(A) C: 3
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 7 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 13; I(A) B: 6; I(A) C: 12
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 6 | 5 | 6 | 234 | 232 | 230 | 404 | 405 | 404 | 23.06.26 18:27
|  |  | 2 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 38; I(A) B: 33; I(A) C: 40
|  |  | сумма | I(A) A: 44; I(A) B: 38; I(A) C: 46
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 38 | 23 | 40 | 235 | 229 | 228 | 413 | 405 | 407 | 24.06.26 18:27
|  |  | 2 | I(A) A: 15; I(A) B: 13; I(A) C: 16
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 53; I(A) B: 36; I(A) C: 56
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 29 | 33 | 34 | 228 | 232 | 234 | 400 | 406 | 402 | 24.06.26 18:36
|  |  | 2 | I(A) A: 48; I(A) B: 20; I(A) C: 30
|  |  | 3 | I(A) A: 9; I(A) B: 7; I(A) C: 13
|  |  | 4 | I(A) A: 2; I(A) B: 16; I(A) C: 8
|  |  | 5 | I(A) A: 23; I(A) B: 4; I(A) C: 6
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 111; I(A) B: 80; I(A) C: 91
на вводе
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 21 | 23 | 27 | 230 | 229 | 231 | 400 | 399 | 400 | 24.06.26 19:30
|  |  | 2 | I(A) A: 23; I(A) B: 24; I(A) C: 10
|  |  | 3 | I(A) A: 19; I(A) B: 22; I(A) C: 27
|  |  | 4 | I(A) A: 4; I(A) B: 2; I(A) C: 10
|  |  | 5 | I(A) A: 3; I(A) B: 1; I(A) C: 3
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 70; I(A) B: 72; I(A) C: 77
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 26 | 22 | 27 | 233 | 236 | 232 | 408 | 406 | 405 | 24.06.26 18:57
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 14; I(A) C: 9
|  |  | 3 | I(A) A: 8; I(A) B: 24; I(A) C: 12
|  |  | 4 | I(A) A: 11; I(A) B: 3; I(A) C: 8
|  |  | 5 | I(A) A: 14; I(A) B: 19; I(A) C: 23
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 72; I(A) B: 82; I(A) C: 79
на вводе
ТП-4 "Школа-детсад" мкрн. Базал | 250 | 361 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 220 | 223 | 222 | 390 | 390 | 389 | 24.06.26 19:05
|  |  | 2 котельн. | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 2.5; I(A) B: 1; I(A) C: 2
на вводе
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 25 | 28 | 41 | 233 | 231 | 230 | 46 | 403 | 405 | 24.06.26 19:18
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 33; I(A) B: 29; I(A) C: 28
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 61; I(A) B: 57; I(A) C: 69
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) A: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 22 | 21 | 22 | 230 | 233 | 229 | 411 | 410 | 412 | 23.06.26 18:16
|  |  | 2 | I(A) A: 28; I(A) B: 4; I(A) C: 16
|  |  | 3 | I(A) A: ─; I(A) B: 51; I(A) C: 19
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 50; I(A) B: 76; I(A) C: 57
на вводе
ТП 51 ул.Уральская | 160 | 231 | 1 | 20 | 23 | 9 | 229 | 231 | 228 | 403 | 401 | 398 | 19.06.26 19:10
|  |  | 2 | I(A) A: 6; I(A) B: 13; I(A) C: 7
|  |  | 3 | I(A) A: 23; I(A) B: 7.5; I(A) C: 7
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 49; I(A) B: 43.5; I(A) C: 23
на вводе
ТП 52 ул.Х.Ишкильдина | 160 | 231 | 1 | 1 | 19 | 5 | 232 | 230 | 229 | 405 | 400 | 401 | 2026-06-19 19:00
|  |  | 2 | I(A) A: 4; I(A) B: 5; I(A) C: 1
|  |  | 3 | I(A) A: 3; I(A) B: 2; I(A) C: 3
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 8; I(A) B: 26; I(A) C: 9
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 44 | 55 | 21 | 232 | 222 | 235 | 400 | 402 | 403 | 2026-06-19 18:50
|  |  | 2 | I(A) A: 8; I(A) B: 11; I(A) C: 8
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 52; I(A) B: 66; I(A) C: 3
на вводе
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 2 | 7 | 9 | 226 | 232 | 230 | 397 | 398 | 400 | 19.06.2026 18:45
|  |  | 2 | I(A) A: 15; I(A) B: 12; I(A) C: 8
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 15; I(A) C: 4
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 19; I(A) B: 34; I(A) C: 21
на вводе
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 13 | 18 | 15 | 230 | 229 | 228 | 400 | 399 | 400 | 19.06.2026 18:25
|  |  | 2 | I(A) A: 32; I(A) B: 39; I(A) C: 42
|  |  | 3 | I(A) A: 37; I(A) B: 14; I(A) C: 18
|  |  | 4 | I(A) A: 3; I(A) B: 3; I(A) C: 3
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 7 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 85; I(A) B: 74; I(A) C: 78
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | C | АВ | ВС | АС
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 40 | 48 | 23 | 226 | 227 | 230 | 399 | 398 | 398 | 19.06.2026 18:35
|  |  | 2 | I(A) A: 4; I(A) B: 16; I(A) C: 9
|  |  | 3 | I(A) A: 13; I(A) B: 13; I(A) C: 15
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 12; I(A) C: 2
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 62; I(A) B: 89; I(A) C: 49
на вводе
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 3 | 3 | 4 | 223 | 225 | 223 | 391 | 395 | 388 | 23.06.2026 08:30
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 3; I(A) B: 3; I(A) C: 4
на вводе
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 9 | 8 | 11 | 227 | 218 | 240 | 393 | 395 | 393 | 19.06.2026 18:15
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 6; I(A) C: 8
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 12; I(A) B: 14; I(A) C: 19
ТП 14 Гостиница | 250 | 361 | 1 гостиница | 20 | 10 | 10 | 232 | 231 | 229 | 401 | 401 | 402 | 23.06.2026 18:00
|  |  | 2 физ.лица | I(A) A: 8; I(A) B: 5; I(A) C: 9
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 28; I(A) B: 15; I(A) C: 19
на вводе
ТП 48 " Кадырова" | 100 | 145 | 1 | 43 | 31 | 54 | 229 | 228 | 231 | 400 | 400 | 401 | 24.06.2026 19:33
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 43; I(A) B: 31; I(A) C: 59
на вводе
ТП 49 " Ишдавлет-ферма" | 25 | 36.09 | 1 | 0.7 | 0.3 | 3 | 227 | 224 | 225 | 392 | 389 | 391 | 24.06.2026 18:10
|  |  | сумма | I(A) A: 0.7; I(A) B: 0.3; I(A) C: 3
ТП-45 | 250 | 361 | 1 | 2 | 2 | 3 | 237 | 235 | 235 | 405 | 405 | 404 | 22.06.26 18:05
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
4 (ул.осв.)
|  |  | сумма | I(A) A: 2; I(A) B: 2; I(A) C: 3
на вводе
ТП - 50 "Науруз" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 237 | 410 | 410 | 410 | 24.06.2026 18:43
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
сумма
ТП - 53 | 40 | 90.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 235 | 406 | 405 | 404 | 22.06.26 19:55
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0