## Таблица КЗ
Приложение 1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2026г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В)
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 51 | 29 | 50 | 231 | 234 | 234 | 409 | 409 | 412
|  |  | 2 | А: 1; В: 3; С: 5
|  |  | 3 | А: 0; В: 7; С: 2
|  |  | сумма | А: 52; В: 39; С: 57
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 19 | 43 | 40 | 224 | 243 | 242 | 423 | 420 | 421
|  |  | 2 | А: 90; В: 50; С: 53
|  |  | 3 | А: 4; В: 8; С: 2
|  |  | сумма | А: 113; В: 101; С: 95
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 54 | 56 | 19 | 233 | 231 | 231 | 402 | 402 | 401
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 4
|  |  | 3 | А: 3; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 7
|  |  | 5 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | сумма | А: 57; В: 57; С: 30
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 16 | 32 | 3 | 229 | 229 | 232 | 403 | 408 | 405
|  |  | 2 | А: 5; В: 5; С: 4
|  |  | сумма | А: 21; В: 37; С: 7
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | 1
2
сумма
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 6 | 1 | 3 | 230 | 229 | 230 | 404 | 40 | 403
|  |  | 2 | А: 1; В: 3; С: 2
|  |  | сумма | А: 7; В: 14; С: 5
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 32 | 8 | 22 | 225 | 238 | 227 | 404 | 410 | 405
|  |  | 2 | А: 6; В: 2; С: 4
|  |  | 3 | А: 8; В: 1; С: 4
|  |  | сумма | А: 46; В: 11; С: 30
ТП-7 | 160 | 231 | 1 | 7 | 4 | 1 | 234 | 233 | 231 | 408 | 412 | 407
|  |  | 2 | А: 8; В: 13; С: 26
|  |  | 3 | А: 13; В: 5; С: 31
|  |  | сумма | А: 28; В: 22; С: 58
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 41 | 62 | 55 | 230 | 235 | 231 | 405 | 406 | 409
|  |  | 2 | А: 8; В: 4; С: 5
|  |  | 3 | А: 3; В: 7; С: 8
|  |  | 4 | А: 27; В: 15; С: 31
|  |  | сумма | А: 79; В: 88; С: 99
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 11 | 9 | 7 | 231 | 241 | 222 | 405 | 399 | 404
|  |  | 2 | А: 14; В: 14; С: 32
|  |  | 3 | А: 7; В: 16; С: 15
|  |  | 4 | А: 28; В: 33; С: 41
|  |  | сумма | А: 60; В: 72; С: 95
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 12 | 25 | 5 | 233 | 233 | 235 | 404 | 407 | 408
|  |  | 2 | А: 4; В: 5; С: 7
|  |  | 3 | А: 7; В: 7; С: 7
|  |  | 4 | А: 9; В: 5; С: 6
|  |  | сумма | А: 32; В: 42; С: 25
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 2 | 16 | 4 | 232 | 231 | 237 | 409 | 409 | 410
|  |  | 2 | А: 35; В: 53; С: 32
|  |  | 3 | А: 1; В: 2; С: 1
|  |  | 4 | А: 1; В: 0; С: 1
|  |  | сумма | А: 39; В: 71; С: 40
ТП-12 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 235 | 233 | 234 | 408 | 406 | 407
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 1
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 5 | 17 | 3 | 232 | 231 | 233 | 407 | 407 | 410
|  |  | 2 | А: 8; В: 13; С: 13
|  |  | 3 | А: 7; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 20; В: 30; С: 16
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 230 | 231 | 391 | 405 | 390
|  |  | 2 | А: 1; В: 0; С: 1
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 1
ТП-15/1 | 63 | 91.0405 | 1 | 0 | 4 | 16 | 234 | 231 | 231 | 405 | 406 | 403
|  |  | сумма | А: 0; В: 4; С: 16
ТП-15/2 | 63 | 91.0405 | 1
2
3
сумма
ТП-16 | 250 | 360 | 1 | 11 | 18 | 18 | 226 | 221 | 220 | 384 | 384 | 387
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | 3 | А: 1; В: 1; С: 7
|  |  | 4 | А: 5; В: 4; С: 8
5 | bar: А to С
|  |  | 6 | А: 6; В: 18; С: 16
|  |  | 7 | А: 30; В: 41; С: 38
|  |  | 8 | А: 1; В: 7; С: 1
|  |  | 9 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 10 | А: 14; В: 15; С: 15
|  |  | сумма | А: 68; В: 106; С: 104
ТП-17 | 250 | 361 | 1 | 2 | 2 | 1 | 232 | 230 | 228 | 407 | 405 | 405
|  |  | 2 | А: 8; В: 16; С: 30
|  |  | 3 | А: 12; В: 19; С: 16
|  |  | сумма | А: 22; В: 37; С: 47
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 8 | 7 | 1 | 235 | 231 | 230 | 409 | 407 | 405
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | 3 | А: 1; В: 22; С: 4
|  |  | сумма | А: 9; В: 30; С: 5
ТП-19 | 400 | 578 | 1
2
сумма
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 233 | 408 | 412 | 409
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 33 | 31 | 31 | 236 | 236 | 234 | 406 | 405 | 402
2
|  |  | сумма | А: 33; В: 31; С: 31
ТП-22 | 250 | 231 | 1 | 8 | 9 | 13 | 235 | 230 | 230 | 406 | 405 | 405
|  |  | 3 | А: 2; В: 1; С: 6
|  |  | 2 | А: 3; В: 0; С: 4
|  |  | 4 | А: 34; В: 55; С: 23
|  |  | сумма | А: 47; В: 65; С: 46
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 42 | 4 | 3 | 229 | 230 | 231 | 402 | 404 | 407
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 1; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 43; В: 4; С: 3
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 57 | 35 | 43 | 225 | 227 | 237 | 399 | 404 | 399
|  |  | 2 | А: 34; В: 60; С: 45
|  |  | 3 | А: 22; В: 16; С: 15
|  |  | 4 | А: 20; В: 29; С: 13
|  |  | 5 | А: 67; В: 57; С: 56
|  |  | 6 | А: 26; В: 20; С: 18
|  |  | 7 | А: 1; В: 1; С: 0
|  |  | сумма | А: 227; В: 218; С: 190
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 16 | 21 | 18 | 230 | 223 | 233 | 409 | 411 | 408
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 16; В: 21; С: 18
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229 | 405 | 405 | 403
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-27 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1 | 0 | 231 | 229 | 230 | 404 | 407 | 404
|  |  | 2 | А: 2; В: 2; С: 8
|  |  | сумма | А: 3; В: 3; С: 8
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 8 | 7 | 12 | 233 | 232 | 234 | 407 | 409 | 408
|  |  | 2 | А: 8; В: 18; С: 12
|  |  | сумма | А: 16; В: 25; С: 24
ТП-29 | 100 | 145 | 1 | 7 | 2 | 2 | 224 | 226 | 223 | 400 | 403 | 403
|  |  | 2 | А: 1; В: 1; С: 0
|  |  | сумма | А: 8; В: 3; С: 2
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 29 | 29 | 32 | 232 | 223 | 229 | 408 | 408 | 412
|  |  | сумма | А: 29; В: 29; С: 32
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 15 | 14 | 22 | 233 | 230 | 230 | 404 | 407 | 405
|  |  | 2 | А: 1; В: 2; С: 11
|  |  | сумма | А: 16; В: 16; С: 33
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 11 | 7 | 16 | 226 | 228 | 229 | 401 | 404 | 401
|  |  | 2 | А: 18; В: 25; С: 30
|  |  | 3 | А: 30; В: 40; С: 23
|  |  | сумма | А: 59; В: 72; С: 69
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 4 | 2 | 10 | 231 | 232 | 231 | 410 | 405 | 405
|  |  | 2 | А: 2; В: 3; С: 2
|  |  | 3 | А: 2; В: 18; С: 4
|  |  | 4 | А: 11; В: 23; С: 26
|  |  | 5 | А: 16; В: 12; С: 13
|  |  | сумма | А: 35; В: 58; С: 55
ТП-35 | 100 | 145 | 1 | 16 | 18 | 18 | 232 | 235 | 230 | 407 | 410 | 407
|  |  | 2 | А: 4; В: 7; С: 5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 23
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 4 | 3 | 1 | 226 | 231 | 231 | 402 | 406 | 402
|  |  | 2 | А: 30; В: 28; С: 38
|  |  | 3 | А: 40; В: 13; С: 22
|  |  | 4 | А: 22; В: 13; С: 28
|  |  | сумма | А: 96; В: 57; С: 89
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 13 | 12 | 14 | 232 | 231 | 222 | 402 | 297 | 404
|  |  | 2 | А: 1; В: 0; С: 3
|  |  | сумма | А: 14; В: 12; С: 17
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 1 | 13 | 4 | 238 | 230 | 232 | 411 | 410 | 411
|  |  | 2 | А: 26; В: 36; С: 29
|  |  | 3 | А: 5; В: 10; С: 8
|  |  | сумма | А: 32; В: 59; С: 41
ТП-42 | 250 | 360 | 1 | 1 | 0 | 1 | 230 | 231 | 231 | 406 | 404 | 409
|  |  | 2 | А: 1; В: 1; С: 2
|  |  | сумма | А: 2; В: 1; С: 3
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 231 | 402 | 403 | 401
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 14; В: 15; С: 7
|  |  | сумма | А: 14; В: 15; С: 7
ТП-47 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 233 | 400 | 403 | 403
|  |  | 2 | А: 15; В: 12; С: 13
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 13
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 14 | 8 | 9 | 232 | 232 | 234 | 403 | 405 | 404
|  |  | 2 | А: 17; В: 20; С: 10
3 | bar: А to С
|  |  | сумма | А: 22; В: 29; С: 20
ТП-49 | 160 | 231 | 1 | 13 | 12 | 12 | 231 | 231 | 233 | 402 | 404 | 404
|  |  | сумма | А: 13; В: 12; С: 12
ТП-5858 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 237 | 235 | 409 | 408 | 410
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 10; В: 10; С: 12
|  |  | сумма | А: 10; В: 10; С: 12
ТП-2856 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 231 | 405 | 405 | 409
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 19; В: 18; С: 18
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 19; В: 18; С: 18
ТП-2960 | 40 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 232 | 410 | 408 | 409
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП -1824 | 160 | 231 | 1 | 4 | 0 | 0 | 235 | 235 | 236 | 410 | 412 | 401
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 4; В: 0; С: 0
ТП-2852 | 400 | 578 | 1
2
3
4
сумма
ТП-2857 | 40 | 145 | 1 | 19 | 19 | 19 | 232 | 232 | 231 | 404 | 407 | 406
|  |  | сумма | А: 19; В: 19; С: 19

## Таблица БТИ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-17 18:00
ТП -43 | 250 | 361 | 1 | 15 | 12 | 12 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 12
ТП-44 | 250 | 361 | 1 | 32 | 38 | 41 | 244 | 243 | 245 | 410 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 61; В: 48; С: 47
4
5
|  |  | сумма | А: 98; В: 92; С: 91
ТП -45 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 238 | 224 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-17 19:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 35; С: 33
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 35; С: 33
ТП-2202 | 630 | 910.4046 | 1 | 20 | 25 | 20 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 20