ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

КОД 1.7. ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и

не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. | Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Очное обращение заявителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте ООО «ГИП- Электро» через Личный кабинет | Не ограничен | Пункт 153 Основ функциониро- вания розничных рынков электрической энергии1 |  |  |
| 2 | Согласование даты и времени проведения процедуры | Наличие в заявке необходимых сведений: - реквизиты и | 2.1. Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени проведения |  | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя | Пункт 153 Основ функциониро- вания розничных |  |  |

1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012

№ 442

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допуска | контактные данные заявителя, включая номер телефона; - место нахождения ЭПУ; - номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; - метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии) | процедуры допуска; - При отсутствии возможности проведения процедуры допуска в предложенный заявителем срок направление предложения о новой дате и времени. - Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета, собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке | Письменное предложение новой даты и времени Письменное уведомление | Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, предложенная новая дата не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска | рынков электрической энергии |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Техническая проверка | Осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности) | - Допуск к электроустановке. - Проверка места установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета метрологическим характеристикам. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. - Установка контрольной |  | В согласованный срок | Пункт 154 Основ функциониро- вания розничных рынков электрической энергии |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля |  |  |  |  |  |
| 4 | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации требований (отсутствие замечаний по результатам проверки п.3) | - Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. - Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | Письменное уведомление | 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | Пункт 154 Основ функциониро- вания розничных рынков электрической энергии |  |  |
| 5 | Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин отказа. | При установлении несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации требований (при наличии замечаний по результатам проверки п.3) | - Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием необходимых мероприятий (перечня работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию - Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в | Письменное уведомление | 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | Пункт 154 Основ функциониро- вания розничных рынков электрической энергии |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | эксплуатацию |  |  |  |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:

Номер телефона ООО «ГИП-Электро» (347) 216-32-56, 268-12-20 Адрес электронной почты ООО «ГИП-Электро»: gip_elektro@mail.ru

Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бессонова, д. 2Б