## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 1-й квартал 2024года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | РУ-0,4 кВ ТП-32 | 2024-01-28 10:20 | 2024-01-28 13:20 | 3:00 | Прочие воздействия, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 7 2024-01-28 | 96 | 6
2 | ООО "ГИП Электро" ОП с. Магинск | ТП-5604 | 2024-01-20 09:35 | 2024-01-20 13:30 | 3.92 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 6 2024-01-20 | 109 | 213.64
3 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Киргиз-Мияки" | 2024-01-17 17:41 | 2024-01-17 20:32 | 2.85 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 5 2024-01-17 | 1794 | 2556.45
4 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | КВЛ-10кВ Ф-8 ПС Красноусольск | 2024-01-17 15:19 | 2024-01-17 16:19 | 1 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 4 2024-03-17 | 480 | 240
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-01-12 14:26 | 2024-01-12 17:37 | 3.18 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 3 2024-01-12 | 224 | 356.16
6 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-01-12 14:26 | 2024-01-12 15:07 | 0.68 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 3 2024-01-12 | 410 | 139.4
7 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2024-01-11 09:56 | 2024-01-11 11:15 | 1.32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2 2024-01-11 | 172 | 113.52
8 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2024-01-11 04:28 | 2024-01-11 11:15 | 6.78 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2 2024-01-11 | 85 | 288.15
9 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4334 | 2024-01-06 11:41 | 2024-01-06 13:00 | 1.32 | Прочие воздействия, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1 2024-01-06 | 44 | 29.04
10 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | КЛ-6 кВ Ф-9 ПС Тарная - ТП-68 | 14.02.202414:46 | 2024-02-14 15:30 | 0.73 | Производство несанкцинированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах обьектов электросетевого хозяйства, нарушение электрической изоляции | 8 2024-02-14 | 6 | 2.19
11 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ТП-5108 | 2024-03-28 04:23 | 2024-03-28 11:22 | 6.98 | Недостатки конструкции, нарушение электрической изоляции | 13 2024-03-28 | 15 | 52.35
12 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-27 18:25 | 2024-03-27 20:23 | 1.97 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 12 2024-05-27 | 1644 | 1619.34
13 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-20 21:42 | 2024-03-21 04:19 | 6.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 11 2024-07-20 | 1058 | 3501.98
14 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-20 21:42 | 2024-03-20 23:22 | 1.67 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 11 2024-07-20 | 1644 | 1372.74
15 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ТП-4319 | 18.03 2024 17:23 | 2024-03-18 18:38 | 1.25 | Воздействие животных и птиц, нарушение электрической изоляции | 10 2024-03-18 | 136 | 85
16 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2024-03-06 22:17 | 2024-03-06 23:58 | 1.68 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 9 2024-03-06 | 136 | 114.24
17 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2024-03-06 22:17 | 2024-03-06 22:52 | 0.58 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 9 2024-03-06 | 795 | 230.55