## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 3-й квартал 2023года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС Равтау | 2023-07-01 14:41 | 2023-07-01 19:04 | 4.38 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 1 2023-07-01 | 245 | 536.96
2 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Новобелокатай | ВЛ-10 кВ Ф-7, Ф-19, Ф-13 ПС Новобелокатай | 2023-07-01 16:50 | 2023-07-01 17:18 | 0.47 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 2 2023-07-01 | 2395 | 558.83
3 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Новобелокатай | ВЛ-10 кВ Ф-13, Ф-19, Ф-27 ПС Ургала | 2023-07-01 16:50 | 2023-07-01 19:03 | 2.22 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 3 2023-07-01 | 259 | 287.06
4 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Новобелокатай | ТП-3712 с. Новобелокатай | 2023-07-04 16:16 | 2023-07-04 17:46 | 1.5 | Прочие воздействиянеблагоприятных погодных явлений(нарушение электрической изоляции) | 26 2023-07-04 | 30 | 22.5
5 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Красноусольский | ТП-63 с. Красноусольский | 2023-07-05 15:50 | 2023-07-05 22:20 | 6.5 | Прочие воздействия(нарушение электрической изоляции) | 34 2023-07-05 | 17 | 55.25
6 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Архангельская | 2023-07-05 17:54 | 2023-07-05 19:54 | 2 | Атмосферные перенапряжения-гроза(нарушение электрического контакта) | 35 2023-07-05 | 379 | 379
7 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2023-07-10 19:17 | 2023-07-10 22:10 | 2.88 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (не выявленные причины) | 61 2023-07-10 | 834 | 1202.35
8 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501,Ф-11506,Ф-11508,Ф-11507 ПС Абдуллино | 2023-07-10 20:15 | 2023-07-10 22:05 | 1.83 | Отключение оборудования в смежной электрической сети(нарушение электрическогоконтакта) | 62 2023-07-10 | 2041 | 1870.92
9 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-303, Ф-304, Ф-305 ПС Приуралье | 2023-07-12 01:18 | 2023-07-12 02:26 | 1.13 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 70 2023-07-12 | 82 | 46.47
10 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Стерлибашево | 2023-07-12 03:37 | 2023-07-12 04:35 | 0.97 | Отключение оборудования потребителей электрической энергии(нарушение электрической изоляции) | 71 2023-07-12 | 795 | 384.25
11 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2023-07-13 06:14 | 2023-07-13 06:51 | 0.62 | Прочие воздействия(нарушение электрической изоляции) | 82 2023-07-13 | 1294 | 398.98
12 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2023-07-13 23:49 | 2023-07-14 02:15 | 2.43 | Прочие воздействия(нарушение электрической изоляции) | 88 2023-07-13 | 900 | 1095
13 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Красноусольский | ТП-59 с. Красноусольск | 2023-07-15 09:38 | 2023-07-15 14:09 | 4.52 | Ветровые нагрузки(нарушение электрического контакта) | 94 2023-07-15 | 28 | 63.23
14 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2023-07-17 08:39 | 2023-07-17 09:20 | 0.68 | Отключение оборудования потребителей электрической энергии(нарушение электрической изоляции) | 96 2023-07-17 | 1294 | 442.12
15 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Новобелокатай | ТП-3636 с. Новобелокатай | 2023-07-17 14:57 | 2023-07-17 16:07 | 1.17 | Атмосферные перенапряжения-гроза(нарушение электрического контакта) | 101 2023-07-17 | 147 | 85.75
16 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11404 ПС Бердяш | 2023-07-17 16:24 | 2023-07-17 17:52 | 1.47 | Ветровые нагрузки(нарушение электрической изоляции) | 102 2023-07-17 | 125 | 91.67
17 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2023-07-17 16:24 | 2023-07-17 19:20 | 2.93 | Отключение оборудования в смежной электрической сети(нарушение электрического контакта) | 103 2023-07-17 | 776 | 1138.13
18 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-12 ПС Шаран | 2023-07-17 16:24 | 2023-07-17 21:07 | 4.72 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 104 2023-07-17 | 73 | 172.16
19 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-01, Ф-43-04, Ф-43-05; Ф-43-03, Ф-43-02, Ф-43-12, Ф-43-11, Ф-43-13, Ф-43-18, Ф-43-19 ПС Шаран | 2023-07-19 08:14 | 2023-07-19 08:23 | 0.15 | Отключение оборудования в смежной электрической сети(нарушение электрического контакта) | 112 2023-07-19 | 2059 | 154.43
20 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС Красноусольск | 2023-07-23 08:27 | 2023-07-23 09:58 | 1.52 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 128 2023-07-23 | 273 | 207.03
21 | ООО "ГИП-Электро" СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-9 Сады ПС Уфа-Южная | 2023-07-27 23:05 | 2023-07-28 02:50 | 5.62 | Прочие воздействи(нарушение электрической изоляции) | 150 2023-07-27 | 44 | 123.57
22 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Архангельское | ВЛ-10 Ф-262 ПС Архангельская | 2023-07-31 03:57 | 2023-07-31 12:58 | 9.02 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 155 2023-07-31 | 23 | 103.69
23 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-10203 ПС Кашкино | 2023-07-31 07:18 | 2023-07-31 17:52 | 10.57 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 156 2023-07-31 | 267 | 1410.65
24 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 , Ф-14201 ПС Озерки | 2023-07-31 07:18 | 2023-07-31 17:52 | 10.57 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 157 2023-07-31 | 307 | 1621.98
25 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. В.Киги | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС В.Киги | 2023-07-31 10:20 | 2023-07-31 13:13 | 2.88 | Атмосферные перенапряжения-гроза(нарушение электрической изоляции) | 158 2023-07-31 | 572 | 824.63
26 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. В.Киги | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС В.Киги | 2023-07-31 10:35 | 2023-07-31 11:15 | 0.67 | Атмосферные перенапряжения-гроза(нарушение электрической изоляции) | 159 2023-07-31 | 856 | 285.33
27 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Тастуба | 2023-08-01 14:30 | 2023-08-01 18:58 | 4.47 | Отключение оборудования в смежной электрической сети(нарушение электрического контакта) | 9 2023-08-01 | 72 | 158.57
28 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-262 ПС Архангельская | 2023-08-02 17:08 | 2023-08-02 18:41 | 1.55 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 23 2023-08-02 | 23 | 17.82
29 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Верхние Киги | ТП-4611 с. В.Киги | 2023-08-06 23:30 | 2023-08-07 14:40 | 15.17 | Атмосферные перенапряжения-гроза(электродуговое повреждение) | 45 2023-08-06 | 47 | 356.42
30 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2023-08-08 03:18 | 2023-08-08 05:15 | 1.95 | Отключение оборудования в смежной электрической сети(не выявленные причины) | 52 2023-08-08 | 1250 | 1218.75
31 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Архангельская | 2023-08-11 17:25 | 2023-08-11 22:12 | 4.78 | Прочие воздействи(нарушение электрической изоляции) | 64 2023-08-11 | 203 | 485.51
32 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Большеустьикинское | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2698 н.п.Сальзегутова | 2023-08-15 22:22 | 2023-08-16 10:29 | 12.12 | Проезд крупногабаритной техники(внешнее механическое воздействие) | 75 2023-08-15 | 25 | 151.46
33 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Уфа-Южная | 2023-08-18 21:04 | 2023-08-19 00:03 | 2.98 | Прочие воздействи(нарушение электрической изоляции) | 89 2023-08-18 | 44 | 65.63
34 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Киргиз-Мияки | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-494 | 2023-08-22 20:38 | 2023-08-23 07:50 | 11.2 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрического контакта) | 99 2023-08-22 | 7 | 39.2
35 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501,Ф-11506, Ф-11507, Ф-11508 ПС Абдуллино | 2023-08-23 10:29 | 2023-08-23 10:49 | 0.33 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 104 2023-08-23 | 2041 | 340.17
36 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Уфа-Южная | 2023-08-28 03:05 | 2023-08-28 05:52 | 2.78 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 125 2023-08-28 | 44 | 61.23
37 | ООО "ГИП-Электро" ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501,Ф-11506,Ф-11508,Ф-11507 ПС Абдуллино | 2023-08-29 02:25 | 2023-08-29 15:06 | 12.68 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 131 2023-08-29 | 2041 | 12943.34
|  | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС Абдуллино | 2023-08-29 15:06 | 2023-08-29 15:21 | 0.25 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 131 2023-08-29 | 711 | 88.87
|  | ВЛ-10 кВ Ф-11507, Ф-11508 ПС Абдуллино | 2023-08-29 15:06 | 2023-08-29 18:35 | 3.48 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 131 2023-08-29 | 909 | 1583.18
38 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Уфа-Южная | 2023-08-29 15:20 | 2023-08-29 17:18 | 1.97 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений(нарушение электрической изоляции) | 136 2023-08-29 | 44 | 43.27
39 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Н.Белокатай участок от РС-391 до РС-390 | 2023-08-31 17:10 | 2023-08-31 18:10 | 1 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 143 2023-08-31 | 630 | 315
40 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС Стерлибашево | 2023-09-01 18:16 | 2023-09-01 20:00 | 1.73 | Отключение оборудования в смежной электрической сети(нарушение электрического контакта) | 3 2023-09-01 | 175 | 151.67
41 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС Абдуллино | 2023-09-08 12:32 | 2023-09-08 17:20 | 4.8 | Атмосферные перенапряжения-гроза(нарушение электрической изоляции) | 50 2023-08-09 | 634 | 1521.6
42 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС Абдуллино | 2023-09-09 07:47 | 2023-09-09 11:39 | 3.87 | Атмосферные перенапряжения-гроза(нарушение электрической изоляции) | 54 2023-09-09 | 634 | 1225.73
43 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2023-09-09 10:18 | 2023-09-09 12:27 | 2.15 | Атмосферные перенапряжения-гроза(нарушение электрической изоляции) | 55 2023-09-09 | 1319 | 1417.93
44 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2023-09-09 13:25 | 2023-09-09 14:50 | 1.42 | Дефекты изготовления(нарушение электрческой изоляции) | 56 2023-09-09 | 1319 | 954.29
45 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2023-09-10 10:14 | 2023-09-10 10:24 | 0.17 | Ветровые нагрузки(нарушение электрической изоляции) | 57 2023-09-10 | 1250 | 104.117
46 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ РП-10 Ф-10 Курорт-Водозабор | 2023-09-13 12:37 | 2023-09-13 13:50 | 1.22 | Отключение оборудования потребителей электрической энергии(нарушение электрической изоляции) | 72 2023-09-13 | 374 | 227.52
47 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-23 ПС Стерлибашево | 2023-09-16 17:37 | 2023-09-16 19:11 | 1.57 | Атмосферные перенапряжения-гроза(нарушение электрической изоляции) | 88 2023-09-16 | 925 | 724.58
|  | ТП-4 с. Стерлибашево | 2023-09-16 17:37 | 2023-09-16 22:19 | 4.7 | Атмосферные перенапряжения-гроза(нарушение электрической изоляции) | 88 2023-09-16 | 186 | 437.1
48 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-10203 ПС Кашкино | 2023-09-23 08:45 | 2023-09-23 11:00 | 2.25 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрического контакта) | 115 2023-09-23 | 267 | 300.38