## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 3-й квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения: час: мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час: мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-262 ПС 35/10 "Архангельская" | 2025-07-01 14:01 | 2025-07-01 17:13 | 3.2 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 112 2025-07-01 | 8 | 12.8
2 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2025-07-01 22:37 | 2025-07-01 22:37 | 0 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 113 2025-07-01 | 1319 | 0
3 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Булгаково | 2025-07-02 23:55 | 2025-07-03 00:55 | 1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Невыявленные причины | 114 2025-07-03 | 301 | 150.5
4 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2025-07-03 15:47 | 2025-07-03 15:54 | 0.12 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 115 2025-07-03 | 115 | 6.9
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2025-07-03 16:35 | 2025-07-03 16:35 | 0 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений Нарушение электрической изоляции | 116 2025-07-03 | 634 | 0
6 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2025-07-03 16:35 | 2025-07-03 16:35 | 0 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений Нарушение электрической изоляции | 117 2025-07-03 | 275 | 0
7 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | КЛ-6кВ Ф-18 ПС Тарная-ТП-68 | 2025-07-05 16:24 | 2025-07-05 16:55 | 0.52 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений Нарушение электрической изоляции | 118 2025-07-05 | 5 | 1.3
8 | ООО «ГИП-Электро» | ВЛ-10 кВ Ф-62-16 ПС "Бурзян" | 2025-07-06 05:18 | 2025-07-06 05:18 | 0 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений Нарушение электрической изоляции | 120 2025-07-06 | 1386 | 0
9 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-212 РП-2 | 2025-07-05 21:55 | 2025-07-05 22:20 | 0.42 | Ветровые нагрузки Нарушение электрической изоляции | 119 2025-07-05 | 1210 | 254.1
10 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Тарная | 2025-07-08 13:08 | 2025-07-08 17:38 | 4.5 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 121 2025-07-08 | 51 | 114.75
11 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Булгаково | 2025-07-10 07:11 | 2025-07-10 07:40 | 0.48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 122 2025-07-10 | 230 | 55.2
12 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | КВЛ-10 кВ Ф-9 РП-Карамалы | 2025-07-11 18:05 | 2025-07-11 20:30 | 2.42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 123 2025-07-11 | 198 | 239.58
13 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС ЗЖБК | 2025-07-15 11:09 | 2025-07-15 12:10 | 1.02 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 124 2025-07-15 | 80 | 40.8
14 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2025-07-18 05:43 | 2025-07-18 05:43 | 0 | Невыявленные причины Невыявленные причины | 125 2025-07-18 | 776 | 0
15 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Старокубово | 2025-07-19 08:57 | 2025-07-19 10:09 | 1.2 | Невыявленные причины Нарушение электрической изоляции | 126 2025-07-19 | 1042 | 625.2
16 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Булгаково | 2025-07-21 09:03 | 2025-07-21 09:33 | 0.5 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 127 2025-07-21 | 302 | 75.5
17 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10кВ Ф-10 РП-1 | 2025-07-23 16:33 | 2025-07-23 16:35 | 0.03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 128 2025-07-23 | 1226 | 18.39
18 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10кВ Ф-17 Р-1 | 2025-07-23 16:33 | 2025-07-23 18:20 | 1.78 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 129 2025-07-23 | 656 | 583.84
19 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КТП-111 | 2025-07-23 16:33 | 2025-07-23 18:05 | 1.53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 130 2025-07-23 | 150 | 114.75
20 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2025-07-25 19:02 | 2025-07-25 21:07 | 2.08 | Ветровые нагрузки Ветровые нагрузки Нарушение электрической изоляции | 131 2025-07-25 | 1333 | 1386.32
21 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Максимовка участок от РС-189 | 2025-07-27 17:21 | 2025-07-27 21:59 | 4.63 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений Нарушение электрической изоляции | 132 2025-07-27 | 529 | 1224.635
22 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Алексеевка | 2025-07-27 22:40 | 2025-07-27 23:40 | 1 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений Нарушение электрической изоляции | 133 2025-07-27 | 650 | 325
23 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2025-07-28 13:54 | 2025-07-28 14:39 | 0.75 | Невыявленные причины Нарушение электрической изоляции | 134 2025-07-28 | 634 | 237.75
24 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Максимовка | 2025-07-28 19:27 | 2025-07-28 22:54 | 3.45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 135 2025-07-28 | 176 | 303.6
25 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КВЛ-10кВ Ф-513 РП-5 участок от ТП-513/2 до РС-210/3 | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 15:00 | 1 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, Внешнее механическое воздействие | 136 2025-07-30 | 467 | 233.5
26 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11404 ПС Бердяш | 2025-08-01 15:11 | 2025-08-01 15:11 | 0 | Прочие воздействия Нарушение электрической изоляции | 137 2025-08-01 | 125 | 0
27 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | 1 сек.ш 10 кВ ПС Киргиз-Мияки | 2025-08-03 08:10 | 2025-08-03 08:19 | 0.15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Невыявленные причины | 138 2025-08-03 | 1548 | 116.1
28 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | РП-8 1 сек. шин 10 кВ | 2025-08-06 03:25 | 2025-08-06 03:50 | 0.42 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 139 2025-08-06 | 1653 | 347.13
29 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | РП-8 2 секция шин 10 кВ | 2025-08-07 05:52 | 2025-08-07 06:24 | 0.53 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 140 2025-08-07 | 1954 | 517.81
30 | ООО «ГИП-Электро» ООО "ГИП Электро" ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11506 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2025-08-07 15:35 | 2025-08-07 15:35 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 141 2025-08-07 | 421 | 0
31 | ООО «ГИП-Электро» ООО «ГИП-Электро» ООО "ГИП Электро" ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-11 ПС Шаран | 2025-08-07 16:17 | 2025-08-07 16:17 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 142 2025-08-07 | 536 | 0
32 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2025-08-07 20:24 | 2025-08-07 20:24 | 0 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений Нарушение электрической изоляции | 143 2025-08-07 | 634 | 0
33 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КТП-212/13 г. Белебей | 2025-08-08 16:15 | 2025-08-08 19:00 | 2.75 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение герметичности | 144 2025-08-08 | 101 | 138.875
34 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11506 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2025-08-08 18:30 | 2025-08-08 18:30 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Нарушение электрической изоляции | 145 2025-08-08 | 421 | 0
35 | ООО «ГИП-Электро» ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2025-08-10 22:25 | 2025-08-10 22:55 | 0.5 | Прочие воздействия Нарушение электрической изоляции | 146 2025-08-10 | 1667 | 416.75
36 | ООО «ГИП-Электро» ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2025-08-10 22:25 | 2025-08-10 22:55 | 0.5 | Прочие воздействия Нарушение электрической изоляции | 146 2025-08-10 | 27 | 6.75
37 | ООО «ГИП-Электро» ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2025-08-10 22:25 | 2025-08-11 00:21 | 1.93 | Прочие воздействия Нарушение электрической изоляции | 146 2025-08-10 | 27 | 26.055
38 | ООО «ГИП-Электро» ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2025-08-10 22:25 | 2025-08-11 08:40 | 10.25 | Прочие воздействия Нарушение электрической изоляции | 146 2025-08-10 | 1 | 5.125
39 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | 1 сек.ш 10 кВ ПС Стерлибашево | 2025-08-11 15:10 | 2025-08-11 15:40 | 0.5 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 147 2025-08-11 | 1446 | 361.5
40 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Новобелокатай | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС 110/10 кВ Ургала | 2025-08-13 08:26 | 2025-08-13 10:06 | 1.67 | Прочие воздействия Нарушение электрической изоляции | 148 2025-08-13 | 93 | 77.655
41 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Максимовка | 2025-08-13 15:26 | 2025-08-13 17:06 | 1.67 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 149 2025-08-13 | 529 | 441.715
42 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2025-08-14 14:49 | 2025-08-14 14:49 | 0 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 150 2025-08-14 | 1319 | 0
43 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2025-08-14 14:55 | 2025-08-14 14:57 | 0.03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 150 2025-08-14 | 1319 | 19.785
44 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2025-08-14 14:55 | 2025-08-14 14:55 | 0 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 151 2025-08-14 | 348 | 0
45 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Старосубхангулово | ВЛ-10 кВ Ф-62-07 ПС "Бурзян" | 2025-08-15 00:22 | 2025-08-15 01:29 | 1.12 | Прочие воздействия Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 153 2025-08-15 | 771 | 431.76
46 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10кВ Ф-19 "Злаказово" ПС Ургала | 2025-08-14 18:37 | 2025-08-14 20:10 | 1.55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 152 2025-08-14 | 93 | 72.075
47 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | КЛ-6 кВ Ф-9 ПС Тарная - ТП-68 | 2025-08-15 12:43 | 2025-08-15 16:39 | 3.93 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 154 2025-08-15 | 5 | 9.825
48 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2025-08-15 18:09 | 2025-08-15 18:09 | 0 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 155 2025-08-15 | 634 | 0
49 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-11 Сады ПС Уфа-Южная | 2025-08-15 18:26 | 2025-08-15 18:37 | 0.18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 156 2025-08-15 | 51 | 4.59
50 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС Абдуллино | 2025-08-16 17:57 | 2025-08-16 21:15 | 3.3 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 157 2025-08-16 | 634 | 1046.1
51 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Нагаево | 2025-08-18 06:34 | 2025-08-18 07:46 | 1.2 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 158 2025-08-18 | 140 | 84
52 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Большеустьикинское | ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Устьикинск | 2025-08-19 21:16 | 2025-08-19 21:24 | 0.13 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 159 2025-08-19 | 639 | 41.535
53 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | КВЛ-6 кВ Ф-18 ПС Нугушская ГЭС | 2025-08-24 00:36 | 2025-08-24 03:19 | 2.72 | Прочие воздействия Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 160 2025-08-24 | 25 | 34
54 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-403 РП-Вятка | 2025-08-26 16:13 | 2025-08-26 17:22 | 1.15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Невыявленные причины | 161 2025-08-26 | 551 | 316.825
55 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино-Тяга | 2025-08-27 18:52 | 2025-08-27 22:52 | 4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 162 2025-08-27 | 549 | 1098
56 | ООО «ГИП-Электро» ОП с Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино-Тяга участок от РС-4/1 | 2025-08-27 19:45 | 2025-08-27 21:20 | 1.58 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 163 2025-08-27 | 459 | 362.61
57 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-02 ПС Шаран | 2025-08-28 07:17 | 2025-08-28 07:17 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 164 2025-08-28 | 174 | 0
58 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино-Тяга | 2025-08-28 09:52 | 2025-08-28 10:20 | 0.47 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 165 2025-08-28 | 549 | 129.015
59 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Тавтиманово | 2025-08-29 22:10 | 2025-08-29 23:04 | 0.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Атмосферные перенапряжения (гроза) Нарушение электрической изоляции | 167 2025-08-29 | 53 | 23.85
60 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольский | 2025-08-29 15:35 | 2025-08-29 16:57 | 1.37 | Ветровые нагрузки Нарушение электрической изоляции | 166 2025-08-29 | 1333 | 913.105
61 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2025-08-31 09:00 | 2025-08-31 09:00 | 0 | Прочие воздействия Нарушение электрической изоляции | 168 2025-08-31 | 1551 | 0
62 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Булгаково | 2025-09-02 15:43 | 2025-09-02 16:27 | 0.73 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 169 2025-09-02 | 600 | 219
63 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Нагаево | 2025-09-03 02:05 | 2025-09-03 03:11 | 1.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 170 2025-09-03 | 506 | 278.3
64 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Архангельская | 2025-09-03 06:48 | 2025-09-03 06:48 | 0 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений Нарушение электрической изоляции | 171 2025-09-03 | 377 | 0
65 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Максимовка | 2025-09-03 21:08 | 2025-09-03 23:55 | 2.78 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 172 2025-09-03 | 529 | 735.31
66 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11404 ПС Бердяш | 2025-09-04 13:25 | 2025-09-04 13:25 | 0 | Ветровые нагрузки Нарушение электрической изоляции | 173 2025-09-04 | 125 | 0
67 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11404 ПС Бердяш | 2025-09-04 17:26 | 2025-09-04 17:26 | 0 | Ветровые нагрузки Нарушение электрической изоляции | 174 2025-09-04 | 125 | 0
68 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Красноусольск | 2025-09-06 10:46 | 2025-09-06 10:46 | 0 | Ветровые нагрузки Нарушение электрической изоляции | 175 2025-09-06 | 492 | 0
69 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС Абдуллино | 2025-09-06 12:19 | 2025-09-06 17:41 | 5.37 | Ветровые нагрузки Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 176 2025-09-06 | 275 | 738.375
70 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2025-09-10 08:34 | 2025-09-10 08:34 | 0 | Ветровые нагрузки Нарушение электрической изоляции | 177 2025-09-10 | 275 | 0
71 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-13 | 2025-09-11 06:12 | 2025-09-11 06:12 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Невыявленные причины | 178 2025-09-11 | 72 | 0
72 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-18 ПС Шаран | 2025-09-11 06:12 | 2025-09-11 06:12 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Невыявленные причины | 179 2025-09-11 | 1 | 0
73 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | секция шин 10 кВ ПС Абдуллино | 2025-09-11 08:12 | 2025-09-11 08:29 | 0.28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 180 2025-09-11 | 2041 | 285.74
74 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2025-09-11 08:12 | 2025-09-11 10:30 | 2.3 | Прочие воздействия Нарушение электрической изоляции | 181 2025-09-11 | 275 | 316.25
75 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2025-09-13 23:45 | 2025-09-13 23:52 | 0.12 | Прочие воздействия Нарушение электрической изоляции | 182 2025-09-13 | 275 | 16.5
76 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | КЛ-6 кВ Ф-6 ПС Подгорная | 2025-09-16 10:59 | 2025-09-16 12:13 | 1.23 | Производство несанкционированных строительных и погрузочноразгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Нарушение электрической изоляции | 183 2025-09-16 | 5 | 3.075
77 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2025-09-21 14:40 | 2025-09-21 16:07 | 1.45 | Прочие воздействия Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 184 2025-09-21 | 1333 | 966.425
78 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КЛ-10кВ Ф-41 ГПП Завод-ТП-19 | 2025-09-23 16:20 | 2025-09-23 16:40 | 0.33 | Прочие воздействия Нарушение электрической изоляции | 185 2025-09-23 | 883 | 145.695
79 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-405 РП-Вятка | 2025-09-25 08:12 | 2025-09-25 12:05 | 3.88 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Нарушение электрической изоляции | 186 2025-09-25 | 367 | 711.98