## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 3-й квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения: час: мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час: мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ТП-4 | 2025-10-31 05:58 | 2025-10-31 10:14 | 4.27 | Прочие воздействия, Нарушение электрической изоляции | 210 2025-10-31 | 61 | 130.235
2 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольск | 2025-10-30 16:32 | 2025-10-30 18:33 | 2.02 | Ветровые нагрузки, Нарушение электрической изоляции | 209 2025-10-30 | 1333 | 1346.33
3 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 "Озерки" | 2025-10-28 05:52 | 2025-10-28 07:04 | 1.2 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Нарушение электрической изоляции | 208 2025-10-28 | 114 | 68.4
4 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф 43-02 ПС Шаран | 2025-10-27 14:11 | 2025-10-27 15:29 | 1.3 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 207 2025-10-27 | 40 | 26
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "К-Мияки" | 2025-10-26 08:30 | 2025-10-26 08:30 | 0 | Прочие воздействия, Невыявленные причины | 206 2025-10-26 | 1522 | 0
6 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Верхние Киги | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Верхние Киги" | 2025-10-23 16:35 | 2025-10-23 16:40 | 0.08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 205 2025-10-23 | 587 | 23.48
7 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-11 Сады ПС "Уфа-Южная" | 2025-10-23 12:53 | 2025-10-23 13:02 | 0.15 | Ветровые нагрузки, Нарушение электрической изоляции | 204 2025-10-23 | 51 | 3.825
8 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-305 ПС Приуралье | 2025-10-21 14:15 | 2025-10-21 14:20 | 0.08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 203 2025-10-21 | 73 | 2.92
9 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Киргиз-Мияки | 2025-10-19 09:55 | 2025-10-19 09:55 | 0 | Ветровые нагрузки, Нарушение электрической изоляции | 202 2025-10-19 | 1522 | 0
10 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Уфа Южная | 2025-10-18 15:42 | 2025-10-18 16:12 | 0.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Нарушение электрической изоляции | 201 2025-10-18 | 51 | 12.75
11 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КВЛ-10 кВ Ф-Элеватор РП-6 | 2025-10-18 09:45 | 2025-10-18 10:55 | 1.17 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Нарушение электрической изоляции | 200 2025-10-18 | 109 | 63.765
12 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-305 ПС Приуралье | 2025-10-16 12:18 | 2025-10-16 12:21 | 0.05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 199 2025-10-16 | 73 | 1.825
13 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Уфа-Южная | 2025-10-16 00:19 | 2025-10-16 00:30 | 0.18 | Ветровые нагрузки, Нарушение электрической изоляции | 198 2025-10-16 | 51 | 4.59
14 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Ургала | 2025-10-15 06:42 | 2025-10-15 14:28 | 7.77 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 197 2025-10-15 | 94 | 365.19
15 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10кВ Ф-27 ПС Ургала | 2025-10-15 03:35 | 2025-10-15 14:15 | 10.67 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 196 2025-10-15 | 158 | 842.93
16 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС Абдуллино | 2025-10-14 20:42 | 2025-10-14 22:23 | 1.68 | Ветровые нагрузки, Нарушение электрической изоляции | 195 2025-10-14 | 275 | 231
17 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Аксаково | 2025-10-13 17:40 | 2025-10-13 18:30 | 0.83 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 194 2025-10-13 | 156 | 64.74
18 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 Ф-43-12, Ф-43-13 ПС Шаран | 2025-10-13 13:24 | 2025-10-13 13:24 | 0 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Нарушение электрической изоляции | 193 2025-10-13 | 145 | 0
19 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС35/10 "Стерлибашево" | 2025-10-12 20:21 | 2025-10-13 02:53 | 6.53 | Ветровые нагрузки, Нарушение электрической изоляции | 192 2025-10-12 | 391 | 1276.615
20 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС Абдуллино | 2025-10-12 16:49 | 2025-10-12 16:49 | 0 | Ветровые нагрузки, Невыявленные причины | 191 2025-10-12 | 275 | 0
21 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС Абдуллино | 2025-10-12 16:44 | 2025-10-12 16:44 | 0 | Ветровые нагрузки, Невыявленные причины | 190 2025-10-12 | 275 | 0
22 | ООО «ГИП-Электро» ОП Белебей | КЛ-10 кВ от РО-524/7 к КТП-524/7 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 11:03 | 0.38 | Прочие воздействия, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 189 2025-10-07 | 653 | 124.07
23 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-23 ПС Стерлибашево | 2025-10-06 10:25 | 2025-10-06 10:25 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Невыявленные причины | 188 2025-10-06 | 1112 | 0
24 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-11 ПС Шаран | 2025-10-01 08:58 | 2025-10-01 08:58 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Невыявленные причины | 187 2025-10-01 | 536 | 0
25 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-0649 | 2025-11-26 20:45 | 2025-11-26 21:22 | 0.62 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 229 2025-11-26 | 27 | 8.37
26 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 | 2025-11-26 00:25 | 2025-11-26 02:50 | 2.42 | Прочие воздействия, Нарушение электрической изоляции | 227 2025-11-26 | 363 | 439.23
27 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | КЛ-10 кВ Ф-5 ПС Алексеевка | 2025-11-26 14:05 | 2025-11-26 14:15 | 0.17 | Прочие воздействия, Нарушение электрической изоляции | 228 2025-11-26 | 1471 | 125.035
28 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | РП-5 1 сек. ш. 10кВ | 2025-11-24 14:05 | 2025-11-24 14:45 | 0.67 | Прочие нарушения, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 226 2025-11-24 | 1471 | 492.785
29 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Большеустьикинское | ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Устьикинск участок за РО-7 | 2025-11-23 22:03 | 2025-11-23 23:37 | 1.57 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 224 2025-11-23 | 26 | 20.41
30 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Новобелокатай | ПС Белокатай 1 сек.ш. 10 кВ, 2 сек.ш. 10 кВ | 2025-11-22 20:35 | 2025-11-22 20:53 | 0.3 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 223 2025-11-22 | 67 | 10.05
31 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1269 | 2025-11-22 16:20 | 2025-11-22 19:12 | 2.87 | Прочие воздействия, Нарушение электрической изоляции | 222 2025-11-22 | 26 | 37.31
32 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-262 ПС Архангельская | 2025-11-21 19:33 | 2025-11-21 20:23 | 0.83 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 221 2025-11-21 | 8 | 3.32
33 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Комсомольская | 2025-11-19 18:30 | 2025-11-19 22:00 | 3.5 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Нарушение электрической изоляции | 221 2025-11-19 | 2613 | 4572.75
34 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Иглино-Тяга | 2025-11-19 19:07 | 2025-11-19 20:28 | 1.35 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 220 2025-11-19 | 714 | 481.95
35 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино-Тяга | 2025-11-19 19:07 | 2025-11-19 19:47 | 0.67 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Невыявленные причины | 219 2025-11-19 | 547 | 183.245
36 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10кВ Ф-14 ПС Знаменка | 2025-11-19 09:58 | 2025-11-19 11:28 | 1.5 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 218 2025-05-19 | 48 | 36
37 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 | 2025-11-16 04:25 | 2025-11-16 06:00 | 1.58 | Прочие воздействия, Нарушение электрической изоляции | 217 2025-11-16 | 375 | 296.25
38 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10 "Архангельская" | 2025-11-15 10:57 | 2025-11-15 11:00 | 0.05 | Ветровые нагрузки, Невыявленные причины | 216 2025-11-15 | 1001 | 25.025
39 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2025-11-11 21:13 | 2025-11-11 22:37 | 1.4 | Ветровые нагрузки, Нарушение электрической изоляции | 215 2025-11-11 | 275 | 192.5
40 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-6кВ Ф-12 ПС Комсомольская | 2025-11-10 14:30 | 2025-11-10 15:10 | 0.67 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Нарушение электрической изоляции | 214 2025-11-10 | 2613 | 875.355
41 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Тастуба | 2025-11-10 13:58 | 2025-11-10 16:39 | 2.68 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 213 2025-11-10 | 72 | 96.48
42 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Ермолкино" | 2025-11-05 18:40 | 2025-11-06 01:44 | 7.07 | Прочие воздействия, Нарушение электрической изоляции | 212 2025-11-06 | 112 | 395.92
43 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2025-11-02 15:59 | 2025-11-02 16:26 | 0.45 | Производство несанкционированных строительных и погрузочноразгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Нарушение электрической изоляции | 211 2025-11-02 | 1551 | 348.975
44 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Аксаково-районная | 2025-12-30 14:15 | 2025-12-30 15:45 | 1.5 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 235 2025-12-30 | 142 | 106.5
45 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ТП-2856 | 2025-12-19 11:27 | 2025-12-19 13:52 | 2.42 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 234 2025-12-19 | 1 | 1.21
46 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Булгаково | 2025-12-13 13:03 | 2025-12-13 14:21 | 1.3 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 233 2025-12-13 | 132 | 85.8
47 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-13 ПС Шаран | 2025-12-09 09:53 | 2025-12-09 09:59 | 0.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 232 2025-12-09 | 72 | 3.6
48 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Нагаево | 2025-12-09 01:31 | 2025-12-09 04:41 | 3.17 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрической изоляции | 231 2025-12-09 | 546 | 865.41
49 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Тастуба участок от В-102 | 2025-12-04 13:55 | 2025-12-04 18:53 | 4.97 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 230 2025-12-04 | 72 | 178.92