## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское июнь 2023
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 10.6 | 13.7 | 7.4 | 234 | 233 | 231 | 403 | 405 | 406 | 20.06.23 г. 18 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 13.3; I(A) С: 15.8
|  |  | 3 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 2.1; I(A) С: 1.4
|  |  | сумма | I(A) А: 24.1; I(A) В: 29.1; I(A) С: 24.6
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 240 | 415 | 416 | 416 | 23.06.23 г. 14 ч. 03 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 3.5; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 2.2; I(A) В: 3.5; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 | 239 | 417 | 417 | 420 | 22.06.23 г. 19 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.9; I(A) В: 7.8; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 11.5; I(A) В: 6.8; I(A) С: 0.5
|  |  | сумма | I(A) А: 19.4; I(A) В: 14.6; I(A) С: 12.5
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.06.23 г. 19 ч. 37 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 17.5 | 35.5 | 23.7 | 236 | 236 | 241 | 414 | 414 | 415 | 22.06.23 г. 18 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.8; I(A) В: 15.6; I(A) С: 11.7
|  |  | 3 | I(A) А: 19; I(A) В: 15.4; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 49.3; I(A) В: 66.5; I(A) С: 49.4
4346 | 160 | 231 | 1 | 8 | 4.2 | 6 | 237 | 239 | 240 | 414 | 417 | 417 | 22.06.23 г. 18 ч. 26 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.4; I(A) В: 17.2; I(A) С: 8.5
|  |  | 3 | I(A) А: 10.9; I(A) В: 1.5; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 16; I(A) В: 9; I(A) С: 17.4
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 5.4; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 42.3; I(A) В: 31.9; I(A) С: 43.9
4342 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 223 | 224 | 224 | 390 | 392 | 391 | 22.06.23 г. 14 ч. 00 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.9
4352 | 250 | 361 | 1 | 0 | 3.5 | 0.2 | 230 | 231 | 234 | 399 | 407 | 404 | 22.06.23 г. 14 ч. 40 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 3.2
573 | 160 | 231 | 1 | 6 | 0.3 | 1 | 243 | 241 | 240 | 417 | 416 | 418 | 22.06.23 г. 19 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 6.8; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 7.2; I(A) В: 7.1; I(A) С: 2.2
4353 | 160 | 231 | 1 | 3.1 | 1.1 | 9.6 | 235 | 237 | 236 | 409 | 413 | 410 | 22.06.23 г. 13 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 2.2
|  |  | 3 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 1.7; I(A) С: 0.7
|  |  | сумма | I(A) А: 9.7; I(A) В: 3.8; I(A) С: 12.5
4348 | 250 | 361 | 1 | 4 | 39.8 | 11.1 | 242 | 235 | 237 | 411 | 414 | 414 | 21.06.23 г. 08 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 52.9; I(A) В: 66; I(A) С: 48.6
|  |  | 3 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 0.8; I(A) С: 1.5
|  |  | сумма | I(A) А: 60.6; I(A) В: 106.6; I(A) С: 61.2
4316 | 400 | 578 | 1 | 7.2 | 13 | 5.5 | 239 | 242 | 244 | 420 | 421 | 420 | 21.06.23 г. 09 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.1; I(A) В: 10.3; I(A) С: 18.9
|  |  | 3 | I(A) А: 10.6; I(A) В: 18.2; I(A) С: 4.9
|  |  | 4 | I(A) А: 29; I(A) В: 3.8; I(A) С: 8.2
|  |  | 5 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 15.8; I(A) С: 6.5
|  |  | сумма | I(A) А: 61.2; I(A) В: 61.1; I(A) С: 44
4318 | 160 | 231 | 1 | 25 | 26.3 | 48.4 | 243 | 240 | 252 | 430 | 425 | 426 | 20.06.23 г. 18 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 69; I(A) С: 15.1
|  |  | 3 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 19.7; I(A) С: 7.6
|  |  | 4 | I(A) А: 23.1; I(A) В: 18.1; I(A) С: 3.8
|  |  | сумма | I(A) А: 64.3; I(A) В: 133.1; I(A) С: 74.9
4320 | 400 | 578 | 1 | 4.6 | 2.8 | 7 | 246 | 234 | 231 | 413 | 413 | 414 | 20.06.23 г. 18 ч. 48 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.5; I(A) В: 17.8; I(A) С: 60.2
|  |  | 3 | I(A) А: 15.4; I(A) В: 20.5; I(A) С: 31.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 24.5; I(A) В: 36.6; I(A) С: 38.6
|  |  | сумма | I(A) А: 66; I(A) В: 77.7; I(A) С: 136.9
4319 | 250 | 231 | 1 | 13 | 34.7 | 24.2 | 244 | 239 | 238 | 416 | 420 | 417 | 20.06.23 г. 19 ч. 06 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.8; I(A) В: 37.5; I(A) С: 19.5
|  |  | 3 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 17.6; I(A) С: 15.7
|  |  | 4 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 9.1; I(A) С: 13.2
|  |  | сумма | I(A) А: 42.4; I(A) В: 98.9; I(A) С: 72.6
4341 | 63 | 91 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 240 | 239 | 240 | 418 | 417 | 423 | 22.06.23 г. 18 ч. 37 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 3.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4321 | 400 | 578 | 1 | 55.8 | 11.7 | 25.6 | 239 | 241 | 239 | 420 | 416 | 416 | 20.06.23 г. 18 ч. 41 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 16.9; I(A) В: 22.3; I(A) С: 29.2
|  |  | 4 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.4
|  |  | сумма | I(A) А: 74.8; I(A) В: 34.2; I(A) С: 55.2
4344 | 100 | 144 | 1 | 1.9 | 0 | 0.3 | 227 | 219 | 230 | 389 | 394 | 394 | 22.06.23 г. 14 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.3; I(A) В: 5.5; I(A) С: 4.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 0.7; I(A) С: 6
|  |  | 5 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 5.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 22.2; I(A) В: 15.2; I(A) С: 10.5
4332 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 227 | 228 | 229 | 397 | 399 | 340 | 21.06.23 г. 10 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 28; I(A) В: 12; I(A) С: 25
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 15; I(A) В: 7; I(A) С: 4
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 43.2; I(A) В: 19; I(A) С: 29.1
4349 | 400 | 578 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 244 | 235 | 234 | 417 | 412 | 412 | 20.06.23 г. 18 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.7; I(A) В: 22.9; I(A) С: 51.8
|  |  | Лето | I(A) А: 4.1; I(A) В: 6.7; I(A) С: 5.2
|  |  | 5 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 4; I(A) С: 2.7
|  |  | сумма | I(A) А: 16.5; I(A) В: 34.4; I(A) С: 59.8
4356 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 235 | 234 | 234 | 412 | 409 | 407 | 21.06.23 г. 10 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.4
|  |  | 4 | I(A) А: 48; I(A) В: 22; I(A) С: 23
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0.8
|  |  | 7 | I(A) А: 1; I(A) В: 2.6; I(A) С: 2
|  |  | 8 | I(A) А: 17; I(A) В: 17; I(A) С: 19
|  |  | 9 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 67.9; I(A) В: 42; I(A) С: 48.2
4314 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 238 | 415 | 420 | 418 | 26.06.23 г. 09 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 10.1; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 3.7; I(A) В: 10.1; I(A) С: 4
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 234 | 234 | 234 | 403 | 406 | 404 | 22.06.23 г. 18 ч. 17 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 1.4; I(A) С: 0
4325 | 400 | 578 | 1 | 2.8 | 4.9 | 9.8 | 234 | 241 | 235 | 412 | 411 | 411 | 21.06.23 г. 09 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 16.3; I(A) С: 6.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 7.1
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 22.2; I(A) С: 23.2
2 | 160 | 231 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 242 | 242 | 243 | 417 | 418 | 418 | 26.06.23 г. 09 ч. 18 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.8; I(A) В: 1.8; I(A) С: 1.5
572 | 250 | 361 | 1 | 23 | 28 | 36 | 231 | 232 | 232 | 401 | 403 | 401 | 21.06.23 г. 08 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 28; I(A) С: 36
4355 | 160 | 231 | 1 | 2.3 | 5 | 4.4 | 241 | 242 | 240 | 414 | 414 | 413 | 20.06.23 г. 20 ч. 12 м
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 12; I(A) С: 6.6
|  |  | сумма | I(A) А: 24.3; I(A) В: 17; I(A) С: 11
4361 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232 | 408 | 406 | 404 | 23.06.23 г. 10 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 23.8; I(A) С: 18
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.5; I(A) В: 23.8; I(A) С: 18
4326 | 160 | 231 | 1 | 9 | 37 | 8 | 228 | 226 | 225 | 391 | 386 | 388 | 21.06.23 г. 10 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 12; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 49; I(A) С: 19
4328 | 160 | 231 | 1 | 1.2 | 5 | 6 | 242 | 241 | 241 | 419 | 418 | 420 | 26.06.23 г. 13 ч. 14 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 20.1; I(A) В: 52.2; I(A) С: 56.6
|  |  | сумма | I(A) А: 21.3; I(A) В: 57.2; I(A) С: 62.6
4323 | 630 | 910 | 1 | 21.4 | 47.6 | 30.7 | 248 | 251 | 248 | 434 | 426 | 428 | 21.06.23 г. 18 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 1.6; I(A) С: 1.4
|  |  | 3 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 22.3; I(A) С: 18.8
|  |  | 4 | I(A) А: 82.7; I(A) В: 73.4; I(A) С: 90.5
|  |  | 5 | I(A) А: 48.4; I(A) В: 38; I(A) С: 35.9
|  |  | 6 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 2.1; I(A) С: 2.6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 186.8; I(A) В: 185; I(A) С: 179.9
4366 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 243 | 237 | 415 | 414 | 410 | 22.06.23 г. 19 ч. 02 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 25.3; I(A) В: 1.4; I(A) С: 4.6
|  |  | 3 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 1.7; I(A) С: 2.6
|  |  | 4 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 3.7; I(A) С: 14.7
|  |  | сумма | I(A) А: 29.6; I(A) В: 6.8; I(A) С: 21.9
4365 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06.23 г. 15 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4317 | 250 | 361 | 1 | 10.9 | 0 | 7.4 | 226 | 231 | 225 | 399 | 402 | 397 | 22.06.23г. 14 ч. 54 м
|  |  | 2 | I(A) А: 22.4; I(A) В: 15.7; I(A) С: 5.8
|  |  | 3 | I(A) А: 21.6; I(A) В: 18.2; I(A) С: 17.8
|  |  | сумма | I(A) А: 54.9; I(A) В: 33.9; I(A) С: 31
17 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0 | 7 | 245 | 244 | 246 | 423 | 420 | 421 | 26.06.23г. 08 ч. 10 м
|  |  | 2 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 21; I(A) С: 10.5
|  |  | 4 | I(A) А: 11.6; I(A) В: 21.9; I(A) С: 9.4
5
|  |  | сумма | I(A) А: 21.6; I(A) В: 42.9; I(A) С: 26.9
4363 | 250 | 361 | 1 | 0.3 | 8.9 | 6.9 | 239 | 232 | 229 | 411 | 411 | 407 | 21.06.23 г. 14 ч. 26 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 8.9; I(A) С: 6.9
4357 | 160 | 231 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 241 | 240 | 242 | 423 | 422 | 422 | 21.06.23 г. 13 ч. 20 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 1.2; I(A) В: 2.4; I(A) С: 0.4
4333 | 400 | 578 | 1 | 27.3 | 17.4 | 7.2 | 239 | 238 | 236 | 413 | 411 | 414 | 22.06.23 г. 10 ч. 03 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 8.3; I(A) С: 3.7
|  |  | 3 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 12.9; I(A) С: 10.2
|  |  | 4 | I(A) А: 20.4; I(A) В: 4.4; I(A) С: 14.8
|  |  | сумма | I(A) А: 55.9; I(A) В: 43; I(A) С: 35.9
570 | 400 | 578 | 1 | 7 | 14 | 4 | 241 | 241 | 242 | 420 | 422 | 421 | 20.06.23 г. 20 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.5; I(A) В: 14; I(A) С: 1.4
|  |  | 3 | I(A) А: 11.9; I(A) В: 20.3; I(A) С: 18
|  |  | 4 | I(A) А: 20.6; I(A) В: 17.3; I(A) С: 22.1
|  |  | сумма | I(A) А: 45; I(A) В: 65.6; I(A) С: 45.5
571 | 250 | 361 | 1 | 26 | 22 | 15 | 242 | 239 | 241 | 420 | 421 | 420 | 20.06.23 г. 20 ч. 49 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 28; I(A) С: 9.3
|  |  | 3 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 1.6; I(A) С: 11
|  |  | 4 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 4.6; I(A) С: 1.8
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 56.2; I(A) С: 37.1
4360 | 63 | 91 | 1 | 23 | 52 | 33 | 236 | 233 | 239 | 398 | 399 | 403 | 21.06.23 г. 11 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 52; I(A) С: 33
4327 | 400 | 578 | 1 | 11 | 4.7 | 5.4 | 241 | 243 | 242 | 417 | 416 | 416 | 20.06.23 г. 21 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 22.8; I(A) В: 12; I(A) С: 10.9
|  |  | 3 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 4; I(A) С: 21
|  |  | сумма | I(A) А: 42.3; I(A) В: 20.7; I(A) С: 37.3
4315 | 250 | 361 | 1 | 2.7 | 11 | 18.2 | 238 | 239 | 238 | 418 | 421 | 418 | 26.06.23 г. 09 ч. 36 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 0; I(A) С: 1.6
|  |  | 3 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 2.7; I(A) С: 0.4
|  |  | 4 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 6; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 8.7; I(A) В: 19.7; I(A) С: 21.2
4329 | 250 | 361 | 1 | 1.3 | 13.8 | 6.7 | 239 | 235 | 231 | 409 | 412 | 407 | 20.06.23 г. 19 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 2.3; I(A) С: 9.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 9; I(A) С: 4.1
|  |  | 4 | I(A) А: 6.9; I(A) В: 10.3; I(A) С: 12.7
|  |  | сумма | I(A) А: 18.5; I(A) В: 35.4; I(A) С: 33.3
4337 | 250 | 361 | 1 | 16.1 | 17.7 | 25.5 | 241 | 237 | 238 | 420 | 415 | 416 | 20.06.23 г. 19 ч. 39 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 0; I(A) С: 1.4
|  |  | 3 | I(A) А: 11.8; I(A) В: 20.5; I(A) С: 13.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 29.5; I(A) В: 38.2; I(A) С: 40.8
4359 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 238 | 239 | 242 | 419 | 421 | 421 | 26.06.23 г. 08 ч. 49 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0.5
4
|  |  | сумма | I(A) А: 0.5; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0.5
4331 | 400 | 578 | 1 | 7.6 | 1.7 | 1 | 240 | 242 | 238 | 416 | 416 | 419 | 20.06.23 г. 20 ч. 36 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 1.8; I(A) С: 15.7
|  |  | 3 | I(A) А: 13.4; I(A) В: 15.6; I(A) С: 19.7
|  |  | 4 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 11.8; I(A) С: 1.6
|  |  | 5 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 11.3; I(A) С: 4.1
|  |  | 6 | I(A) А: 27; I(A) В: 23.4; I(A) С: 37.3
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 61; I(A) В: 65.6; I(A) С: 79.4
4330 | 160 | 261 | 1 | 7.4 | 40.6 | 15.7 | 240 | 238 | 241 | 419 | 416 | 416 | 20.06.23 г. 20 ч. 21 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 9; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 5; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 40.4; I(A) В: 54.6; I(A) С: 40.7
568 | 400 | 578 | 1 | 5 | 19 | 22.2 | 240 | 239 | 242 | 420 | 421 | 419 | 20.06.23 г. 20 ч. 19 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.9; I(A) В: 12; I(A) С: 3.1
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 7.4; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 19.9; I(A) В: 38.4; I(A) С: 41.3
4338 | 250 | 361 | 1 | 21.9 | 17.6 | 8.3 | 237 | 235 | 235 | 406 | 402 | 406 | 20.06.23 г. 20 ч. 04 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.7; I(A) В: 31.8; I(A) С: 9.1
|  |  | 3 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 1.7; I(A) С: 2.3
|  |  | 4 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 6.1; I(A) С: 7.9
|  |  | 5 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 8.9; I(A) С: 6.6
|  |  | сумма | I(A) А: 42.6; I(A) В: 66.1; I(A) С: 34.2
4339 | 160 | 231 | 1 | 9.1 | 11.8 | 20.9 | 245 | 241 | 239 | 418 | 420 | 421 | 22.06.23 г. 08 ч. 44 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 44; I(A) В: 25.2; I(A) С: 23.9
|  |  | 3 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 17; I(A) С: 10.3
|  |  | сумма | I(A) А: 58.2; I(A) В: 54.4; I(A) С: 55.1
4335 | 400 | 578 | 1 | 28.3 | 7 | 25.1 | 240 | 242 | 239 | 419 | 418 | 420 | 20.06.23 г. 19 ч. 59 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 29.9; I(A) В: 23.8; I(A) С: 51.7
|  |  | 3 | I(A) А: 35.7; I(A) В: 26.3; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 93.9; I(A) В: 57.1; I(A) С: 101.8
4336 | 160 | 231 | 1 | 4.7 | 12 | 9.9 | 241 | 238 | 238 | 415 | 417 | 417 | 20.06.23 г. 19 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 24.1; I(A) В: 15.4; I(A) С: 27.4
|  |  | 3 | I(A) А: 26.9; I(A) В: 18.4; I(A) С: 20.6
|  |  | сумма | I(A) А: 55.7; I(A) В: 45.8; I(A) С: 57.9
569 | 400 | 578 | 1 | 13.8 | 2.3 | 6.4 | 241 | 241 | 240 | 419 | 420 | 420 | 20.06.23 г. 19 ч. 53 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10.7; I(A) В: 10.2; I(A) С: 20.3
|  |  | сумма | I(A) А: 24.5; I(A) В: 12.5; I(A) С: 26.7
4340 | 160 | 231 | 1 | 1.8 | 2.4 | 13.6 | 233 | 236 | 233 | 410 | 407 | 407 | 20.06.23 г. 19 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.3; I(A) В: 4.3; I(A) С: 13.5
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 15; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 9; I(A) В: 4.5; I(A) С: 5.3
|  |  | 5 | I(A) А: 10.7; I(A) В: 2.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 40.8; I(A) В: 29.1; I(A) С: 40.4
4324 | 400 | 578 | С-3 1 | 20.8 | 23.1 | 10.3 | 239 | 235 | 231 | 409 | 409 | 409 | 20.06.23 г. 18 ч. 21 м.
|  |  | С-3 2 | I(A) А: 12.8; I(A) В: 13.9; I(A) С: 18.3
|  |  | С-3 3 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 17.1; I(A) С: 21.4
|  |  | С-3 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 3.8; I(A) С: 25.5
|  |  | С-2 4 | I(A) А: 23.5; I(A) В: 48; I(A) С: 31.6
|  |  | С-1 3 | I(A) А: 14.8; I(A) В: 11.3; I(A) С: 25.6
|  |  | сумма | I(A) А: 88.1; I(A) В: 117.2; I(A) С: 132.7
4334 | 250 | 361 | 1 | 53 | 36.7 | 38.3 | 240 | 247 | 242 | 422 | 423 | 426 | 20.06.23 г. 19 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 40.6; I(A) В: 24.5; I(A) С: 15.2
|  |  | сумма | I(A) А: 93.6; I(A) В: 61.2; I(A) С: 53.5
4368 | 160 | 231 | 1 | 12.6 | 10 | 18.2 | 241 | 235 | 243 | 417 | 415 | 417 | 23.06.23 г. 11 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 43.4; I(A) С: 24.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0.8; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 40.9; I(A) В: 54.2; I(A) С: 44.1
4367 | 250 | 361 | 1 | 8.6 | 14 | 20.5 | 241 | 238 | 240 | 416 | 413 | 417 | 23.06.23 г. 10 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 17.6; I(A) С: 3.6
|  |  | 3 | I(A) А: 22.5; I(A) В: 19.8; I(A) С: 5.2
|  |  | сумма | I(A) А: 32.6; I(A) В: 51.4; I(A) С: 29.3
4364 | 160 | 231 | 1 | 33.8 | 34 | 31 | 228 | 226 | 224 | 395 | 390 | 393 | 22.06.22 г. 18 ч. 54 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 33.8; I(A) В: 34; I(A) С: 31
464 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | 406 | 406 | 406 | 21.06.23 г. 11 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
702 | 100 | 231 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | 405 | 405 | 405 | 21.06.23 г. 11 ч. 48 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
4358 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 404 | 404 | 404 | 21.06.23 г. 11 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0