## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
июнь 2023 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.23. 10-10
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 235 | 404 | 404 | 405
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
| 250 | 360 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 234 | 232 | 233 | 408 | 407 | 407
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.12; С: 0.6
|  |  | сумма | А: 0.8; В: 0.92; С: 0.8
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.23. 10-25
ТП-3 | 1000 | 1445 |  | 2 | 2.4 | 4 | 226 | 229 | 225 | 385 | 384 | 384
|  |  | 4 | А: 2; В: 2; С: 4
|  |  | 5 | А: 13; В: 7; С: 6
|  |  | 6 | А: 9; В: 5; С: 15
|  |  | 7 | А: 521; В: 543; С: 502
|  |  | сумма | А: 547; В: 559.4; С: 531
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.23. 10-42
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 370 | 390 | 375 | 225 | 223 | 228 | 394 | 389 | 390
|  |  | 3 | А: 112; В: 98; С: 100
|  |  | сумма | А: 482; В: 488; С: 475
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.23. 11.05
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 403 | 392 | 400 | 230 | 230 | 231 | 400 | 401 | 403
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 13.2; В: 9.8; С: 20.2
|  |  | 5 | А: 0; В: 0.2; С: 0.14
|  |  | 6 | А: 0.8; В: 0; С: 0.2
|  |  | сумма | А: 417; В: 402; С: 420.5
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.23. 12.05
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228 | 390 | 392 | 393
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 37; В: 29; С: 26
|  |  | 12 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 13 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 16 | А: 3; В: 3; С: 2
|  |  | 17 | А: 13; В: 10; С: 3
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 53; В: 42; С: 31
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.23. 13.35
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 22 | 26 | 28 | 234 | 235 | 232 | 406 | 403 | 405
|  |  | сумма | А: 22; В: 26; С: 28
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.23. 15.35
ТП-2482 | 160 | 231 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 239 | 238 | 239 | 420 | 421 | 422
|  |  | сумма | А: 2.5; В: 1.5; С: 1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.2023 19-35
ТП-2593 | 250 | 360 | 1 | 17.6 | 6.8 | 26.6 | 233 | 230 | 234 | 399 | 402 | 403
|  |  | 2 | А: 9.5; В: 30.7; С: 5.2
|  |  | 3 | А: 12.4; В: 23.4; С: 17.5
|  |  | 4 | А: 16; В: 17.5; С: 16
|  |  | сумма | А: 55.5; В: 78.4; С: 65.3
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.06.23. 20-30
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 237 | 237 | 237 | 410 | 410 | 410
|  |  | 2 | А: 7.7; В: 7.3; С: 1.5
|  |  | 3 | А: 1.2; В: 1.5; С: 6
|  |  | сумма | А: 9.8; В: 10.1; С: 7.5
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 22.06.23 18-00
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 230 | 230 | 230 | 405 | 405 | 405
|  |  | 2 | А: 0.9; В: 0.3; С: 2.5
|  |  | сумма | А: 2.4; В: 1.4; С: 3.7
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 22.06.23 19-04
ТП-2116 | 100 | 144 | 1 | 6.8 | 12.6 | 9 | 235 | 235 | 235 | 406 | 406 | 406
|  |  | 2 | А: 2.5; В: 1.3; С: 1
|  |  | сумма | А: 9.3; В: 13.9; С: 10
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Демонтирована, вывезена на базу ОП
ТП-2326 | 100 | 144 | 1
2
3
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 22.06.23 18-21
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 233 | 233 | 233 | 413 | 413 | 413
|  |  | 2 | А: 2.7; В: 1.6; С: 9.8
|  |  | 3 | А: 3.8; В: 7.5; С: 3.4
|  |  | сумма | А: 7.8; В: 10.6; С: 15.1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 22.06.2023 19-50
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 232 | 235 | 233 | 403 | 405 | 403
|  |  | сумма | А: 0.3; В: 0.9; С: 0.2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.23 20-10
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 15.6 | 9.5 | 19 | 222 | 221 | 220 | 382 | 387 | 390
|  |  | 2 | А: 13; В: 33; С: 9
|  |  | сумма | А: 28.6; В: 42.5; С: 28
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.23 17-20
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 229 | 402 | 404 | 400
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.23 16-10
ТП-2527 | 2 х 100 | 2 х 144 | 1 | 47.8 | 48.9 | 45.5 | 228 | 228 | 228 | 398 | 398 | 398
|  |  | 2 | А: 0.8; В: 0; С: 5.5
|  |  | сумма | А: 48.6; В: 48.9; С: 51