## июнь 2023
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в ТП-10/0,4 кВ на 26 июня 2023 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | оперативный номер ТП | мощность ТМ,кВА | I, ном, ТМ | №Л | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 "КПМ" | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 398 | 398 | 398 | 10-30. | 20.06.23.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
2 | 2612 "ПУЖКХ" | 100 | 144 | 1 | 39 | 43.2 | 37 | 230 | 228 | 228 | 400 | 40 | 397 | 10-42. | 26.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.9; I (A) В: 18; I (A) С: 24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 38.3; I (A) В: 29; I (A) С: 33.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 93.2; I (A) В: 90.2; I (A) С: 94.2
3 | 2617 "Лесная" | 250 | 361 | 1 | 44.4 | 21.9 | 19.8 | 232 | 232 | 233 | 401 | 406 | 405 | 18-10. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 42.4; I (A) В: 19.3; I (A) С: 18.8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 40.2; I (A) В: 44; I (A) С: 31.2
|  |  |  | 4 | I (A) А: 37.1; I (A) В: 49.2; I (A) С: 48.6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 164.1; I (A) В: 134.4; I (A) С: 118.4
4 | 2618 "Революционная" | 250 | 361 | 1 | 20.1 | 15.2 | 32.1 | 232 | 231 | 232 | 408 | 402 | 408 | 18-05. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 34.2; I (A) С: 28
|  |  |  | 3 | I (A) А: 14.1; I (A) В: 16.5; I (A) С: 26
|  |  |  | сумма | I (A) А: 49.5; I (A) В: 65.9; I (A) С: 86.1
5 | 2619 "Лесничество" | 160 | 231 | 1 | 10.5 | 9.2 | 14 | 232 | 231 | 236 | 407 | 410 | 408 | 19-18. | 22.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 10.6; I (A) В: 20.1; I (A) С: 12.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 14.3; I (A) С: 15.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 36.4; I (A) В: 43.6; I (A) С: 41.5
6 | 2620 (ф-8) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
| 2620 (ф-9) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
7 | 2622 "Терапия" | 250 | 361 | 1 | 38.5 | 43 | 56 | 233 | 234 | 231 | 404 | 401 | 400 | 10-51. | 20.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 39; I (A) В: 44; I (A) С: 56.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 46; I (A) В: 49; I (A) С: 24.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 123.5; I (A) В: 136; I (A) С: 136.8
8 | 2623 "РДК" | 250 | 361 | 1 | 14.3 | 16.7 | 12.5 | 231 | 232 | 236 | 417 | 414 | 416 | 11-05. | 20.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 12.4; I (A) В: 32.2; I (A) С: 25.4
|  |  |  | 3 | I (A) А: 8.6; I (A) В: 8.4; I (A) С: 6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 35.3; I (A) В: 57.3; I (A) С: 43.9
9 | 2624 "Ромашка" | 100 | 144 | 1 | 18 | 15.6 | 34.2 | 235 | 233 | 230 | 406 | 410 | 404 | 16-37. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 12.2; I (A) В: 12.8; I (A) С: 10.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 30.2; I (A) В: 28.4; I (A) С: 44.7
10 | 2625 "Баня" | 400 | 578 | 1 | 45.3 | 47.3 | 32.4 | 236 | 233 | 232 | 400 | 402 | 404 | 19-50. | 22.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.6; I (A) В: 17.2; I (A) С: 18.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 46.1; I (A) В: 38.2; I (A) С: 35.6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 56; I (A) В: 53.2; I (A) С: 52.3
|  |  |  | ул.осв. | I (A) А: 1.1; I (A) В: 1.5; I (A) С: 3.8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 164.1; I (A) В: 157.4; I (A) С: 142.4
11 | 2627 "Курортная" | 160 | 231 | 1 | 18.3 | 20.3 | 15.3 | 239 | 235 | 231 | 414 | 406 | 411 | 19-57. | 22.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 16.7; I (A) С: 21
|  |  |  | 3 | I (A) А: 18.8; I (A) В: 13.2; I (A) С: 28.6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 22.4; I (A) В: 24.5; I (A) С: 26.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 74.8; I (A) В: 74.7; I (A) С: 91.3
12 | 2629 "Пионерский лагерь" | 250 | 361 | 1 | 34.4 | 32 | 29.3 | 236 | 240 | 236 | 412 | 141 | 410 | 13-34. | 22.06.23.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 34.4; I (A) В: 32; I (A) С: 29.3
13 | 2630 "Семстанция" | 160 | 231 | 1 | 32.9 | 33.5 | 32.5 | 235 | 235 | 235 | 409 | 406 | 409 | 19-42. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 40.8; I (A) В: 35.2; I (A) С: 29.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 23.6; I (A) В: 29; I (A) С: 23
|  |  |  | сумма | I (A) А: 97.3; I (A) В: 97.7; I (A) С: 84.8
14 | 2631 "водозабор Северный" | 100 | 144 | 1 | 45.3 | 41.6 | 43.6 | 223 | 227 | 227 | 404 | 399 | 402 | 09-10. | 26.06.23.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 45.3; I (A) В: 41.6; I (A) С: 43.6
15 | 2643 "СХТ" | 160 | 231 | 1 | 12 | 15 | 13.2 | 229 | 233 | 230 | 401 | 400 | 407 | 09-24. | 20.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 16; I (A) В: 18; I (A) С: 19.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 10.3; I (A) В: 11.5; I (A) С: 10.7
|  |  |  | 4 | I (A) А: 12.3; I (A) В: 12.3; I (A) С: 13.1
|  |  |  | 5 | I (A) А: 15.4; I (A) В: 16.3; I (A) С: 14.2
|  |  |  | 6 | I (A) А: 15.6; I (A) В: 14.2; I (A) С: 12.7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 81.6; I (A) В: 87.3; I (A) С: 83.2
16 | 2644 "пилорама" | 250 | 361 | 1 | 53.1 | 36.2 | 25.3 | 233 | 230 | 232 | 409 | 404 | 403 | 18-25. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 54.3; I (A) В: 45.6; I (A) С: 43.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 20.1; I (A) В: 18.3; I (A) С: 16.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 209.1; I (A) В: 187.4; I (A) С: 168.3
17 | 2645 "д/сад Миляш" | 160 | 231 | 1 | 35.6 | 40 | 34.5 | 227 | 223 | 225 | 393 | 394 | 393 | 18-19. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 32.8; I (A) В: 48.8; I (A) С: 32.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 8; I (A) В: 5; I (A) С: 7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 285.5; I (A) В: 281.2; I (A) С: 242.1
18 | 2647 "водозабор ЦРБ" | 100 | 144 | 1 | 48.3 | 46.2 | 47.3 | 230 | 232 | 229 | 399 | 402 | 402 | 11-40. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 35.4; I (A) В: 30.2; I (A) С: 33.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 83.7; I (A) В: 76.4; I (A) С: 80.8
19 | 2648 "Теплосеть" | 160 | 231 | 1 | 12 | 14 | 12.6 | 228 | 229 | 230 | 403 | 409 | 405 | 10-30. | 20.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 12; I (A) В: 14; I (A) С: 12.6
20 | 2649 "Хирургия" | 160 | 231 | 1 | 15.3 | 16.5 | 14.6 | 232 | 225 | 235 | 407 | 408 | 405 | 19-27. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 68.9; I (A) В: 46.3; I (A) С: 53.4
|  |  |  | 3 | I (A) А: 52.3; I (A) В: 56; I (A) С: 59
|  |  |  | сумма | I (A) А: 136.5; I (A) В: 118.8; I (A) С: 127
21 | 2650 "Строительная" | 160 | 231 | 1 | 38.2 | 32.2 | 35.4 | 233 | 235 | 233 | 404 | 408 | 409 | 19-14. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 46; I (A) В: 35; I (A) С: 43.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 84.2; I (A) В: 67.2; I (A) С: 78.7
22 | 2651 "Пожарка" | 400 | 578 | 1 | 32.1 | 32 | 31.5 | 235 | 234 | 235 | 404 | 403 | 409 | 20-15. | 20.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 73; I (A) В: 80; I (A) С: 69
|  |  |  | 3 | I (A) А: 69.5; I (A) В: 71.2; I (A) С: 75.6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 23.5; I (A) В: 19.8; I (A) С: 26.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 198.1; I (A) В: 203; I (A) С: 202.6
23 | 2653 "Агидель" | 250 | 361 | 1 | 52.3 | 45.3 | 56.2 | 232 | 235 | 232 | 404 | 400 | 409 | 19-06. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 32.3; I (A) В: 38.3; I (A) С: 40.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 35; I (A) В: 49; I (A) С: 35.4
|  |  |  | 4 | I (A) А: 32.1; I (A) В: 38; I (A) С: 33.4
|  |  |  | 5 | I (A) А: 18.6; I (A) В: 23.5; I (A) С: 30
|  |  |  | 6 | I (A) А: 43; I (A) В: 34.4; I (A) С: 46
|  |  |  | сумма | I (A) А: 213.3; I (A) В: 228.5; I (A) С: 241.2
24 | 2654 "Чапаева" | 100 | 144 | 1 | 32.5 | 30.2 | 28.4 | 233 | 234 | 232 | 404 | 405 | 404 | 13-08. | 22.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 20.3; I (A) В: 18.2; I (A) С: 27.4
|  |  |  | 3 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 18.9; I (A) С: 16.6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 68.1; I (A) В: 67.3; I (A) С: 72.4
25 | 2655 "Пролетарская" | 160 | 231 | 1 | 15.3 | 10.5 | 20.8 | 233 | 235 | 234 | 407 | 406 | 404 | 20-35. | 22.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 18.3; I (A) В: 15.3; I (A) С: 14.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 13; I (A) С: 12.8
|  |  |  | 4 | I (A) А: 14.6; I (A) В: 3.3; I (A) С: 2.6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 63.5; I (A) В: 42.1; I (A) С: 50.7
26 | 2656 "РУС" | 400 | 578 | 1 | 24.5 | 15.7 | 14.3 | 238 | 234 | 230 | 410 | 406 | 403 | 16-21. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 58.3; I (A) В: 50.3; I (A) С: 70.8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 18; I (A) В: 15; I (A) С: 10.3
|  |  |  | 4 | I (A) А: 35.6; I (A) В: 33.6; I (A) С: 35.2
|  |  |  | 5 | I (A) А: 14.5; I (A) В: 15.4; I (A) С: 10.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 150.9; I (A) В: 130; I (A) С: 140.9
27 | 2657 "Райпо" | 400 | 578 | 1 | 23.5 | 20.5 | 19.8 | 232 | 236 | 233 | 415 | 407 | 415 | 16-39. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 42.3; I (A) В: 40; I (A) С: 38
|  |  |  | 3 | I (A) А: 16.5; I (A) В: 19.6; I (A) С: 10.3
|  |  |  | 4 | I (A) А: 23.3; I (A) В: 18; I (A) С: 23.6
|  |  |  | 5 | I (A) А: 40.6; I (A) В: 10.6; I (A) С: 17.8
|  |  |  | 6 | I (A) А: 23.6; I (A) В: 20.1; I (A) С: 14
|  |  |  | 7 | I (A) А: 43.6; I (A) В: 38; I (A) С: 41
|  |  |  | сумма | I (A) А: 213.4; I (A) В: 166.8; I (A) С: 164.5
28 | 2658 "Северная" | 160 | 231 | 1 | 23.3 | 20.5 | 9.8 | 233 | 236 | 230 | 410 | 408 | 410 | 18-20. | 22.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 28; I (A) В: 24.3; I (A) С: 35.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 18.4; I (A) В: 20.5; I (A) С: 23.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 69.7; I (A) В: 65.3; I (A) С: 68.3
29 | 2659 "Первомайская" | 160 | 231 | 1 | 2 | 5 | 7 | 236 | 235 | 237 | 408 | 408 | 410 | 13-37. | 22.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 20.3; I (A) В: 19.3; I (A) С: 13.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 32.8; I (A) В: 30.5; I (A) С: 35.1
|  |  |  | 4 | I (A) А: 26.8; I (A) В: 23.6; I (A) С: 26.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 81.9; I (A) В: 78.4; I (A) С: 81.8
30 | 2660 "Теплица" | 160 | 231 | 1 | 21.3 | 18 | 20.8 | 232 | 234 | 233 | 405 | 408 | 405 | 19-08. | 22.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 12.8; I (A) С: 14.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 15; I (A) В: 20.3; I (A) С: 18.9
|  |  |  | сумма | I (A) А: 51.6; I (A) В: 51.1; I (A) С: 54
31 | 2661 "Телецентр" | 25 | 36 | 1 | 5.5 | 5.9 | 7.3 | 236 | 232 | 231 | 405 | 399 | 405 | 19-36. | 23.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 4.8; I (A) В: 3.9; I (A) С: 3.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 3.9; I (A) В: 3.5; I (A) С: 3.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 14.2; I (A) В: 13.3; I (A) С: 13.7
32 | 2675 "Мира" | 400 | 578 | 1 | 38.1 | 32.6 | 15.3 | 236 | 232 | 234 | 408 | 407 | 410 | 20-35. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 18.3; I (A) С: 13.9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 25.3; I (A) В: 26.8; I (A) С: 21
|  |  |  | 4 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 10.3; I (A) С: 13.6
|  |  |  | 5 | I (A) А: 15.6; I (A) В: 14.8; I (A) С: 10.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 109.6; I (A) В: 102.8; I (A) С: 74.1
33 | 2691 "Солнечная" | 250 | 361 | 1 | 34.5 | 29.3 | 35.3 | 235 | 235 | 232 | 403 | 403 | 400 | 13-25. | 26.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 18.9; I (A) В: 20.3; I (A) С: 19.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 23.2; I (A) В: 19.3; I (A) С: 26.8
|  |  |  | Ул.осв. | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 76.6; I (A) В: 68.9; I (A) С: 81.4
34 | 2698 "население Сальзегутово" | 100 | 144 | 1 | 10.3 | 11.6 | 9.3 | 232 | 237 | 232 | 405 | 407 | 404 | 19-55. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 10.6; I (A) С: 15.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 25.6; I (A) В: 22.2; I (A) С: 24.4
35 | 2700 "Мелиораторов" | 250 | 361 | 1 | 33.2 | 30.2 | 27 | 230 | 231 | 231 | 404 | 404 | 406 | 18-08. | 23.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 35.6; I (A) В: 45.3; I (A) С: 40.8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 12; I (A) В: 9; I (A) С: 15
|  |  |  | сумма | I (A) А: 80.8; I (A) В: 84.5; I (A) С: 82.8
36 | 2712 "Энергетиков" | 160 | 231 | 1 | 42.3 | 29.3 | 38 | 225 | 220 | 226 | 398 | 385 | 389 | 19-40. | 20.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.6; I (A) В: 23; I (A) С: 18
|  |  |  | 3 | I (A) А: 16.3; I (A) В: 18; I (A) С: 17
|  |  |  | 4 | I (A) А: 4.1; I (A) В: 13.9; I (A) С: 12.7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 78.3; I (A) В: 84.2; I (A) С: 85.7
37 | 2713 "Садовая" | 100 | 144 | 1 | 32.3 | 35 | 36 | 235 | 232 | 231 | 404 | 401 | 406 | 19-55. | 20.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 34.6; I (A) В: 36; I (A) С: 30
|  |  |  | 3 | I (A) А: 25.3; I (A) В: 20.3; I (A) С: 27.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 92.2; I (A) В: 91.3; I (A) С: 93.2
38 | 2714 "Юбилейная" | 100 | 144 | 1 | 12.3 | 18.3 | 7.7 | 230 | 240 | 231 | 413 | 408 | 407 | 20-44. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 104; I (A) С: 18.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 8.3; I (A) В: 10; I (A) С: 11.8
|  |  |  | 4 | I (A) А: 18; I (A) В: 9.1; I (A) С: 27.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 53.9; I (A) В: 141.4; I (A) С: 65
39 | 2715 "Пушкина" | 160 | 231 | 1 | 12.3 | 20.3 | 19 | 233 | 214 | 232 | 405 | 405 | 405 | 18-41. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 18.3; I (A) В: 15.6; I (A) С: 17.9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 23.3; I (A) В: 21.2; I (A) С: 18.5
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0.7; I (A) В: 0.5; I (A) С: 0.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 54.6; I (A) В: 57.6; I (A) С: 55.9
40 | 2716 "Рубиновая" | 160 | 231 | 1 | 35.6 | 40.3 | 35 | 236 | 233 | 234 | 407 | 405 | 409 | 18-48. | 20.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 8; I (A) С: 12.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 12.3; I (A) В: 9; I (A) С: 10.4
|  |  |  | 4 | I (A) А: 8.9; I (A) В: 15.3; I (A) С: 21.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 72.1; I (A) В: 72.6; I (A) С: 79.4
41 | 2724 "Зелёная" | 100 | 144 | 1 | 38 | 42.3 | 35.6 | 234 | 231 | 233 | 403 | 404 | 408 | 18-51. | 26.06.22.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 25.6; I (A) В: 25.3; I (A) С: 20
|  |  |  | сумма | I (A) А: 63.6; I (A) В: 67.6; I (A) С: 55.6
42 | 2725 "водозабор Южный" | 100 | 144 | 1 | 35 | 36 | 35.5 | 233 | 231 | 231 | 413 | 409 | 412 | 08-30. | 20.06.23.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 35; I (A) В: 36; I (A) С: 35.5
43 | 2726 "Центральная" | 160 | 231 | 1 | 80.3 | 85.6 | 96 | 234 | 231 | 238 | 400 | 403 | 403 | 16-33. | 26.06.23.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 80.3; I (A) В: 85.6; I (A) С: 96
44 | 2727 "Победы" | 160 | 231 | 1 | 8.6 | 8 | 9 | 236 | 234 | 233 | 408 | 405 | 408 | 19-33. | 23.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 19.3; I (A) В: 17.5; I (A) С: 23.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 15.7; I (A) В: 10; I (A) С: 13.1
|  |  |  | 4 | I (A) А: 5; I (A) В: 4; I (A) С: 4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 48.6; I (A) В: 39.5; I (A) С: 49.6
45 | 2728 "Трактовая" | 100 | 144 | 1 | 10.3 | 9 | 12 | 233 | 233 | 231 | 406 | 403 | 404 | 18-05. | 23.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.3; I (A) В: 11.6; I (A) С: 32.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 25.6; I (A) В: 20.6; I (A) С: 44.4
46 | 2730 (Ф-6) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 32.6 | 27 | 24 | 229 | 232 | 229 | 402 | 398 | 402 | 08-36. | 22.06.23.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 32.6; I (A) В: 27; I (A) С: 24
| 2730 (Ф-18) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 9 | 7.2 | 5.4 | 232 | 233 | 236 | 402 | 404 | 409
|  |  |  | сумма | I (A) А: 9; I (A) В: 7.2; I (A) С: 5.4
47 | 2731 "Лесная" Сальзегутово | 160 | 231 | 1 | 8 | 7.5 | 9.8 | 236 | 239 | 235 | 411 | 410 | 406 | 20-15. | 23.06.23.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 8; I (A) В: 7.5; I (A) С: 9.8
48 | 2734 "зерноток" Ключевой | 250 | 361 | 1 | 1 | 2 | 1 | 235 | 236 | 235 | 401 | 401 | 402 | 10-39. | 20.06.23.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 1; I (A) В: 2; I (A) С: 1
49 | 2735 "Акулова" | 160 | 231 | 1 | 50.2 | 70 | 66.2 | 235 | 237 | 235 | 408 | 403 | 407 | 15-44. | 21.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 2; I (A) В: 3; I (A) С: 3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 50.2; I (A) В: 70; I (A) С: 66.2
50 | 2736 "Набережная" | 160 | 231 | 1 | 20.3 | 18.3 | 12.3 | 231 | 233 | 234 | 401 | 403 | 408 | 15-40. | 26.06.23.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.2; I (A) В: 13.3; I (A) С: 9.7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 10.2; I (A) В: 9.2; I (A) С: 14.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 45.7; I (A) В: 40.8; I (A) С: 36.2
51 | 2737 "Дружбы" | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 231 | 233 | 234 | 401 | 403 | 408 | 15-40. | 26.06.23.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0.2; I (A) В: 0; I (A) С: 0
52 | 2738 "ЦРБ" Ф-18 | 2*1000 |  | 1 | Uф (В) A: не в работе
сумма
| 2738 "ЦРБ" Ф-6 | 2*1000 |  | 1 | Uф (В) A: не в работе
сумма
Исполнитель _______________ мастер МЭУ Русинов К.Е.
дата: 26.06.2023 г.