## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2023г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 3 | 235 | 232 | 230 | 407 | 410 | 409 | 2023-06-21 09:10
|  |  | 2 | I(А) А: 17; I(А) В: 15; I(А) С: 35
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 8; I(А) С: 4
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 25; I(А) С: 42
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.304
4622 | 250 | 361 | 1 | 40 | 58 | 41 | 233 | 232 | 227 | 407 | 407 | 405 | 2023-06-20 21:50
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 3; I(А) С: 3
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 25; I(А) В: 25; I(А) С: 41
|  |  | сумма | I(А) А: 80; I(А) В: 96; I(А) С: 93
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 62.0493
4623 | 160 | 231 | 1 | 9 | 15 | 3 | 234 | 233 | 233 | 406 | 405 | 405 | 2023-06-20 10:40
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 0; I(А) С: 13
|  |  | 3 | I(А) А: 6; I(А) В: 0; I(А) С: 1
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 24; I(А) В: 15; I(А) С: 17
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.0667
4624 | 160 | 231 | 1 | 60 | 18 | 31 | 232 | 234 | 232 | 406 | 403 | 407 | 2023-06-20 09:10
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 6; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 9; I(А) В: 8; I(А) С: 16
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 8
|  |  | сумма | I(А) А: 79; I(А) В: 33; I(А) С: 74
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 43.276
4626 | 160 | 231 | 1 | 30 | 18 | 41 | 231 | 233 | 232 | 404 | 403 | 405 | 2023-06-20 11:20
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 7; I(А) С: 10
|  |  | 4 | I(А) А: 10; I(А) В: 18; I(А) С: 28
|  |  | сумма | I(А) А: 48; I(А) В: 43; I(А) С: 79
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 39.44
4626 | 160 | 231 | 3 | 9 | 5 | 17 | 230 | 233 | 231 | 402 | 401 | 403 | 2023-06-20 11:00
5ул.
|  |  | 6 | I(А) А: 21; I(А) В: 47; I(А) С: 54
|  |  | 7 | I(А) А: 29; I(А) В: 25; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 59; I(А) В: 77; I(А) С: 82
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 50.4307
4628 | 250 | 361 | 1 | 5 | 5 | 2 | 232 | 232 | 231 | 409 | 406 | 408 | 2023-06-20 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 3
|  |  | 4 | I(А) А: 10; I(А) В: 1; I(А) С: 1
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 15; I(А) В: 6; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.255
4631 | 250 | 361 | 1 | 26 | 30 | 44 | 237 | 226 | 231 | 406 | 405 | 404 | 2023-06-20 10:00
|  |  | 2 | I(А) А: 31; I(А) В: 38; I(А) С: 16
|  |  | 3 | I(А) А: 50; I(А) В: 82; I(А) С: 30
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 107; I(А) В: 150; I(А) С: 90
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 80.2727
4630 | 250 | 361 | 1 | 36 | 30 | 26 | 238 | 239 | 238 | 414 | 414 | 416 | 2023-06-20 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 7; I(А) С: 9
|  |  | 3 | I(А) А: 40; I(А) В: 41; I(А) С: 42
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 85; I(А) В: 78; I(А) С: 77
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 57.2
4629 | 400 | 578 | 1 | 37 | 26 | 49 | 232 | 235 | 232 | 404 | 402 | 405 | 2023-06-20 10:10
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 5; I(А) С: 3
|  |  | 3 | I(А) А: 17; I(А) В: 20; I(А) С: 10
|  |  | 4 | I(А) А: 7; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  | 5ул. | I(А) А: 109; I(А) В: 80; I(А) С: 101
|  |  | сумма | I(А) А: 174; I(А) В: 141; I(А) С: 173
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 113.704
4625 | 400 | 578 | 1 | 56 | 56 | 56 | 234 | 240 | 247 | 416 | 419 | 420 | 2023-06-20 10:50
|  |  | 2 | I(А) А: 24; I(А) В: 40; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 90; I(А) В: 100; I(А) С: 60
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 170; I(А) В: 196; I(А) С: 135
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 120.407
4617 | 63 | 91 | 1ул. |  |  |  | 229 | 247 | 241 | 418 | 420 | 422 | 2023-06-20 22:00
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 5; I(А) С: 3
3
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 5; I(А) С: 3
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.17
4671 | 100 | 144 | 1 | 24 | 18 | 27 | 236 | 229 | 227 | 406 | 406 | 405 | 2023-06-21 14:00
2
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 24; I(А) В: 18; I(А) С: 27
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.916
4612 | 250 | 361 | 1 | 53 | 30 | 30 | 222 | 228 | 234 | 401 | 398 | 399 | 2023-06-20 09:40
|  |  | 3 | I(А) А: 102; I(А) В: 83; I(А) С: 85
|  |  | сумма | I(А) А: 155; I(А) В: 113; I(А) С: 115
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 87.324
4613 | 315 | 455 | 1 | 62 | 52 | 73 | 237 | 232 | 239 | 423 | 421 | 422 | 2023-06-21 14:10
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 11; I(А) С: 27
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 10; I(А) С: 11
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 86; I(А) В: 73; I(А) С: 111
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 63.72
4618 | 100 | 144 | 1 | 19 | 13 | 8 | 237 | 240 | 239 | 414 | 412 | 415 | 2023-06-20 22:20
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 9; I(А) С: 9
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 33; I(А) В: 22; I(А) С: 17
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.184
4696 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 13 | 231 | 231 | 230 | 403 | 402 | 400 | 2023-06-21 11:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 16
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.6893
4695 | 100 | 144 | 1 | 3 | 8 | 10 | 232 | 231 | 230 | 403 | 401 | 403 | 2023-06-21 11:30
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 9
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 5; I(А) В: 10; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.854
4689 | 160 | 231 | 1 | 11 | 3 | 0 | 228 | 234 | 228 | 404 | 407 | 406 | 2023-06-21 10:20
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 6; I(А) С: 13
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 13; I(А) С: 12
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 22; I(А) С: 25
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.63
4685 | 100 | 144 | 1 | 4 | 0 | 0 | 228 | 230 | 227 | 405 | 397 | 400 | 2023-06-21 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 5
|  |  | 3 | I(А) А: 22; I(А) В: 20; I(А) С: 7
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 26; I(А) В: 23; I(А) С: 12
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.9283
4675 | 100 | 144 | 1 | 3 | 2 | 7 | 232 | 232 | 231 | 404 | 404 | 403 | 2023-06-21 10:40
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 16; I(А) С: 16
|  |  | 3 | I(А) А: 1; I(А) В: 4; I(А) С: 2
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 22; I(А) С: 25
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.7417
4678 | 250 | 361 | 1 | 3 | 7 | 3 | 234 | 231 | 232 | 405 | 403 | 404 | 2023-06-20 10:30
|  |  | 3 | I(А) А: 33; I(А) В: 74; I(А) С: 62
|  |  | сумма | I(А) А: 36; I(А) В: 81; I(А) С: 65
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 42.2847
4619 | 100 | 144 | 1 | 8 | 27 | 13 | 236 | 225 | 230 | 404 | 404 | 403 | 2023-06-21 10:50
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 19; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 5; I(А) С: 5
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 21; I(А) В: 51; I(А) С: 22
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.6513
4701 | 100 | 144 | 1 | 2 | 0 | 4 | 235 | 234 | 235 | 404 | 405 | 406 | 2023-06-21 10:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 3; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.112
4702 | 160 | 231 | 1 | 0 | 6 | 1 | 232 | 234 | 233 | 406 | 405 | 406 | 2023-06-21 10:10
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 0; I(А) С: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 5; I(А) В: 6; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.495
4703 | 160 | 231 | 1 | 22 | 5 | 2 | 232 | 231 | 230 | 402 | 402 | 404 | 2023-06-21 11:55
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 4 ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 5; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.699
4704 | 250 | 361 | 1 | 29 | 3 | 20 | 230 | 230 | 230 | 403 | 401 | 401 | 2023-06-21 11:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 6; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.88
4656 | 250 | 361 | 1 | 39 | 23 | 42 | 229 | 231 | 230 | 403 | 401 | 404 | 2023-06-21 13:10
|  |  | 2 | I(А) А: 45; I(А) В: 70; I(А) С: 40
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 84; I(А) В: 93; I(А) С: 82
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 59.57
4657 | 160 | 231 | 1 | 2 | 2 | 11 | 232 | 231 | 232 | 407 | 410 | 407 | 2023-06-21 13:30
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 25; I(А) С: 20
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 6; I(А) С: 6
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 33; I(А) С: 37
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.4717
4700 | 160 | 231 | 1 | 20 | 28 | 16 | 234 | 233 | 233 | 405 | 407 | 404 | 2023-06-21 13:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 0; I(А) С: 7
|  |  | 4ул | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 38; I(А) В: 28; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.7667
4653 | 160 | 231 | 1 | 40 | 55 | 28 | 243 | 240 | 243 | 423 | 428 | 422 | 2023-06-21 13:20
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 3; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 28; I(А) В: 18; I(А) С: 24
|  |  | сумма | I(А) А: 69; I(А) В: 76; I(А) С: 52
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.674
4655 | 160 | 231 | 1 | 57 | 64 | 69 | 231 | 242 | 236 | 410 | 412 | 414 | 2023-06-20 22:50
|  |  | 2 | I(А) А: 55; I(А) В: 20; I(А) С: 30
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 112; I(А) В: 84; I(А) С: 99
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 69.7183
4654 | 250 | 361 | 1 | 1 | 4 | 24 | 234 | 235 | 233 | 408 | 405 | 408 | 2023-06-20 22:40
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 4; I(А) С: 24
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.786
4659 | 100 | 144 | 1 | 19 | 19 | 44 | 217 | 229 | 215 | 386 | 386 | 386 | 2023-06-20 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 10; I(А) С: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 32; I(А) В: 29; I(А) С: 53
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.118
4666 | 250 | 361 | 1 | 50 | 49 | 46 | 233 | 235 | 232 | 409 | 407 | 406 | 2023-06-20 09:30
|  |  | сумма | I(А) А: 50; I(А) В: 49; I(А) С: 46
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.8333
4651 | 100 | 144 | 1 | 10 | 19 | 3 | 240 | 236 | 222 | 404 | 407 | 405 | 2023-06-20 22:30
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 31; I(А) С: 54
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 8; I(А) С: 8
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 44; I(А) В: 58; I(А) С: 65
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.8553
4601 | 160 | 231 | 1 | 14 | 13 | 31 | 239 | 236 | 236 | 412 | 412 | 409 | 2023-06-20 21:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
3 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 13; I(А) С: 31
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.746
4677 | 160 | 231 | 2 | 17 | 43 | 15 | 240 | 238 | 242 | 425 | 429 | 425 | 2023-06-20 21:40
|  |  | 3 | I(А) А: 14; I(А) В: 11; I(А) С: 10
|  |  | 4 | I(А) А: 20; I(А) В: 24; I(А) С: 52
|  |  | сумма | I(А) А: 51; I(А) В: 78; I(А) С: 77
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 49.44
4643 | 100 | 144 | 1 | 19 | 20 | 19 | 230 | 232 | 239 | 413 | 416 | 412 | 2023-06-21 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 0; I(А) С: 2
|  |  | сумма | I(А) А: 31; I(А) В: 20; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.824
4682 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 235 | 415 | 415 | 414 | 2023-06-21 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4687 | 40 | 57.8 | 1 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4610 | 100 | 144 | 1 | 0 | 2 | 8 | 230 | 234 | 222 | 403 | 406 | 401 | 2023-06-21 14:20
|  |  | 2 | I(А) А: 19; I(А) В: 32; I(А) С: 33
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 19; I(А) В: 34; I(А) С: 41
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.4947
4611 | 100 | 144 | 1 | 6 | 28 | 20 | 224 | 230 | 230 | 396 | 396 | 400 | 2023-06-21 14:40
|  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 8; I(А) С: 13
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 36; I(А) С: 33
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.696
4609 | 100 | 144 | 2 | 1 | 11 | 2 | 225 | 233 | 227 | 403 | 404 | 401 | 2023-06-21 14:30
|  |  | 3 | I(А) А: 4; I(А) В: 1; I(А) С: 18
|  |  | ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 5; I(А) В: 12; I(А) С: 20
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.4483
4604 | 160 | 231 | 1 | 34 | 29 | 39 | 251 | 250 | 241 | 436 | 432 | 433 | 2023-06-20 21:30
|  |  | 2 | I(А) А: 23; I(А) В: 11; I(А) С: 13
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 9; I(А) В: 16; I(А) С: 12
|  |  | 5 | I(А) А: 14; I(А) В: 13; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 80; I(А) В: 69; I(А) С: 79
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 56.392
4606 | 160 | 231 | 1 | 90 | 70 | 40 | 236 | 235 | 239 | 414 | 412 | 414 | 2023-06-20 21:10
|  |  | 2 | I(А) А: 35; I(А) В: 38; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 9; I(А) С: 5
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 140; I(А) В: 117; I(А) С: 53
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 73.3667
4600 | 100 | 144 | 1 | 32 | 28 | 26 | 240 | 238 | 242 | 415 | 417 | 419 | 2023-06-20 21:00
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 2; I(А) С: 6
|  |  | 3 | I(А) А: 20; I(А) В: 40; I(А) С: 26
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 61; I(А) В: 70; I(А) С: 58
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 45.36
4688 | 250 | 361 | 1 | 4 | 47 | 16 | 237 | 233 | 236 | 413 | 413 | 416 | 2023-06-20 20:50
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 16; I(А) С: 26
3
|  |  | 4 | I(А) А: 52; I(А) В: 29; I(А) С: 49
|  |  | сумма | I(А) А: 74; I(А) В: 92; I(А) С: 91
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 60.4807
4705 | 250 | 361 | 1 | 16 | 14 | 10 | 236 | 239 | 237 | 414 | 410 | 413 | 2023-06-20 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 7; I(А) С: 18
4
|  |  | сумма | I(А) А: 26; I(А) В: 21; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.8
4706 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 3 | 235 | 234 | 235 | 403 | 406 | 403 | 2023-06-20 20:40
2
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 3
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.704
4707 | 63 | 91 | 1 | 22 | 20 | 22 | 229 | 229 | 230 | 404 | 406 | 404 | 2023-06-21 09:50
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 20; I(А) С: 22
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.6773
4708 | 100 | 144 | 1 | 5 | 7 | 16 | 239 | 238 | 236 | 411 | 405 | 409 | 2023-06-21 14:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 5; I(А) В: 7; I(А) С: 16
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.6547
4709 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 2 | 237 | 235 | 236 | 403 | 404 | 402 | 2023-06-21 12:00
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.708
4710 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 233 | 406 | 406 | 404 | 2023-06-20 22:15
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 2; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 11; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 13; I(А) С: 11
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.4
4711 | 160 | 231 | 1 | 10 | 1 | 13 | 237 | 239 | 237 | 413 | 412 | 414 | 2023-06-20 20:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 1; I(А) С: 13
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 5.704
4715 | 100 | 144 | 1 |  |  |  | 230 | 232 | 231 | 402 | 404 | 402 | 2023-06-21 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 31; I(А) С: 5
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 6; I(А) С: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 37; I(А) С: 14
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.556
4716 | 100 | 144 | 1 |  |  |  | 229 | 231 | 230 | 400 | 401 | 400 | 2023-06-21 11:10
|  |  | 2 | I(А) А: 44; I(А) В: 26; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 19; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 59; I(А) В: 45; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 29.21
4713 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 236 | 407 | 408 | 408 | 2023-06-20 22:10
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.706
4717 | 400 | 578 | 1 | 27 | 30 | 34 | 236 | 236 | 237 | 409 | 411 | 408 | 2023-06-21 11:20
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 30; I(А) С: 34
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.5063
4717 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 232 | 406 | 404 | 407
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4627 | 250 | 361 | 1 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4719 | 160 | 231 | 1 | 2 | 14 | 4 | 231 | 232 | 232 | 404 | 403 | 403 | 2023-06-21 13:40
|  |  | 2 | I(А) А: 26; I(А) В: 13; I(А) С: 5
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 28; I(А) В: 27; I(А) С: 9
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.8267
4720 | 160 | 231 | 1 | 38 | 30 | 20 | 235 | 236 | 236 | 410 | 412 | 411 | 2023-06-21 09:40
|  |  | сумма | I(А) А: 38; I(А) В: 30; I(А) С: 20
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.7387
|  | Начальник ОП с. Верхние Киги |  | Uл (В) АВ: Маратов С.Ж.