## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки июнь 2023 г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 18:15
ТП-486 (Восточный) | 160 | 231 | 1 | 18 | 30 | 23 | 226 | 219 | 230 | 389 | 390 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 8; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 38; I(A) С: 32
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 10; I(A) С: 8
|  |  | 5 | I(A) А: 13; I(A) В: 21; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 69; I(A) В: 107; I(A) С: 87
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 20:30
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 10 | 3 | 24 | 231 | 221 | 228 | 390 | 394 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 56; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 30; I(A) С: 30
|  |  | 4 | I(A) А: 41; I(A) В: 46; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 135; I(A) С: 99
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 20:45
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 50 | 39 | 52 | 227 | 224 | 230 | 397 | 392 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 22; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 37; I(A) В: 35; I(A) С: 20
|  |  | 4 | I(A) А: 8; I(A) В: 20; I(A) С: 20
|  |  | 5 | I(A) А: 40; I(A) В: 26; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 145; I(A) В: 142; I(A) С: 107
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 20:00
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 26 | 37 | 36 | 233 | 228 | 216 | 395 | 395 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 24; I(A) С: 32
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 28; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 89; I(A) С: 92
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 19:50
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 16 | 22 | 24 | 223 | 220 | 235 | 392 | 396 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 56; I(A) С: 23
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 24; I(A) С: 17
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 10; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 89; I(A) В: 112; I(A) С: 72
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 19:35
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 3 | 4 | 6 | 234 | 228 | 223 | 397 | 399 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 54; I(A) В: 23; I(A) С: 55
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 7; I(A) С: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 75; I(A) В: 34; I(A) С: 93
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 19:20
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 75 | 67 | 32 | 227 | 230 | 228 | 393 | 391 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 56; I(A) В: 64; I(A) С: 70
|  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 21; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 156; I(A) В: 152; I(A) С: 135
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 19:10
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 14 | 31 | 11 | 227 | 229 | 223 | 394 | 395 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 45; I(A) В: 22; I(A) С: 40
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 10; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 76; I(A) В: 63; I(A) С: 81
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2023г. 18:30
ТП-472(Пищекомбинат) | 160 | 578 | 1 | 1 | 1 | 4 | 229 | 228 | 228 | 395 | 397 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 30; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 2; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 7; I(A) В: 9; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 16; I(A) В: 42; I(A) С: 29
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 14:20
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 23 | 2 | 4 | 223 | 228 | 232 | 396 | 390 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 27; I(A) В: 28; I(A) С: 39
|  |  | 3 | I(A) А: 48; I(A) В: 39; I(A) С: 33
|  |  | 4 | I(A) А: 37; I(A) В: 24; I(A) С: 18
|  |  | 5 | I(A) А: 7; I(A) В: 2; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 142; I(A) В: 95; I(A) С: 98
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2023г. 18:00
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 78 | 43 | 51 | 229 | 225 | 226 | 390 | 387 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 58; I(A) С: 53
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 8; I(A) В: 15; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 122; I(A) В: 116; I(A) С: 112
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2023г. 18:40
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 24 | 18 | 23 | 225 | 222 | 223 | 390 | 392 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 55; I(A) В: 49; I(A) С: 65
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 1; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 90; I(A) В: 68; I(A) С: 89
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2023г. 18:50
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 11 | 0 | 11 | 225 | 232 | 232 | 406 | 407 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 19; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 37; I(A) В: 19; I(A) С: 31
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2023г. 19:00
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 42 | 28 | 33 | 236 | 228 | 224 | 403 | 407 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 60; I(A) С: 100
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 88; I(A) С: 133
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2023г. 19:10
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 47 | 37 | 56 | 214 | 223 | 232 | 390 | 402 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 39; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 77; I(A) В: 76; I(A) С: 75
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2023г. 19:15
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 18 | 25 | 22 | 227 | 223 | 224 | 497 | 395 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 19; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 44; I(A) С: 47
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2023г. 18:30
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 9 | 21 | 17 | 222 | 226 | 223 | 392 | 395 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 38; I(A) В: 16; I(A) С: 29
|  |  | сумма | I(A) А: 47; I(A) В: 37; I(A) С: 46
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2023г. 20:20
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 2 | 9 | 2 | 223 | 226 | 231 | 404 | 401 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 13; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 22; I(A) В: 11; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 33; I(A) С: 4
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2023г. 20:35
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 3 | 1 | 2 | 218 | 231 | 230 | 391 | 397 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 10; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 21; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 32; I(A) С: 16
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2023г. 20:50
ТП-493(С-Юлаева) | 400 | 578 | 1 | 13 | 37 | 25 | 230 | 221 | 223 | 390 | 394 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 12; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 9; I(A) С: 52
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 61; I(A) С: 82
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2023г. 20:00
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 36 | 28 | 20 | 224 | 226 | 226 | 396 | 394 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 10; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 5; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 47; I(A) В: 43; I(A) С: 32
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2023г. 19:20
ТП-478(КНС) | 160 | 144 | 1 | 14 | 4 | 9 | 218 | 226 | 229 | 394 | 389 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 44; I(A) В: 20; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 8; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 32; I(A) С: 31
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2023г. 19:40
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 33 | 10 | 11 | 215 | 237 | 229 | 386 | 396 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 17; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 10; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 60; I(A) В: 37; I(A) С: 25
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2023г. 21:10
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 30 | 27 | 8 | 234 | 225 | 237 | 401 | 405 | 406
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 27; I(A) С: 8
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 14:50
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 12 | 17 | 31 | 228 | 226 | 225 | 396 | 396 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 68; I(A) В: 70; I(A) С: 58
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 19; I(A) С: 5
|  |  | 4 | I(A) А: 27; I(A) В: 19; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 112; I(A) В: 125; I(A) С: 103
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 21:05
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 3 | 11 | 2 | 230 | 232 | 234 | 399 | 397 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 51; I(A) В: 26; I(A) С: 42
|  |  | 3 | I(A) А: 27; I(A) В: 13; I(A) С: 36
|  |  | сумма | I(A) А: 81; I(A) В: 50; I(A) С: 80
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 10:30
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 9 | 33 | 8 | 240 | 233 | 233 | 407 | 408 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 46; I(A) В: 32; I(A) С: 28
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 4; I(A) С: 7
|  |  | 4 | I(A) А: 14; I(A) В: 17; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 79; I(A) В: 86; I(A) С: 65
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 18:50
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 31 | 64 | 37 | 232 | 232 | 236 | 407 | 403 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 25; I(A) С: 19
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 17; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 63; I(A) В: 106; I(A) С: 66
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 18:35
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 33 | 16 | 33 | 223 | 224 | 226 | 389 | 391 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 2; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 58; I(A) В: 21; I(A) С: 42
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 09:30
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | Т1 | 0.2 | 0.2 | 15 | 216 | 219 | 216 | 379 | 380 | 376
|  |  | Т2 | 55 | 40 | 60 | 220 | 224 | 221 | 385 | 387 | 383
3
4
5
6
|  |  | сумма | I(A) А: 47; I(A) В: 35; I(A) С: 56
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 16:00
ТП-6564 (МПМК) | 250 | 361 | 1 | 9 | 4 | 14 | 231 | 232 | 233 | 399 | 401 | 399
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 5; I(A) С: 15
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 16:00
ТП-463(Автовокзал) | 400 | 578 | 1 | 66 | 69 | 51 | 229 | 234 | 232 | 393 | 397 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 4; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 31; I(A) В: 79; I(A) С: 60
|  |  | 4 | I(A) А: 52; I(A) В: 30; I(A) С: 61
|  |  | 5 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 4; I(A) С: 1
|  |  | 6 | I(A) А: 5; I(A) В: 15; I(A) С: 21
|  |  | сумма | I(A) А: 155.2; I(A) В: 201; I(A) С: 197
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 15:20
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 2 | 2 | 1 | 229 | 230 | 231 | 399 | 404 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 4; I(A) С: 5
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 10:15
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 17 | 8 | 5 | 226 | 224 | 229 | 390 | 392 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 41; I(A) С: 59
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 21; I(A) С: 35
|  |  | 4 | I(A) А: 37; I(A) В: 30; I(A) С: 55
|  |  | сумма | I(A) А: 97; I(A) В: 100; I(A) С: 154
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 15:40
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 22 | 19 | 23 | 224 | 220 | 224 | 386 | 383 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 55; I(A) С: 50
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 2; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 76; I(A) С: 79
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 13:40
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 37 | 30 | 33 | 224 | 227 | 229 | 391 | 396 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 50; I(A) В: 7; I(A) С: 25
|  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 26; I(A) С: 20
|  |  | 4 | I(A) А: 26; I(A) В: 32; I(A) С: 69
|  |  | 5 | I(A) А: 12; I(A) В: 1; I(A) С: 5
|  |  | 6 | I(A) А: 26; I(A) В: 43; I(A) С: 17
|  |  | 7 | I(A) А: 30; I(A) В: 23; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 206; I(A) В: 162; I(A) С: 183
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 14:00
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 4 | 6 | 11 | 227 | 225 | 228 | 393 | 391 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 21; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 7
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 27; I(A) С: 31
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 15:20
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 | 0 | 0 | 10 | 232 | 231 | 227 | 403 | 401 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 5; I(A) С: 3
|  |  | 5 | I(A) А: 14; I(A) В: 15; I(A) С: 12
|  |  | 6 | I(A) А: 23; I(A) В: 26; I(A) С: 12
|  |  | 7 | I(A) А: 15; I(A) В: 12; I(A) С: 1
|  |  | 8 | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 1
|  |  | 9 | I(A) А: 5; I(A) В: 10; I(A) С: 2
|  |  | 10 | I(A) А: 4; I(A) В: 4; I(A) С: 10
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 20; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 75; I(A) С: 51
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 10:30
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 3 | 0 | 0 | 225 | 227 | 225 | 395 | 394 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 8; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 8; I(A) С: 8
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 10:45
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 220 | 226 | 387 | 390 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 19; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 11; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 30; I(A) С: 25
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 09:25
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 1 | 10 | 0 | 229 | 227 | 228 | 397 | 397 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 10; I(A) С: 0
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2023г. 19:20
ТП-6562 | 400 | 578 | 1 | пустой |  |  | 228 | 225 | 227 | 392 | 390 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 28; I(A) С: 43
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 28; I(A) С: 43
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 18:20
ТП-6558 | 160 | 231 | 1 | 19 | 16 | 23 | 230 | 228 | 225 | 398 | 393 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 13; I(A) С: 14
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 31; I(A) С: 44
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 18:40
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 14 | 24 | 15 | 228 | 229 | 226 | 397 | 393 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 4; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 12; I(A) В: 33; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 63; I(A) С: 38
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 10:00
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 229 | 399 | 397 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 18:00
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 15 | 16 | 15 | 236 | 234 | 233 | 408 | 403 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 10; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 7; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 33; I(A) С: 17
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 18:45
ТП-6561 | 100 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235 | 233 | 231 | 407 | 402 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 7; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 14; I(A) С: 13
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 12; I(A) В: 22; I(A) С: 14
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2023г. 19:30
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 18 | 4 | 0 | 227 | 225 | 228 | 391 | 394 | 395
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 4; I(A) С: 0
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2023г. 19:15
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 4 | 2 | 2 | 228 | 227 | 227 | 392 | 392 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 49; I(A) В: 26; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 28; I(A) С: 6
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 11:45
ТП-480 ООО "МИГ" | 100 | 144 | 1 | 22 | 19 | 24 | 224 | 225 | 226 | 386 | 388 | 387
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 11; I(A) С: 2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 30; I(A) С: 26
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 10:10
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 5 | 1 | 16 | 225 | 223 | 223 | 393 | 393 | 391
|  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 1; I(A) С: 16
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 11:00
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 3 | 2 | 2 | 225 | 224 | 223 | 393 | 390 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 5; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 7; I(A) С: 6
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 13:25
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 229 | 398 | 399 | 402
УО
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 17:20
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 2 | 5 | 11 | 235 | 233 | 231 | 405 | 401 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 7; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 21; I(A) С: 30
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 17:00
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 8 | 1 | 4 | 228 | 227 | 225 | 397 | 393 | 393
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 5; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 24; I(A) В: 11; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 18; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 36; I(A) С: 38
56
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 17:50
ТП-6567 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 226 | 397 | 393 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
57
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2023г. 18:50
ТП-6566 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 233 | 400 | 399 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
58
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 19:10
ТП-6568 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 219 | 216 | 379 | 376 | 374
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 3; I(A) В: 1; I(A) С: 3
59
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 17:35
ТП-6569 | 160 | 231 | 1 | 25 | 10 | 1 | 230 | 227 | 225 | 395 | 394 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | 3 | I(A) А: пустой
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 10; I(A) С: 1
60
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2023г. 19:30
ТП-6570 | 100 | 144 | 1 | 6 | 4 | 15 | 225 | 224 | 227 | 390 | 391 | 392
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 4; I(A) С: 15
61
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2023г. 11:20
ТП-476 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 230 | 206 | 234 | 385 | 391 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 66; I(A) В: 72; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 73; I(A) С: 17
62
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2023г. 11:30
ТП-6571 | 100 | 144 | 1 | 52 | 38 | 68 | 227 | 228 | 224 | 392 | 389 | 388
2 | bar: I(A) А to I(A) С
3
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 39; I(A) С: 69