## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2023 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 54.1 | 41.2 | 38 | 225 | 230 | 234 | 401 | 402 | 404 | 19.06.2023 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 18; I (A) B: 41.8; I (A) C: 14
|  |  | 3 | I (A) A: 40; I (A) B: 21.6; I (A) C: 28.5
|  |  | 4 | I (A) A: 65.7; I (A) B: 68.2; I (A) C: 45.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 177.8; I (A) B: 172.8; I (A) C: 126.3
ТП-2 | 250 (Ф-19) | 361 | 1 | 14.2 | 2.7 | 23.3 | 220 | 229 | 240 | 412 | 410 | 410 | 15.06.2023 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 9.5; I (A) B: 5.7; I (A) C: 3.6
|  |  | 5 | I (A) A: 28.8; I (A) B: 33.4; I (A) C: 61.2
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 52.5; I (A) B: 41.8; I (A) C: 88.1
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 |  |  |  | 220 | 229 | 230 | 403 | 405 | 403 | 15.06.2023 10.00
2
3
4
5
6
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 242 | 238 | 233 | 421 | 417 | 416 | 19.06.2023 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 7.2; I (A) C: 2.2
|  |  | 3 | I (A) A: 60.1; I (A) B: 28.2; I (A) C: 42.5
|  |  | 4 | I (A) A: 28; I (A) B: 55; I (A) C: 68.4
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 94.7; I (A) B: 91.8; I (A) C: 113.4
ТП-4 | 250 | 361 | 1 | 55.7 | 16.4 | 29 | 232 | 232 | 229 | 401 | 400 | 403 | 15.06.2023 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 9.1; I (A) C: 3.2
|  |  | 3 | I (A) A: 25; I (A) B: 15.6; I (A) C: 45.2
|  |  | 4 | I (A) A: 32.3; I (A) B: 9; I (A) C: 14.4
|  |  | 5 | I (A) A: 79.1; I (A) B: 97.7; I (A) C: 136.1
|  |  | 6 | I (A) A: 5.4; I (A) B: 14.6; I (A) C: 0
7
|  |  | сумма | I (A) A: 200.6; I (A) B: 162.4; I (A) C: 227.9
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 26.8 | 31.8 | 18.2 | 242 | 234 | 242 | 417 | 420 | 418 | 19.06.2023 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 5.7; I (A) B: 27.2; I (A) C: 15.1
|  |  | 3 | I (A) A: 62; I (A) B: 45.3; I (A) C: 15.2
4
|  |  | сумма | I (A) A: 94.5; I (A) B: 104.3; I (A) C: 48.5
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 52 | 61 | 48 | 231 | 229 | 229 | 393 | 397 | 395 | 19.06.2023 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 42; I (A) B: 37; I (A) C: 51
3
4
|  |  | сумма | I (A) A: 94; I (A) B: 98; I (A) C: 99
ТП-7 | 250 | 361 | 1 | 20.8 | 21.5 | 51.7 | 232 | 233 | 231 | 405 | 405 | 408 | 19.06.2023 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 19.4; I (A) B: 23.5; I (A) C: 33.1
|  |  | 3 | I (A) A: 60; I (A) B: 38; I (A) C: 12.8
|  |  | 4 | I (A) A: 34; I (A) B: 2.8; I (A) C: 32.7
5
|  |  | сумма | I (A) A: 134.2; I (A) B: 85.8; I (A) C: 130.3
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 33.7 | 12.8 | 40 | 220 | 222 | 225 | 390 | 389 | 389 | 17.06.2023 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 21.3; I (A) B: 27.8; I (A) C: 5.7
|  |  | 3 | I (A) A: 10.3; I (A) B: 0.5; I (A) C: 16.6
|  |  | 4 | I (A) A: 71.5; I (A) B: 19.7; I (A) C: 43.5
5
|  |  | сумма | I (A) A: 136.8; I (A) B: 60.8; I (A) C: 105.8
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 43.3 | 33.7 | 66.6 | 225 | 236 | 238 | 401 | 411 | 412 | 17.06.2023 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 33.4; I (A) B: 43.9; I (A) C: 43.1
|  |  | 3 | I (A) A: 23.9; I (A) B: 11.7; I (A) C: 10.4
|  |  | 4 | I (A) A: 9.5; I (A) B: 53.5; I (A) C: 27.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 110.1; I (A) B: 142.8; I (A) C: 147.9
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1 | 1.1 | 4.3 | 0.7 | 226 | 226 | 231 | 402 | 403 | 404 | 17.06.2023 18.00
|  |  | сумма | I (A) A: 1.1; I (A) B: 4.3; I (A) C: 0.7
ТП-12 | 630 | 910 | 1 | 43.7 | 4.3 | 3.3 | 230 | 232 | 228 | 405 | 405 | 404 | 17.06.2023 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 22.9; I (A) B: 27.7; I (A) C: 57.7
|  |  | 3 | I (A) A: 4.3; I (A) B: 5.7; I (A) C: 7
|  |  | 4 | I (A) A: 33.6; I (A) B: 11.5; I (A) C: 43.9
|  |  | 5 | I (A) A: 6; I (A) B: 4.3; I (A) C: 27.7
|  |  | 6 | I (A) A: 14.8; I (A) B: 43.6; I (A) C: 4.7
7
|  |  | сумма | I (A) A: 125.3; I (A) B: 97.1; I (A) C: 144.3
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 237 | 237 | 236 | 416 | 413 | 416 | 22.06.2023 15.45
|  |  | сумма | I (A) A: 4.3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-15 | 630 | 910 | 1 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | 223 | 226 | 230 | 394 | 396 | 399 | 15.06.2023 10.15
|  |  | 2 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 1.1; I (A) C: 1.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 9; I (A) C: 4.6
|  |  | 4 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 4; I (A) C: 8.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.5
|  |  | сумма | I (A) A: 11; I (A) B: 17.9; I (A) C: 18.8
| 630 | 910 | 1 | 7 | 6.5 | 2.7 | 225 | 221 | 225 | 390 | 391 | 389 | 15.06.2023 10.15
|  |  | 2 | I (A) A: 15.5; I (A) B: 35.9; I (A) C: 30.3
|  |  | 3 | I (A) A: 13.9; I (A) B: 12.9; I (A) C: 16.7
|  |  | 4 | I (A) A: 37.7; I (A) B: 27.7; I (A) C: 14.8
|  |  | 5 | I (A) A: 109; I (A) B: 148; I (A) C: 119
6
|  |  | сумма | I (A) A: 183.1; I (A) B: 231; I (A) C: 183.5
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 51.9 | 46.7 | 41.6 | 230 | 231 | 232 | 404 | 404 | 405 | 15.06.2023 10.25
|  |  | 2 | I (A) A: 53.3; I (A) B: 46.1; I (A) C: 42.9
|  |  | 3 | I (A) A: 30.6; I (A) B: 29.3; I (A) C: 52.5
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
5
6
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 136.8; I (A) B: 122.1; I (A) C: 137
ТП-17 | 400 | 578 | 1 |  |  |  | 231 | 230 | 231 | 400 | 401 | 402 | 15.06.2023 11.20
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 11.9 | 14 | 5.5 | 234 | 232 | 235 | 406 | 407 | 409 | 19.06.2023 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 6.4; I (A) B: 10.3; I (A) C: 8.5
|  |  | 3 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 20.8; I (A) B: 24.3; I (A) C: 14
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 225 | 402 | 401 | 402 | 19.06.2023 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 60.1; I (A) B: 20.8; I (A) C: 44.2
|  |  | 3 | I (A) A: 4.6; I (A) B: 13; I (A) C: 6.2
|  |  | 4 | I (A) A: 13.4; I (A) B: 68.4; I (A) C: 38.2
|  |  | сумма | I (A) A: 78.1; I (A) B: 102.2; I (A) C: 88.6
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 3.4 | 14.7 | 0 | 235 | 236 | 237 | 420 | 421 | 419 | 17.06.2023 18.25
|  |  | 2 | I (A) A: 31.6; I (A) B: 23.6; I (A) C: 43.3
3
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 35; I (A) B: 38.3; I (A) C: 43.3
ТП-21 | 630 | 910 | 1 | 47.2 | 14.4 | 28 | 229 | 227 | 226 | 385 | 389 | 386 | 19.06.2023 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 37.1; I (A) B: 53; I (A) C: 61
|  |  | 3 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 13; I (A) C: 14.3
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.4
|  |  | 5 | I (A) A: 17.8; I (A) B: 4.2; I (A) C: 8.7
|  |  | 6 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 2.7; I (A) C: 4.2
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
8
9
10
11
12
13
|  |  | сумма | I (A) A: 120.1; I (A) B: 87.3; I (A) C: 116.6
| 250 | 361 | 1 | 1 | 18.4 | 7.1 | 216 | 215 | 216 | 379 | 383 | 378 | 19.06.2023 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 13; I (A) B: 14.2; I (A) C: 27.1
|  |  | сумма | I (A) A: 14; I (A) B: 32.6; I (A) C: 34.2
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 11.9 | 7.6 | 16.3 | 230 | 229 | 229 | 401 | 400 | 400 | 17.06.2023 18.35
|  |  | 2 | I (A) A: 10.4; I (A) B: 43.6; I (A) C: 4.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 15.5; I (A) C: 11.3
|  |  | 4 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 6.3; I (A) C: 15.6
5
|  |  | сумма | I (A) A: 32.1; I (A) B: 73; I (A) C: 47.6
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 9.2 | 3.3 | 11.1 | 226 | 227 | 225 | 393 | 393 | 392 | 15.06.2023 11.30
|  |  | 2 | I (A) A: 9.7; I (A) B: 11.4; I (A) C: 18.4
|  |  | 3 | I (A) A: 42.6; I (A) B: 23.8; I (A) C: 30.7
|  |  | 4 | I (A) A: 8.3; I (A) B: 12.9; I (A) C: 16.6
|  |  | 5 | I (A) A: 52.1; I (A) B: 47.2; I (A) C: 43.8
|  |  | сумма | I (A) A: 121.9; I (A) B: 98.6; I (A) C: 120.6
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 0.8 | 2.2 | 10.8 | 239 | 222 | 232 | 404 | 408 | 407 | 15.06.2023 10.30
|  |  | 2 | I (A) A: 14; I (A) B: 21; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 14.8; I (A) B: 23.2; I (A) C: 28.8
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 21.8 | 4.2 | 14.8 | 228 | 226 | 232 | 403 | 407 | 405 | 20.06.2023 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 60.1; I (A) B: 40.2; I (A) C: 7.8
|  |  | 3 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 11.4; I (A) C: 2.4
|  |  | 4 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 12.1; I (A) C: 18
5
|  |  | сумма | I (A) A: 90.3; I (A) B: 67.9; I (A) C: 43
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 2.7 | 4 | 14.2 | 229 | 230 | 230 | 404 | 404 | 406 | 15.06.2023 16.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 7.7; I (A) C: 3.9
|  |  | сумма | I (A) A: 4.5; I (A) B: 11.9; I (A) C: 18.8
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 18.6 | 15.1 | 4.9 | 239 | 229 | 226 | 406 | 409 | 407 | 20.06.2023 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 38.1; I (A) C: 26.8
|  |  | 3 | I (A) A: 34.8; I (A) B: 40.2; I (A) C: 3.4
|  |  | сумма | I (A) A: 69.4; I (A) B: 93.4; I (A) C: 35.1
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 6.8 | 14.7 | 13 | 213 | 212 | 215 | 384 | 377 | 388 | 19.06.2023 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 8.4; I (A) B: 9.2; I (A) C: 13.9
|  |  | 3 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 24; I (A) C: 43
|  |  | 4 | I (A) A: 37.2; I (A) B: 18; I (A) C: 21.7
|  |  | 5 | I (A) A: 9; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 71.5; I (A) B: 65.9; I (A) C: 91.6
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 217 | 218 | 380 | 381 | 382 | 15.06.2023 11.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 38.9; I (A) B: 44.3; I (A) C: 37.3
|  |  | 4 | I (A) A: 7.6; I (A) B: 10.3; I (A) C: 6.7
|  |  | 5 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 24.2; I (A) C: 4.5
|  |  | 7 | I (A) A: 13.4; I (A) B: 14.4; I (A) C: 10.9
|  |  | 8 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 6.2; I (A) C: 3.3
|  |  | сумма | I (A) A: 67.1; I (A) B: 99.9; I (A) C: 62.7
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 250 | 256 | 242 | 221 | 221 | 222 | 388 | 382 | 389 | 15.06.2023 11.20
|  |  | сумма | I (A) A: 250; I (A) B: 256; I (A) C: 242
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 4.2 | 14 | 12.7 | 235 | 233 | 233 | 405 | 406 | 410 | 15.06.2023 13.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 25.3; I (A) B: 5.1; I (A) C: 4.1
|  |  | 4 | I (A) A: 5; I (A) B: 3.7; I (A) C: 6.3
|  |  | 5 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 7.3; I (A) C: 31.5
|  |  | 6 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 12.2; I (A) C: 9.7
|  |  | сумма | I (A) A: 48.1; I (A) B: 42.3; I (A) C: 64.3
ТП-32 | 630 | 910 | 1 | 3.2 | 14.2 | 21.6 | 228 | 223 | 235 | 399 | 398 | 401 | 15.06.2023 11.00
|  |  | 2 | I (A) A: 42.4; I (A) B: 44.1; I (A) C: 37.2
|  |  | 3 | I (A) A: 19.2; I (A) B: 10.4; I (A) C: 21
|  |  | 4 | I (A) A: 52.4; I (A) B: 79.2; I (A) C: 61
|  |  | 5 | I (A) A: 8.5; I (A) B: 7.2; I (A) C: 4.3
|  |  | сумма | I (A) A: 125.7; I (A) B: 155.1; I (A) C: 145.1
| 400 | 578 | 1 | 14 | 2.3 | 7.2 | 233 | 233 | 233 | 410 | 409 | 411 | 15.06.2023 11.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 14; I (A) B: 2.3; I (A) C: 7.2
ТП-33 | 400 | 578 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 227 | 228 | 226 | 404 | 400 | 401 | 15.06.2023 11.30
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 41; I (A) C: 38
|  |  | 3 | I (A) A: 29; I (A) B: 14; I (A) C: 6.5
|  |  | 4 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 0.9; I (A) C: 3.1
|  |  | 5 | I (A) A: 27.2; I (A) B: 11; I (A) C: 10.1
|  |  | 6 | I (A) A: 41; I (A) B: 31; I (A) C: 27
|  |  | 7 | I (A) A: 19; I (A) B: 27; I (A) C: 29.1
8
|  |  | сумма | I (A) A: 147.2; I (A) B: 125.7; I (A) C: 113.8
| 100 | 144 | 1 | [9 empty] | 15.06.2023 11.30
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-34 | 400(Ф-15) | 578 | 1 |  |  |  | 230 | 230 | 232 | 404 | 404 | 402 | 15.06.2023 11.45
2
3
4
5
6
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
| 400(Ф-2) | 578 | 1 | 13.1 | 33.7 | 28.4 | 230 | 230 | 230 | 406 | 405 | 405 | 15.06.2023 11.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 0; I (A) C: 0.9
|  |  | 4 | I (A) A: 11.7; I (A) B: 21.7; I (A) C: 9.7
|  |  | 5 | I (A) A: 59.1; I (A) B: 60.7; I (A) C: 90
|  |  | 6 | I (A) A: 9.6; I (A) B: 12.7; I (A) C: 7.7
|  |  | 7 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.2
8
|  |  | сумма | I (A) A: 96.8; I (A) B: 129.1; I (A) C: 136.9
ТП-35 | 630 | 910 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.5 | 225 | 225 | 223 | 393 | 394 | 391 | 15.06.2023 14.40
|  |  | 2 | I (A) A: 36; I (A) B: 56; I (A) C: 39
|  |  | 3 | I (A) A: 15.2; I (A) B: 5.4; I (A) C: 22.6
|  |  | 4 | I (A) A: 6; I (A) B: 29; I (A) C: 21
|  |  | 5 | I (A) A: 63; I (A) B: 18.5; I (A) C: 32
|  |  | сумма | I (A) A: 121.4; I (A) B: 110.1; I (A) C: 122.1
| 400 | 578 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 235 | 220 | 225 | 402 | 400 | 402 | 15.06.2023 14.40
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 17.7; I (A) C: 44.6
|  |  | 3 | I (A) A: 36.6; I (A) B: 56; I (A) C: 39.4
|  |  | 4 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.6
|  |  | 5 | I (A) A: 47.1; I (A) B: 37; I (A) C: 51.6
|  |  | 6 | I (A) A: 38.5; I (A) B: 51.2; I (A) C: 36
|  |  | сумма | I (A) A: 132.4; I (A) B: 162.5; I (A) C: 173.2
ТП-36 | 250 | 361 | 1 | 4.2 | 3.5 | 8.1 | 229 | 229 | 227 | 407 | 403 | 404 | 15.06.2023 13.10
|  |  | 2 | I (A) A: 16.2; I (A) B: 17.1; I (A) C: 21.4
|  |  | 3 | I (A) A: 3.6; I (A) B: 13.8; I (A) C: 8.1
4
|  |  | сумма | I (A) A: 24; I (A) B: 34.4; I (A) C: 37.6
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 64 | 3.6 | 21.7 | 221 | 235 | 227 | 400 | 404 | 405 | 17.06.2023 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 35; I (A) B: 10; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 99; I (A) B: 13.6; I (A) C: 31.7
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 28.1 | 38.1 | 20.9 | 231 | 234 | 226 | 402 | 402 | 401 | 20.06.2023 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 5.6; I (A) B: 13.6; I (A) C: 11.8
|  |  | 3 | I (A) A: 17.1; I (A) B: 24.7; I (A) C: 33.2
|  |  | сумма | I (A) A: 50.8; I (A) B: 76.4; I (A) C: 65.9
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 28.6 | 17.2 | 24 | 230 | 231 | 227 | 403 | 405 | 403 | 19.06.2023 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 2.6; I (A) B: 5.7; I (A) C: 11.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
5
|  |  | сумма | I (A) A: 31.2; I (A) B: 22.9; I (A) C: 35.4
ТП-40 | 250 | 361 | 1 | 47 | 51 | 50.1 | 228 | 231 | 226 | 397 | 399 | 396 | 15.06.2023 13.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 15.1; I (A) B: 3.1; I (A) C: 4.2
|  |  | 4 | I (A) A: 50; I (A) B: 51.1; I (A) C: 42
|  |  | 5 | I (A) A: 54; I (A) B: 71; I (A) C: 69
|  |  | 6 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 2; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 1.8; I (A) C: 0.9
|  |  | 8 | I (A) A: 24; I (A) B: 21; I (A) C: 19
|  |  | сумма | I (A) A: 191.6; I (A) B: 201.2; I (A) C: 185.2
| 250 | 361 | 1
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 33.4 | 31.8 | 30.4 | 224 | 227 | 230 | 399 | 401 | 399 | 20.06.2023 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 27.2; I (A) B: 43.9; I (A) C: 32.7
|  |  | 3 | I (A) A: 42.5; I (A) B: 10; I (A) C: 18
4
|  |  | сумма | I (A) A: 103.1; I (A) B: 85.7; I (A) C: 81.1
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 18.5 | 21.8 | 22.1 | 228 | 229 | 224 | 402 | 399 | 400 | 20.06.2023 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 42.7; I (A) B: 21.4; I (A) C: 44.9
|  |  | 3 | I (A) A: 43; I (A) B: 48.5; I (A) C: 23
|  |  | 4 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 9.3; I (A) C: 2.7
5
|  |  | сумма | I (A) A: 106.9; I (A) B: 101; I (A) C: 92.7
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 21.3 | 10 | 16.7 | 223 | 230 | 235 | 407 | 406 | 404 | 17.06.2023 18.55
|  |  | 2 | I (A) A: 56.7; I (A) B: 13.3; I (A) C: 35.5
|  |  | сумма | I (A) A: 78; I (A) B: 23.3; I (A) C: 52.2
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 41.6 | 16.2 | 10.9 | 221 | 229 | 234 | 410 | 402 | 412 | 16.06.2023 18.40
|  |  | сумма | I (A) A: 41.6; I (A) B: 16.2; I (A) C: 10.9
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 237 | 413 | 415 | 412 | 20.06.2023 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 60; I (A) B: 7.2; I (A) C: 24
|  |  | 3 | I (A) A: 14.8; I (A) B: 9.4; I (A) C: 9.6
|  |  | 4 | I (A) A: 44.8; I (A) B: 21; I (A) C: 17.2
|  |  | 5 | I (A) A: 21.6; I (A) B: 27.2; I (A) C: 31.8
|  |  | 6 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 24; I (A) C: 27
|  |  | сумма | I (A) A: 151.4; I (A) B: 88.8; I (A) C: 109.6
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 6.6 | 1.8 | 3.8 | 233 | 231 | 228 | 405 | 406 | 407 | 20.06.2023 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 4.4; I (A) B: 26.4; I (A) C: 27.2
|  |  | 3 | I (A) A: 8.1; I (A) B: 6.1; I (A) C: 11
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 18.2; I (A) B: 24.3; I (A) C: 13.9
|  |  | 6 | I (A) A: 21.7; I (A) B: 24.1; I (A) C: 3.1
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 59; I (A) B: 82.7; I (A) C: 59
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228 | 399 | 401 | 401 | 20.06.2023 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 9.6; I (A) B: 18; I (A) C: 5.7
|  |  | 3 | I (A) A: 33; I (A) B: 20.8; I (A) C: 47
|  |  | сумма | I (A) A: 42.6; I (A) B: 38.8; I (A) C: 52.7
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 6.7 | 64 | 28 | 224 | 223 | 228 | 398 | 398 | 394 | 20.06.2023 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 13; I (A) B: 70; I (A) C: 18
|  |  | 3 | I (A) A: 31; I (A) B: 34.3; I (A) C: 37.2
|  |  | 4 | I (A) A: 10; I (A) B: 8.9; I (A) C: 34.7
|  |  | 5 | I (A) A: 21.4; I (A) B: 16; I (A) C: 27.5
|  |  | сумма | I (A) A: 82.1; I (A) B: 193.2; I (A) C: 145.4
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 6.3 | 37.8 | 11.3 | 225 | 226 | 225 | 394 | 393 | 394 | 18.06.2023 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 34.4; I (A) B: 10.7; I (A) C: 53.2
|  |  | 3 | I (A) A: 20; I (A) B: 17.6; I (A) C: 10.8
|  |  | сумма | I (A) A: 60.7; I (A) B: 66.1; I (A) C: 75.3
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 14 | 8 | 27 | 230 | 231 | 229 | 403 | 402 | 404 | 20.06.2023 20.55
|  |  | 2 | I (A) A: 16.5; I (A) B: 32; I (A) C: 32
|  |  | 3 | I (A) A: 19.2; I (A) B: 14.5; I (A) C: 13
|  |  | 4 | I (A) A: 31; I (A) B: 40; I (A) C: 35
|  |  | 5 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 12; I (A) C: 8.6
|  |  | сумма | I (A) A: 87.9; I (A) B: 106.5; I (A) C: 115.6
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 28.4 | 8.2 | 16.7 | 230 | 232 | 225 | 404 | 404 | 404 | 20.06.2023 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 18.1; I (A) B: 21.4; I (A) C: 50
|  |  | 3 | I (A) A: 26.8; I (A) B: 4.8; I (A) C: 24.2
|  |  | сумма | I (A) A: 73.3; I (A) B: 34.4; I (A) C: 90.9
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 69 | 30.9 | 15.7 | 241 | 233 | 232 | 404 | 407 | 404 | 20.06.2023 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 60.6; I (A) B: 49.2; I (A) C: 7
|  |  | 3 | I (A) A: 73.8; I (A) B: 72.8; I (A) C: 9.6
|  |  | сумма | I (A) A: 203.4; I (A) B: 152.9; I (A) C: 32.3
ТП-54 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 406 | 406 | 404 | 15.06.2023 13.30
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | 38.5 | 34.9 | 34.1 | 212 | 211 | 209 | 386 | 385 | 384 | 15.06.2023 13.40
2
|  |  | сумма | I (A) A: 38.5; I (A) B: 34.9; I (A) C: 34.1
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 89.3 | 25.2 | 17.5 | 231 | 232 | 231 | 405 | 403 | 403 | 20.06.2023 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 37.8; I (A) B: 39.4; I (A) C: 42.5
|  |  | 3 | I (A) A: 8.4; I (A) B: 3.6; I (A) C: 0
4
|  |  | сумма | I (A) A: 135.5; I (A) B: 68.2; I (A) C: 60
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 222 | 225 | 391 | 394 | 392 | 15.06.2023 13.55
|  |  | 2 | I (A) A: 5.6; I (A) B: 1.3; I (A) C: 11.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 6.4; I (A) C: 6.3
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0.2
|  |  | 7 | I (A) A: 4.5; I (A) B: 6.5; I (A) C: 2.6
|  |  | сумма | I (A) A: 12.3; I (A) B: 14.2; I (A) C: 20.2
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 10 | 10.7 | 9.5 | 230 | 228 | 223 | 395 | 393 | 397 | 15.06.2023 14.10
|  |  | 2 | I (A) A: 24; I (A) B: 14.7; I (A) C: 37.7
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 8.6; I (A) C: 1
|  |  | 4 | I (A) A: 9; I (A) B: 11.2; I (A) C: 14.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 44; I (A) B: 45.2; I (A) C: 62.5
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 231 | 225 | 227 | 399 | 399 | 406 | 19.06.2023 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 12.8; I (A) B: 0.4; I (A) C: 23.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 6.2; I (A) B: 4.3; I (A) C: 14
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
6
|  |  | сумма | I (A) A: 19; I (A) B: 4.8; I (A) C: 37.8
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 17.5 | 6.2 | 27.3 | 227 | 228 | 231 | 401 | 403 | 399 | 21.06.2023 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 28; I (A) B: 24; I (A) C: 29
|  |  | 3 | I (A) A: 19; I (A) B: 27; I (A) C: 8.1
|  |  | 4 | I (A) A: 13.7; I (A) B: 13; I (A) C: 18
|  |  | 5 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 10.6; I (A) C: 10.4
6
|  |  | сумма | I (A) A: 88.7; I (A) B: 80.8; I (A) C: 92.8
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 10.8 | 10.4 | 0 | 238 | 216 | 228 | 399 | 403 | 402 | 21.06.2023 18.30
|  |  | сумма | I (A) A: 10.8; I (A) B: 10.4; I (A) C: 0
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 3.4 | 1.7 | 1.3 | 230 | 230 | 226 | 407 | 405 | 404 | 18.06.2023 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 6.7; I (A) C: 1.3
|  |  | 3 | I (A) A: 14.7; I (A) B: 33.8; I (A) C: 11.4
|  |  | 4 | I (A) A: 4.3; I (A) B: 7.8; I (A) C: 1.9
|  |  | 5 | I (A) A: 17.7; I (A) B: 1.9; I (A) C: 5.6
|  |  | 6 | I (A) A: 11.3; I (A) B: 4.8; I (A) C: 2.4
7
|  |  | сумма | I (A) A: 51.7; I (A) B: 56.7; I (A) C: 23.9
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 41.5 | 38.4 | 32.9 | 221 | 230 | 237 | 400 | 400 | 400 | 21.06.2023 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 1.2; I (A) C: 50.3
|  |  | 3 | I (A) A: 6.4; I (A) B: 4.9; I (A) C: 10.2
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 11.5; I (A) C: 1.8
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 49.2; I (A) B: 56; I (A) C: 95.2
ТП-66 | 400 | 578 | 1 | 19.7 | 6.4 | 1.1 | 227 | 230 | 230 | 404 | 404 | 406 | 18.06.2023 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 9.3; I (A) C: 0.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.3; I (A) C: 23.4
4
|  |  | сумма | I (A) A: 29.9; I (A) B: 16; I (A) C: 25.2
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1 |  |  |  | 228 | 229 | 224 | 401 | 400 | 404 | 22.06.2023 18.40
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 5.1 | 0 | 0.9 | 231 | 234 | 229 | 402 | 401 | 405 | 17.06.2023 19.05
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 2.7; I (A) C: 22.2
|  |  | 3 | I (A) A: 19.7; I (A) B: 17.1; I (A) C: 10.3
|  |  | сумма | I (A) A: 25.9; I (A) B: 19.8; I (A) C: 33.4
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 1.3 | 0.6 | 10 | 231 | 232 | 231 | 401 | 402 | 401 | 17.06.2023 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 5.3; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 6.3; I (A) B: 3; I (A) C: 0.3
4
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 8.7; I (A) B: 8.9; I (A) C: 10.3
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 9.5 | 1.3 | 1.3 | 231 | 230 | 230 | 401 | 401 | 401 | 17.06.2023 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 10.3; I (A) C: 0.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 4.7; I (A) C: 8.9
|  |  | 4 | I (A) A: 15.5; I (A) B: 20.7; I (A) C: 10
|  |  | 5 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 1.4; I (A) C: 0.9
6
|  |  | сумма | I (A) A: 27.3; I (A) B: 38.4; I (A) C: 21.6
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 3.4 | 4.8 | 2.3 | 231 | 231 | 231 | 401 | 401 | 400 | 17.06.2023 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 6.7; I (A) B: 4.4; I (A) C: 23.6
|  |  | 3 | I (A) A: 4.1; I (A) B: 4.4; I (A) C: 31.4
|  |  | 4 | I (A) A: 6.4; I (A) B: 4.3; I (A) C: 8.7
5
|  |  | сумма | I (A) A: 20.6; I (A) B: 17.9; I (A) C: 66
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 4.4 | 1.3 | 10.4 | 231 | 230 | 230 | 402 | 402 | 403 | 18.06.2023 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 33.8; I (A) B: 10.7; I (A) C: 11.4
3
4
|  |  | сумма | I (A) A: 38.2; I (A) B: 12; I (A) C: 21.8
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 6.6 | 4.3 | 7.7 | 232 | 233 | 233 | 403 | 403 | 404 | 18.06.2023 19.55
2
|  |  | сумма | I (A) A: 6.6; I (A) B: 4.3; I (A) C: 7.7
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 1.1 | 3.3 | 0 | 232 | 232 | 233 | 403 | 402 | 404 | 18.06.2023 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 2.4; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 2.8; I (A) B: 5.7; I (A) C: 0
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 1.6 | 19 | 4.2 | 231 | 229 | 229 | 402 | 399 | 401 | 20.06.2023 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 1.4; I (A) C: 2.8
|  |  | 3 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 2.1; I (A) B: 20.6; I (A) C: 7
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 10 | 0.8 | 0.9 | 232 | 233 | 233 | 402 | 403 | 402 | 21.06.2023 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 10; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0.9
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 228 | 227 | 230 | 406 | 405 | 407 | 18.06.2023 20.05
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 2.3; I (A) C: 0.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 14.3; I (A) C: 10.7
4
|  |  | сумма | I (A) A: 2.9; I (A) B: 16.6; I (A) C: 13.2
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 24.8 | 37.2 | 40.8 | 231 | 241 | 230 | 412 | 412 | 414 | 21.06.2023 19.40
2
|  |  | сумма | I (A) A: 24.8; I (A) B: 37.2; I (A) C: 40.8
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 232 | 232 | 231 | 405 | 402 | 403 | 17.06.2023 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 3.3; I (A) B: 10; I (A) C: 27
|  |  | сумма | I (A) A: 4.3; I (A) B: 10.9; I (A) C: 27.8
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 236 | 236 | 238 | 408 | 410 | 410 | 16.06.2023 18.55
|  |  | 2 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 1.1; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1.4; I (A) B: 1.1; I (A) C: 0
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 0.8 | 4.2 | 3.4 | 231 | 232 | 233 | 403 | 402 | 403 | 21.06.2023 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 1.4; I (A) C: 3.9
|  |  | сумма | I (A) A: 1.1; I (A) B: 5.6; I (A) C: 7.3
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 4 | 7.2 | 9.5 | 233 | 232 | 231 | 403 | 402 | 402 | 21.06.2023 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
3
|  |  | сумма | I (A) A: 4; I (A) B: 7.2; I (A) C: 9.5
ТП-115 | 630 | 910 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 232 | 231 | 232 | 404 | 402 | 402 | 21.06.2023 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.1
ТП-116 | 250 | 361 | 1 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 233 | 234 | 232 | 404 | 402 | 401 | 21.06.2023 20.05
|  |  | сумма | I (A) A: 0.4; I (A) B: 1.7; I (A) C: 0.9
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 55.2 | 7.8 | 21.9 | 241 | 240 | 238 | 420 | 415 | 415 | 19.06.2023 21.20
|  |  | 2 | I (A) A: 17; I (A) B: 16.3; I (A) C: 49.5
3
|  |  | сумма | I (A) A: 72.2; I (A) B: 24.1; I (A) C: 71.4
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | 0.3 | 6.2 | 1.8 | 222 | 228 | 225 | 378 | 394 | 398 | 19.06.2023 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 16.2; I (A) B: 12.4; I (A) C: 21.4
|  |  | 3 | I (A) A: 16.5; I (A) B: 31.8; I (A) C: 5.6
|  |  | сумма | I (A) A: 33; I (A) B: 50.4; I (A) C: 28.8
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1 | 13.3 | 14.7 | 3.8 | 232 | 231 | 232 | 401 | 401 | 402 | 17.06.2023 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 0.7; I (A) C: 15
|  |  | сумма | I (A) A: 14.6; I (A) B: 15.4; I (A) C: 18.8
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1 | 1.6 | 1.3 | 10.7 | 232 | 232 | 232 | 403 | 402 | 402 | 17.06.2023 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 1.1; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 2.5; I (A) B: 2.4; I (A) C: 11
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1 | 0.3 | 6 | 0.3 | 232 | 233 | 232 | 403 | 403 | 402 | 17.06.2023 20.10
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0.3; I (A) B: 6; I (A) C: 0.3
ТП-122 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 224 | 401 | 398 | 400 | 17.06.2023 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 11.3; I (A) B: 19.7; I (A) C: 21.3
|  |  | сумма | I (A) A: 11.3; I (A) B: 19.7; I (A) C: 21.3
ТП-123 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 230 | 406 | 402 | 404 | 21.06.2023 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-124 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
2
сумма
ТП-125 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
2
сумма
ТП-126 | 100 | 144 | 1 | 18.1 | 19.2 | 13.1 | 230 | 229 | 228 | 401 | 399 | 400 | 21.06.2023 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 8.7; I (A) B: 9.2; I (A) C: 17.3
|  |  | 3 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 6.7; I (A) C: 13
|  |  | сумма | I (A) A: 29.2; I (A) B: 35.1; I (A) C: 43.4
ТП-127 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 233 | 231 | 402 | 404 | 400 | 21.06.2023 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 27; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 28.1; I (A) C: 30.7
|  |  | 4 | I (A) A: 16.1; I (A) B: 7.1; I (A) C: 6.5
|  |  | сумма | I (A) A: 61.1; I (A) B: 36; I (A) C: 37.2
ТП-128 | 100 | 144 | 1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 231 | 227 | 229 | 401 | 396 | 402 | 21.06.2023 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 27.2; I (A) B: 51; I (A) C: 34
|  |  | 3 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 3.1; I (A) C: 26
|  |  | сумма | I (A) A: 29.9; I (A) B: 54.1; I (A) C: 60.8
ТП-129 | 160 | 231 | 1 | 24 | 19.1 | 24.8 | 235 | 234 | 233 | 403 | 404 | 404 | 21.06.2023 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 31.3; I (A) C: 3.2
|  |  | 3 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 16.8; I (A) C: 4.1
|  |  | сумма | I (A) A: 35.4; I (A) B: 67.2; I (A) C: 32.1
ТП-130 | 160 | 231 | 1 | 14 | 2.4 | 7.2 | 233 | 233 | 233 | 406 | 405 | 406 | 19.06.2023 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 12.1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 9.8; I (A) C: 13.7
|  |  | сумма | I (A) A: 14; I (A) B: 24.3; I (A) C: 20.9
ТП-131 | 630 | 910 | 1 |  |  |  | 229 | 230 | 229 | 405 | 405 | 404 | 22.06.2023 21.00
2
3
4
5
6
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-132 | 250 | 361 | 1 |  |  |  | 234 | 233 | 234 | 407 | 406 | 407 | 15.06.2023 14.00
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-133 | 250 | 361 | 1 | 53.7 | 56.2 | 53 | 231 | 231 | 230 | 401 | 401 | 402 | 15.06.2023 14.50
|  |  | 2 | I (A) A: 19; I (A) B: 49; I (A) C: 30.6
|  |  | сумма | I (A) A: 72.7; I (A) B: 105.2; I (A) C: 83.6
ТП-134 | 160 | 231 | 1 | 44.1 | 53.1 | 55.8 | 226 | 225 | 226 | 392 | 393 | 395 | 19.06.2023 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 44.1; I (A) B: 53.1; I (A) C: 55.8
ТП-135 | 160 | 231 | 1 | 1.2 | 16.1 | 0.4 | 222 | 223 | 222 | 391 | 390 | 386 | 19.06.2023 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 17.4; I (A) B: 18.4; I (A) C: 14.2
|  |  | 3 | I (A) A: 18.5; I (A) B: 14.8; I (A) C: 31
|  |  | сумма | I (A) A: 37.1; I (A) B: 49.3; I (A) C: 45.6
ТП-136 | 160 | 231 | 1 | 6 | 0.2 | 0 | 231 | 232 | 234 | 402 | 401 | 404 | 21.06.2023 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 6; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
ТП-137 | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 232 | 234 | 237 | 403 | 402 | 401 | 22.06.2023 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.5
|  |  | 3 | I (A) A: 4; I (A) B: 2; I (A) C: 0.2
|  |  | сумма | I (A) A: 4.4; I (A) B: 2.3; I (A) C: 1.1
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 8.5 | 19.5 | 8.8 | 234 | 235 | 228 | 410 | 408 | 407 | 16.06.2023 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 3; I (A) B: 3.6; I (A) C: 3.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 9.9; I (A) B: 7.1; I (A) C: 1.2
|  |  | 5 | I (A) A: 22.6; I (A) B: 15.2; I (A) C: 5.1
6
|  |  | сумма | I (A) A: 44; I (A) B: 45.4; I (A) C: 18.8
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 11.5 | 25 | 10.9 | 235 | 237 | 236 | 409 | 407 | 410 | 16.06.2023 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 6.3; I (A) C: 6.6
|  |  | сумма | I (A) A: 28.7; I (A) B: 31.3; I (A) C: 17.5
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 234 | 234 | 234 | 408 | 408 | 410 | 16.06.2023 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 12.5; I (A) B: 24.4; I (A) C: 9.7
|  |  | 3 | I (A) A: 6; I (A) B: 8.5; I (A) C: 20.1
|  |  | 4 | I (A) A: 16.3; I (A) B: 0.6; I (A) C: 3.3
5
|  |  | сумма | I (A) A: 35.6; I (A) B: 33.5; I (A) C: 33.2
ТП-5109 | 400 | 578 | 1 | 22.2 | 7.5 | 8.8 | 234 | 237 | 235 | 408 | 405 | 407 | 16.06.2023 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 13.2; I (A) B: 3.6; I (A) C: 18.2
|  |  | сумма | I (A) A: 35.4; I (A) B: 11.1; I (A) C: 27
ТП-5103 | 400 | 578 | 1 | 24.9 | 25.5 | 20 | 234 | 232 | 232 | 407 | 404 | 405 | 16.06.2023 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 161.3; I (A) B: 173.5; I (A) C: 160.7
|  |  | сумма | I (A) A: 186.2; I (A) B: 199; I (A) C: 180.7
ТП-5107 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 234 | 413 | 410 | 410 | 16.06.2023 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.2
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.2
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
Исп. старший мастер ОП Юмагузин Р.В.