## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск июнь2023г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 11 | 20 | 17 | 237 | 232 | 237 | 406 | 413 | 404 | 21.06:2023г
5101 | 250 | 361 | 2 | 9 | 36 | 38 | [6 empty] | 19:00
|  |  | 3 | 6 | 2 | 11
|  |  | 4 | 2 | 1 | 0
|  |  | сумма | 28 | 59 | 66
Р(кВт)
|  |  | 1 | 27 | 20 | 5 | 229 | 238 | 235 | 404 | 401 | 412 | 21.06.2023г
5102 | 160 | 231 | 2 | 7 | 15 | 11 | [6 empty] | 18:45
|  |  | 3 | 22 | 13 | 21
|  |  | сумма | 56 | 48 | 37
Р(кВт)
|  |  | 1 | 16 | 4 | 25 | 238 | 232 | 236 | 406 | 412 | 403 | 21.06.2023г
5103 | 250 | 361 | 2 | 28 | 34 | 29 | [6 empty] | 18:40
|  |  | 3 | 14 | 8 | 25
|  |  | сумма | 58 | 46 | 79
Р(кВт)
|  |  | 1 | 2 | 5 | 38 | 230 | 233 | 237 | 403 | 408 | 413 | 21.06.2023г
5104 | 250 | 361 | 2 | 12 | 35 | 45 | [6 empty] | 18:50
|  |  | 3 | 2 | 0 | 1
|  |  | сумма | 14 | 35 | 46
Р(кВт)
|  |  | 1 | 19 | 4 | 38 | 230 | 234 | 232 | 401 | 400 | 407 | 21.06.2023г
5105 | 100 | 144 | 2 | 29 | 42 | 45 | [6 empty] | 18:35
|  |  | 3 | 1900-01-01 | 10 | 5
|  |  | сумма | 50 | 56 | 88
Р(кВт)
|  |  | 1 | 12 | 54 | 21 | 237 | 230 | 228 | 399 | 404 | 406 | 21.06.2023г
5106 | 250 | 361 | 2 | 32 | 49 | 35 | [6 empty] | 18:30
|  |  | 3 | 13 | 36 | 15
|  |  | сумма | 57 | 139 | 71
Р(кВт)
|  |  | 1 | 12 | 2 | 17 | 235 | 237 | 233 | 411 | 404 | 407 | 21.06.2023г
5107 | 100 | 144 | 2 | 2 | 4 | 12 | [6 empty] | 18:10
|  |  | сумма | 14 | 6 | 29
Р(кВт)
|  |  | 1 | 22 | 23 | 23 | 235 | 236 | 237 | 410 | 416 | 414 | 22.06.2023г
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 14:20
|  |  | сумма | 22 | 23 | 23
Р(кВт)
5109 | 250 | 361 | 1 | 0 | 3 | 4 | 233 | 234 | 235 | 410 | 412 | 418 | 22.06.2023г
|  |  | 2 | [9 empty] | 14:30
3
|  |  | 4 | 23 | 24 | 23
5
6
|  |  | сумма | 23 | 27 | 27
Р(кВт)
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 5 | 4 | 16 | 232 | 235 | 237 | 404 | 407 | 411 | 21.06.2023г
5110 | 100 | 144 | 2 | 12 | 16 | 3 | [6 empty] | 18:20
|  |  | сумма | 17 | 20 | 19
Р(кВт)
|  |  | 1 | 17 | 1 | 2 | [6 empty] | 21.06.2023г
|  |  | 2 | 6 | 9 | 15 | 231 | 236 | 235 | 402 | 405 | 410
5111 | 100 | 144 | 3 | 4 | 11 | 9
|  |  | сумма | 27 | 21 | 26
1
5112 | 100 | 144 | 2 | 35 | 52 | 47 | 230 | 234 | 233 | 403 | 402 | 407 | 22.06.2023г
|  |  | 3 | [9 empty] | 14:37
|  |  | сумма | 35 | 52 | 47
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 11 | 36 | 15 | 239 | 236 | 238 | 412 | 415 | 408 | 20.06.2023г
5601 | 100 | 144 | 2 | 16 | 31 | 19 | [6 empty] | 19:15
3
|  |  | сумма | 27 | 67 | 34
Р(кВт)
|  |  | 1 | 13 | 6 | 9 | 228 | 229 | 233 | 409 | 415 | 404 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 9 | 14 | 12 | [6 empty] | 19:20
5602 | 250 | 361 | 3 | 36 | 19 | 16
|  |  | сумма | 58 | 39 | 37
Р(кВт)
|  |  | 1 | 30 | 20 | 14 | 242 | 242 | 245 | 431 | 436 | 432 | 21.06.2023г
5603 | 250 | 361 | 2 | 34 | 14 | 30 | [6 empty] | 17:15
|  |  | 3 | 3 | 1 | 8
4
|  |  | сумма | 67 | 35 | 52
Р(кВт)
|  |  | 1 | 13 | 2 | 0.2 | [6 empty] | 21.06.2023г
5604 | 250 | 361 | 2 | 8 | 2 | 10 | 240 | 240 | 248 | 425 | 429 | 432 | 17:25
|  |  | 3 | 30 | 30 | 48
|  |  | 4 | 27 | 25 | 9
|  |  | сумма | 78 | 59 | 67.2
Р(кВт)
5605 | 100 | 144 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 236 | 238 | 240 | 418 | 423 | 424 | 21.06.2023г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 17:30
|  |  | сумма | 0.4 | 0.2 | 0.2
Р(кВт)
5607 | 100 | 144 | 1 | 2 | 2 | 10
|  |  | 2 | 16 | 16 | 13 | 243 | 237 | 240 | 413 | 420 | 414 | 21.06.2023г
|  |  | сумма | 18 | 18 | 23 | [6 empty] | 17:40
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 18 | 4 | 10 | 235 | 238 | 233 | 417 | 419 | 411 | 20.06.2023г
|  |  | сумма | 18 | 4 | 10 | [6 empty] | 22:04
Р(кВт)
5702 | 63 | 91 | 1 | 8 | 20 | 33 | 236 | 240 | 232 | 414 | 404 | 409 | 20.06.2023г
|  |  | сумма | 8 | 20 | 33 | [6 empty] | 21:51
Р(кВт)
5703 | 63 | 91 | 1 | 11 | 5 | 10 | 230 | 235 | 237 | 409 | 412 | 417 | 20.06.2023г
|  |  | сумма | 11 | 5 | 10 | [6 empty] | 21:27
Р(кВт)
5704 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 233 | 240 | 235 | 420 | 412 | 418 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 3 | 0.1 | 1 | [6 empty] | 21:44
|  |  | сумма | 3 | 0.1 | 1.8
5705 | 63 | 91 | 1 | 3 | 2 | 3 | 233 | 234 | 237 | 411 | 403 | 401 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | [6 empty] | 21:12
|  |  | сумма | 4 | 2 | 5
5706 | 100 | 144 | 1 | 14 | 2 | 18 | 233 | 226 | 229 | 397 | 404 | 396 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 11 | 13 | 12 | [6 empty] | 20:50
|  |  | сумма | 25 | 15 | 30
Р(кВт)
5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 242 | 242 | 424 | 424 | 425 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20:15
сумма
Р(кВт)
5708 | 63 | 91 | 1 | 22 | 8 | 25 | 225 | 227 | 231 | 400 | 402 | 403 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 10 | 19 | 3 | [6 empty] | 20:08
|  |  | сумма | 32 | 27 | 28
Р(кВт)
5709 | 100 | 144 | 1 | 23 | 5 | 14 | 235 | 231 | 230 | 404 | 407 | 401 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 14 | 25 | 14 | [6 empty] | 19:48
|  |  | 3 | 7 | 9 | 14
|  |  | сумма | 44 | 39 | 42
Р(кВт)
5710 | 160 | 231 | 1 | 24 | 13 | 28 | 233 | 231 | 234 | 410 | 404 | 408 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 10 | 5 | 9 | [6 empty] | 19:24
|  |  | сумма | 34 | 18 | 37
Р(кВт)
5711 | 160 | 231 | 1 | 11 | 13 | 10 | 328 | 237 | 238 | 416 | 415 | 415 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 0.8 | 2 | 4 | [6 empty] | 19:03
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 11.8 | 15 | 14
Р(кВт)
5712 | 100 | 144 | 1 | 11 | 13 | 12 | 233 | 229 | 229 | 397 | 402 | 398 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 0,4 | 0 | 1.2 | [6 empty] | 18:30
|  |  | сумма |  | 13 | 13.2
Р(кВт)
5713 | 25 | 36 | 1 | 0,8 | 5 | 3.1 | 228 | 228 | 229 | 393 | 392 | 393 | 20.06.2023г
|  |  | сумма |  |  | 3.1 | [6 empty] | 17:00
Р(кВт)
5714 | 160 | 231 | 1 | 18 | 10 | 14 | 233 | 231 | 234 | 397 | 401 | 393 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 11 | 13 | 12 | [6 empty] | 17:40
|  |  | 3 | 11 | 5 | 10
|  |  | 4 | 24 | 27 | 21
|  |  | сумма | 64 | 55 | 57
Р(кВт)
5715 | 250 | 361 | 1 | 9 | 22 | 17 | 233 | 234 | 233 | 411 | 408 | 411 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 18 | 16 | 10 | [6 empty] | 17:15
|  |  | 3 | 8 | 4 | 11
|  |  | сумма | 35 | 42 | 38
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 238 | 234 | 236 | 414 | 416 | 418 | 20.06.2023г
|  |  | сумма | 1 | 2 | 7 | [6 empty] | 18:50
Р(кВт)
5717 | 100 | 144 | 1 | 16 | 17 | 2 | 227 | 233 | 232 | 399 | 399 | 406 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 9 | 12 | 6 | [6 empty] | 18:05
|  |  | сумма | 25 | 29 | 8
Р(кВт)
5718 | 100 | 144 | 1 | 8 | 12 | 10 | 231 | 233 | 231 | 398 | 399 | 398 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 17 | 12 | 6 | [6 empty] | 20:34
|  |  | сумма | 25 | 24 | 6
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 14 | 24 | 26 | 235 | 239 | 236 | 418 | 414 | 412 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 22 | 8 | 4 | [6 empty] | 19:10
|  |  | сумма | 36 | 32 | 30
Р(кВт)
5802 | 100 | 144 | 1 | 3 | 5 | 4 | 238 | 237 | 238 | 417 | 415 | 419 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 8 | 3 | 3 | [6 empty] | 19:00
|  |  | сумма | 11 | 8 | 7
Р(кВт)
5803 | 250 | 361 | 1 | 30 | 31 | 25 | [6 empty] | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 16 | 6 | 25 | 237 | 234 | 239 | 416 | 419 | 417
|  |  | сумма | 46 | 37 | 50 | [6 empty] | 18:40
Р(кВт)
5804 | 100 | 144 | 1 | 3 | 11 | 6 | [6 empty] | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 3 | 9 | 12 | 241 | 236 | 241 | 412 | 417 | 412 | 18:22
|  |  | сумма | 6 | 20 | 18
Р(кВт)
5805 | 100 | 144 | 1 | 12 | 25 | 16 | [6 empty] | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 14 | 28 | 22 | 236 | 238 | 239 | 412 | 413 | 416 | 18:30
|  |  | 3 | 2 | 3 | 7
|  |  | сумма | 28 | 56 | 45
Р(кВт)
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 6 |  |  | 229 | [5 empty] | 20.06.2023г
|  |  | сумма | [9 empty] | 17:35
Р(кВт)
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 10 | 3 | 5 | 230 | 232 | 235 | 411 | 413 | 410 | 21.06.2023г
18:00
|  |  | сумма | 10 | 3 | 5
Р(кВт)
1612 | 100 | 144 | 1 | 0 | 2 | 6 | 236 | 236 | 233 | 411 | 416 | 411 | 21.06.2023г
|  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | [6 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 1 | 2 | 8
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 22 | 5 | 10 | 238 | 240 | 234 | 418 | 412 | 410 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 4 | 8 | 3 | [6 empty] | 19:15
|  |  | 3 | 0 | 2 | 0
|  |  | сумма | 26 | 15 | 13
Р(кВт)
2102 | 250 | 361 | 1 | 13 | 27 | 0.8 | 230 | 233 | 234 | 409 | 413 | 409 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 24 | 6 | 18 | [6 empty] | 19:35
|  |  | 3 | 1 | 11 | 6
|  |  | сумма | 38 | 44 | 24.8
Р(кВт)
|  |  | ПС35/10 "Озерки" |  |  |  | ф-14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 27 | 12 | 11 | 236 | 237 | 232 | 417 | 408 | 409 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 1.5 | 2 | 14 | [6 empty] | 18:25
|  |  | сумма | 28.5 | 14 | 25
Р(кВт)
4950 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 2 | 238 | 239 | 234 | 421 | 412 | 414 | 20.06.2023г
|  |  | 2 | 15 | 6 | 19 | [6 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 15 | 6 | 21
Р(кВт)
|  |  | 1 | 1 | 8 | 3 | 230 | 232 | 237 | 404 | 406 | 414 | 21.06.2023г
4930 | 100 | 144 | 2 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 1 | 12 | 3
Р(кВт)
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 69 | 38 | 58 | 236 | 234 | 232 | 416 | 411 | 411 | 22.06.2023г
|  |  | 2 | 54 | 69 | 72 | [6 empty] | 18:00
|  |  | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | сумма | 123 | 110 | 130
Р(кВт)
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 0 | 3 | 0.8 | 237 | 240 | 234 | 417 | 405 | 417 | 21.06.2023г
|  |  | 2 | 17 | 17 | 11 | [6 empty] | 19:00
|  |  | 3 | 10 | 7 | 4.5
|  |  | сумма | 27 | 27 | 16.3
Р(кВт)
1944 | 100 | 144 | 1 | 39 | 24 | 17 | 231 | 235 | 236 | 407 | 415 | 405 | 21.06.2023г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20:00
|  |  | сумма | 39 | 24 | 17
Р(кВт)
1946 | 100 | 144 | 1 | 17 | 15 | 24 | 229 | 240 | 235 | 404 | 414 | 417 | 21.06.2023г
|  |  | 2 | 42 | 15 | 13 | [6 empty] | 20:40
|  |  | сумма | 59 | 30 | 37
Р(кВт)
1947 | 100 | 144 | 1 | 8 | 26 | 10 | 238 | 225 | 245 | 412 | 417 | 405 | 21.06.2023г
|  |  | 2 | 2 | 2 | 5 | [6 empty] | 18:30
|  |  | сумма | 10 | 28 | 15
|  |  | Р(кВт) | [8 empty] | .
1945 | 100 | 144 | 1 | 4 | 2 | 2 | 234 | 230 | 236 | 400 | 410 | 404 | 21.06.2023г
|  |  | 2 | 10 | 8 | 5 | [6 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 14 | 10 | 7
Р(кВт)
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф11404
4847 | 250 | 361 | 1 | 1 | 9 | 6 | 233 | 233 | 234 | 402 | 404 | 403 | 22.06.2023г 10:45
|  |  | 2 | 47 | 44 | 47
|  |  | 3 | 48 | 53 | 53
|  |  | сумма | 96 | 106 | 106
4846 | 250 | 361 | 1 | 4 | 12 | 9 | 233 | 234 | 233 | 404 | 404 | 405 | 22.06.2023г 11:20
|  |  | 2 | 3 | 2 | 15
|  |  | сумма | 7 | 14 | 24
|  |  | Р(кВт) |  |  |  | 230 | [6 empty] | 11:00
4845 | 160 | 231 | 1 | 17 | 25 | 24 |  | 232 | 232 | 408 | 410 | 411 | 22.06.2023г
|  |  | 2 | 20 | 19 | 27
|  |  | 3 | 12 | 9 | 11
|  |  | сумма | 49 | 53 | 62
Начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро":______________ Чирков А.С.

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24