## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за июнь 2023г. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
20.06.23 18.55
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 30 | 19 | 15 | 236 | 238 | 238 | 415 | 423 | 417
|  |  | 2 | 38 | 30 | 31
|  |  | 3 | 26 | 29 | 20
|  |  | 4 | 1.9 | 16 | 7
|  |  | сумма | 95.9 | 94 | 73
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 39.2 | 38 | 30.2 | 229 | 231 | 231 | 397 | 400 | 397 | 22.06.23 18.50
|  |  | 2 | 11.1 | 15.4 | 11.2
|  |  | сумма | 50.3 | 53.4 | 41.4
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 15.9 | 35.7 | 10.8 | 237 | 238 | 240 | 410 | 414 | 405 | 22.06.23 18.30
|  |  | 2 | 41.5 | 42.6 | 36.1
|  |  | 3 | 61 | 36.2 | 28.8
|  |  | сумма | 118.4 | 114.5 | 75.7
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 19 | 18.6 | 15.3 | 241 | 240 | 230 | 420 | 421 | 418 | 20.06.23 20.26
|  |  | 2 | 8 | 10 | 1.5
|  |  | 3 | 19 | 29 | 11
|  |  | сумма | 46 | 57.6 | 27.8
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 14 | 16 | 11 | 239 | 241 | 235 | 418 | 415 | 413 | 20.06.23 20.58
|  |  | 2 | 20 | 16 | 11
|  |  | 3 | 30 | 21 | 51
|  |  | 4 | 10 | 9 | 10.2
|  |  | сумма | 74 | 62 | 83.2
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 25 | 10 | 26 | 231 | 239 | 230 | 411 | 409 | 400 | 20.06.23 19.25
|  |  | 2 | 50 | 22 | 18
|  |  | 3 | 9 | 25 | 31
|  |  | сумма | 84 | 57 | 75
ТП 3617 | 160 | 231 | 1 | 25 | 10 | 28 | 235 | 236 | 235 | 400 | 407 | 410 | 20.06.23 18.05
|  |  | 2 | 22 | 33 | 15
|  |  | 3 | 6 | 19 | 11
|  |  | 4 | 15 | 10 | 25
|  |  | сумма | 68 | 72 | 79
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 68.8 | 62.6 | 62 | 233 | 236 | 232 | 407 | 407 | 405 | 21.06.23 19.01
|  |  | 2 | 14 | 14 | 2.6
|  |  | 3 | 0 | 0.3 | 0
|  |  | сумма | 82.8 | 76.9 | 64.6
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 11 | 24 | 21.8 | 238 | 237 | 232 | 410 | 410 | 408 | 21.06.23 18.30
|  |  | 2 | 30 | 14 | 22.9
|  |  | 3 | 0 | 0.1 | 0
|  |  | сумма | 41 | 38.1 | 44.7
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 35 | 31 | 19 | 233 | 236 | 236 | 405 | 409 | 404 | 21.06.23 19.25
|  |  | 2 | 31 | 27 | 38
|  |  | 3 | 49 | 11 | 31
|  |  | 4 | 22 | 14 | 15
|  |  | сумма | 137 | 83 | 103
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 8.7 | 0.6 | 0.3 | 231 | 232 | 234 | 408 | 403 | 404 | 23.06.23 9.00
|  |  | 2 | 6.8 | 1.9 | 3.7
|  |  | сумма | 15.5 | 2.5 | 4
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 8.2 | 14 | 15.6 | 235 | 235 | 233 | 407 | 405 | 405 | 21.06.23 20.05
|  |  | 2 | 13.2 | 22.6 | 14.7
|  |  | 3 | 29 | 8.2 | 13.4
|  |  | 4 | 13.4 | 18 | 23
|  |  | сумма | 63.8 | 62.8 | 66.7
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 235 | 230 | 402 | 400 | 398 | 22.06.23 11.30
|  |  | 2 | 53 | 42.6 | 18.2
|  |  | 3 | 33.5 | 2 | 36.8
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 7.1 | 4 | 6.7
|  |  | сумма | 93.6 | 48.6 | 61.7
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 8.5 | 22.9 | 19.8 | 230 | 227 | 229 | 394 | 393 | 397 | 22.06.23 11.00
|  |  | 2 | 17.4 | 44.9 | 36.5
|  |  | 3 | 30.2 | 58.5 | 42.2
|  |  | 4 | 32.4 | 24.7 | 19.5
|  |  | сумма | 88.5 | 151 | 118
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 69.3 | 70.4 | 22.7 | 234 | 234 | 237 | 409 | 411 | 407 | 22.06.23 19.30
|  |  | 2 | 4.9 | 2.3 | 3.1
|  |  | 3 | 11.6 | 14 | 14.3
|  |  | 4 | 7.3 | 0 | 0.6
|  |  | сумма | 93.1 | 86.7 | 40.7
ТП 3637 | 400 | 578 | 1 | 20.6 | 18.5 | 24.1 | 231 | 234 | 233 | 399 | 401 | 397 | 22.06.23 13.35
|  |  | 2 | 65.8 | 53.9 | 51.8
|  |  | 3 | 40.4 | 43.7 | 37.6
|  |  | 4 | 35 | 37.6 | 44
|  |  | 5 | 37.5 | 23.4 | 42.5
|  |  | 6 | 40 | 42.4 | 35.5
|  |  | сумма | 239.3 | 219.5 | 235.5
ТП 3638 | 160 | 231 | 1 | 16 | 14.1 | 22 | 226 | 227 | 224 | 392 | 390 | 389 | 22.06.23 13.10
|  |  | 2 | 58.9 | 45.2 | 57
|  |  | 3 | 30.5 | 46.3 | 24.8
|  |  | сумма | 105.4 | 105.6 | 103.8
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 5.9 | 2 | 5.6 | 231 | 230 | 233 | 404 | 405 | 408 | 23.06.23 9.26
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 5.9 | 2 | 5.6
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 8.2 | 17.8 | 46.2 | 239 | 235 | 237 | 410 | 410 | 405 | 22.06.23 14.15
|  |  | 2 | 8.4 | 18.5 | 6.1
|  |  | 3 | 8.5 | 12.5 | 17.2
|  |  | сумма | 25.1 | 48.8 | 69.5
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 13 | 20 | 16.3 | 246 | 237 | 238 | 424 | 420 | 418 | 21.06.23 22.00
|  |  | сумма | 13 | 20 | 16.3
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 24 | 17 | 56 | 239 | 234 | 230 | 406 | 409 | 406 | 20.06.23 21.40
|  |  | сумма | 24 | 17 | 56
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 13.6 | 28.7 | 20 | 234 | 232 | 230 | 406 | 403 | 400 | 23.06.23 15.00
|  |  | 2 | 41.1 | 19.6 | 53.7
|  |  | 3 | 2.5 | 4 | 0
|  |  | 4 | 15.4 | 19.5 | 9.8
|  |  | 5 | 9.5 | 16.6 | 14.9
|  |  | сумма | 82.1 | 88.4 | 98.4
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 6 | 22 | 10 | 235 | 232 | 235 | 406 | 409 | 405 | 21.06.23 21.20
|  |  | 2 | 7 | 23.9 | 5.3
|  |  | 3 | 1 | 7 | 6
|  |  | 4 | 13 | 2 | 0.9
|  |  | сумма | 27 | 54.9 | 22.2
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 21.3 | 16.4 | 8 | 228 | 224 | 234 | 394 | 399 | 394 | 21.06.23 20.50
|  |  | 2 | 45 | 35 | 31
|  |  | сумма | 66.3 | 51.4 | 39
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 13 | 22.1 | 26.1 | 243 | 236 | 235 | 414 | 412 | 409 | 22.06.23 20.00
|  |  | 2 | 4.1 | 5.4 | 13.4
|  |  | сумма | 17.1 | 27.5 | 39.5
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 35 | 20 | 30 | 237 | 237 | 232 | 410 | 407 | 411 | 20.06.23 18.30
|  |  | 2 | 16 | 21 | 17
|  |  | сумма | 51 | 41 | 47
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 236 | 235 | 234 | 408 | 404 | 406 | 22.06.23 10.00
|  |  | 2 | 3.8 | 10.4 | 13.3
|  |  | 3 | 6.5 | 10.5 | 16.6
|  |  | 4 | 0.2 | 1 | 0.8
|  |  | сумма | 10.7 | 22.3 | 30.7
ТП 3719 | 40 | 57.8 | 1 | 5 | 18 | 4.3 | 243 | 237 | 240 | 411 | 407 | 411 | 21.06.23 19.36
|  |  | сумма | 5 | 18 | 4.3
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 12.7 | 1.4 | 22.7 | 218 | 243 | 243 | 405 | 401 | 403 | 20.06.23 11.26
|  |  | 2 | 37 | 24 | 29.1
|  |  | 3 | 28.7 | 21 | 25
|  |  | сумма | 78.4 | 46.4 | 76.8
ТП 3655 | 160 | 231 | 1 | 2.9 | 4.4 | 2.2 | 240 | 239 | 241 | 415 | 417 | 417 | 20.06.23 12.26
|  |  | 2 | 38.1 | 30.4 | 36.8
|  |  | 3 | 1.3 | 1.6 | 3
|  |  | сумма | 42.3 | 36.4 | 42
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 418 | 416 | 418 | 20.06.23 13.26
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
ТП 3689 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 239 | 239 | 413 | 417 | 416 | 20.06.23 14.26
|  |  | 2 | 20.5 | 13.7 | 11.8
|  |  | 3 | 12.2 | 16.7 | 11.7
|  |  | сумма | 32.7 | 30.4 | 23.5
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 1.8 | 4.5 | 0.2 | 240 | 239 | 241 | 415 | 416 | 416 | 20.06.23 11.30
|  |  | сумма | 1.8 | 4.5 | 0.2
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 246 | 247 | 248 | 427 | 428 | 428 | 20.06.23 20.50
|  |  | 2 | 22.4 | 25 | 23.5
|  |  | 3 | 13.8 | 2.5 | 5.5
|  |  | сумма | 37.3 | 27.5 | 29
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 31.6 | 14.7 | 26.1 | 236 | 237 | 234 | 409 | 407 | 407 | 22.06.23 19.26
|  |  | 2 | 14 | 8.8 | 9
|  |  | сумма | 45.6 | 23.5 | 35.1
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 24.8 | 3.5 | 3 | 231 | 239 | 231 | 403 | 403 | 403 | 21.06.23 20.26
|  |  | 2 | 9.6 | 18.1 | 9.4
|  |  | сумма | 34.4 | 21.6 | 12.4
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 15.7 | 1.9 | 1.7 | 230 | 227 | 228 | 396 | 392 | 394 | 22.06.23 20.25
|  |  | 2 | 18 | 36.6 | 25.2
|  |  | сумма | 33.7 | 38.5 | 26.9
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 0 | 5.5 | 13.7 | 232 | 231 | 233 | 401 | 401 | 401 | 21.06.23 18.05
|  |  | 2 | 0 | 1.5 | 3.3
|  |  | сумма | 0 | 7 | 17
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 7.8 | 27.5 | 5.5 | 232 | 232 | 230 | 400 | 398 | 398 | 23.06.23 10.00
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 7.8 | 27.5 | 5.5
ТП 3668 | 160 | 231 | 1 | 3.7 | 2.2 | 13.4 | 228 | 230 | 226 | 401 | 395 | 398 | 22.06.23 9.30
|  |  | 2 | 2.1 | 2.6 | 3.4
|  |  | 3 | 2.3 | 0.1 | 0
|  |  | сумма | 8.1 | 4.9 | 16.8
ТП 3703 (аренда) | 100 | 144 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 234 | 235 | 235 | 406 | 409 | 408 | 20.06.23 10.26
|  |  | сумма | 1 | 0.6 | 0.3
ТП 3699 (тр-р в ЗТП ) | 160 | 231 | 1 | 1.7 | 6.4 | 8.1 | 238 | 237 | 235 | 412 | 412 | 409 | 23.06.23 19.10
|  |  | 2 | 11.2 | 20 | 13.7
|  |  | сумма | 12.9 | 26.4 | 21.8
|  | Начальник ОП Новобелокатай |  |  |  | _______________ |  | Э.Б. Ахмедьянов