## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2023 г. ОП с.Стерлибашево
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-1 | 250 | 361 | 1 | 47.6 | 45.3 | 18.7 | 238 | 235 | 239 | 411 | 415 | 410 | 2023-06-26 | Sтр-ра,кВА | I(A)ном
|  |  | 2 | А: 3.6; В: 10.4; С: 0.8 |  | 25 | 36.1
|  |  | 3 | А: 23.6; В: 20.6; С: 22.3 |  | 40 | 57.8
|  |  | 4 | А: 3.8; В: 2; С: 0.9 |  | 63 | 91
|  |  | 5 | А: 17.5; В: 13.5; С: 15.5 |  | 100 | 144
|  |  | 6 | [10 empty] | 160 | 231
|  |  | 7 | [10 empty] | 250 | 361
|  |  | сумма | А: 96.1; В: 91.8; С: 58.2 |  | 315 | 455
ТП-2 | 400 | 578 | 1 | 51.5 | 33.4 | 23.7 | 229 | 233 | 230 | 390 | 400 | 398 | 2023-06-26 | 320 | 462
|  |  | 2 | А: 3; В: 5; С: 0 |  | 400 | 578
|  |  | 3 | А: 3; В: 2.4; С: 0
|  |  | 4 | А: 54.8; В: 26.5; С: 30.9
|  |  | 5 | А: 58.7; В: 62; С: 36.3
|  |  | 6 | А: 38.5; В: 60.4; С: 62.6
|  |  | 7 | А: 6.1; В: 3.4; С: 7.9
|  |  | 8 | А: 34.4; В: 39.4; С: 24
|  |  | 9 | А: 4.7; В: 6.5; С: 4.8
|  |  | сумма | А: 254.7; В: 239; С: 190.2
ТП-3 | 400 | 578 | 1 | 12 | 15 | 7 | 224 | 233 | 228 | 395 | 403 | 398 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 72; В: 42; С: 14
|  |  | 3 | А: 56; В: 42; С: 35
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 140; В: 99; С: 56
ТП-4 | 160 | 231 | 1 | 9.1 | 10.3 | 8.6 | 229 | 227 | 224 | 396 | 399 | 397 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 12.1; В: 14.9; С: 13.1
|  |  | 3 | А: 40.4; В: 19.1; С: 24.8
|  |  | 4 | А: 13.7; В: 22.4; С: 18.2
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 75.5; В: 66.7; С: 64.7
ТП-5 | 250 | 361 | 1 | 7.3 | 6.2 | 11.5 | 236 | 237 | 238 | 413 | 417 | 414 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 20.2; В: 21.2; С: 14.9
|  |  | 3 | А: 0.07; В: 2.1; С: 3
|  |  | 4 | А: 11.7; В: 4.4; С: 3.8
5
6
7
|  |  | сумма | А: 39.27; В: 33.9; С: 33.2
ТП-6 | 250 | 361 | 1 | 32 | 34.8 | 46.3 | 231 | 234 | 230 | 406 | 408 | 405 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 3; В: 0; С: 5
|  |  | 3 | А: 17.9; В: 18.6; С: 8.2
|  |  | 4 | А: 25.6; В: 6.5; С: 3.9
|  |  | 5 | А: 1.7; В: 1; С: 1.4
|  |  | 6 | А: 23.2; В: 23.5; С: 38.5
7
|  |  | сумма | А: 103.4; В: 84.4; С: 103.3
ТП-7 | 2*630 |  | 1 | 30.2 | 46.2 | 34.8 | 235 | 234 | 235 | 403 | 404 | 403 | 2023-06-27
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 30.2; В: 46.2; С: 34.8
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 10.8 | 6.1 | 15.3 | 225 | 232 | 238 | 402 | 404 | 406 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 20.1; В: 49.9; С: 42.1
|  |  | 3 | А: 4.2; В: 4; С: 22.6
|  |  | 4 | А: 18.7; В: 32.1; С: 20.5
|  |  | 5 | А: 0.6; В: 0; С: 1
|  |  | 6 | А: 56.5; В: 68.1; С: 126.7
|  |  | 8 | А: 3.3; В: 11.4; С: 23.2
|  |  | 9 | А: 2; В: 2; С: 0.2
|  |  | сумма | А: 116.2; В: 173.6; С: 251.1
ТП-4013 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 410 | 411 | 412 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-14 | 250 | 361 | 1 | 3.2 | 11 | 4.8 | 226 | 224 | 222 | 365 | 360 | 395 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 18; В: 10.9; С: 33.6
|  |  | 3 | А: 5.2; В: 3; С: 5.2
|  |  | 4 | А: 32.6; В: 19.4; С: 45.3
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 59; В: 44.3; С: 88.9
ТП-4015 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 233 | 409 | 406 | 410 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-16 | 250 | 361 | 1 | 20.4 | 6.3 | 31.5 | 228 | 232 | 231 | 404 | 408 | 405 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 6.5; В: 13.1; С: 1.5
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0.7; В: 0.6; С: 2
|  |  | 5 | А: 12.7; В: 9.9; С: 16.1
6
7
|  |  | сумма | А: 40.3; В: 29.9; С: 51.1
ТП-18 | 63 | 91 | 1 | 3 | 0.5 | 7 | 222 | 221 | 220 | 386 | 384 | 386 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 3; В: 0.5; С: 7
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 230 | 231 | 405 | 406 | 408 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 0.9; В: 8.9; С: 0
|  |  | 3 | А: 8.5; В: 1; С: 8.9
|  |  | 4 | А: 22.3; В: 32.3; С: 22.4
|  |  | 5 | А: 0.3; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 1.9; В: 1.3; С: 6.8
7
|  |  | сумма | А: 33.9; В: 43.5; С: 38.1
ТП-21 | 63 | 91 | 1 | 0.3 | 0 | 2 | 244 | 211 | 222 | 397 | 390 | 394 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 21; В: 26; С: 32
|  |  | 3 | А: 12; В: 31; С: 40
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 33.3; В: 57; С: 74
ТП-23 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 235 | 405 | 404 | 404 | 2023-06-27
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 3; В: 4; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 3; В: 4; С: 0
ТП-25 | 315 | 455 | 1 | 20.6 | 17.2 | 20.3 | 232 | 230 | 232 | 404 | 406 | 405 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 9; В: 5; С: 12
|  |  | 3 | А: 11; В: 12; С: 10
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 40.6; В: 34.2; С: 42.3
ТП-26 | 400 | 578 | 1 | 12.4 | 12.2 | 11.3 | 230 | 231 | 233 | 405 | 403 | 408 | 2023-06-27
|  |  | 2 | А: 9.2; В: 7; С: 15.8
|  |  | 3 | А: 37.4; В: 43; С: 23
|  |  | 4 | А: 34.9; В: 27.3; С: 22.1
|  |  | 5 | А: 18.6; В: 45.3; С: 28.2
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
7
|  |  | сумма | А: 112.5; В: 134.8; С: 100.4
ТП-27 | 100 | 144 | 1 | 12 | 19 | 27 | 238 | 231 | 229 | 408 | 407 | 407 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 6; В: 5; С: 3
|  |  | 3 | А: 10; В: 14; С: 0.6
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 28; В: 38; С: 30.6
ТП-28 | 160 | 231 | 1 | 7 | 2 | 8 | 229 | 227 | 225 | 397 | 396 | 399 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 30; В: 21; С: 35
|  |  | 3 | А: 0; В: 0.4; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 2
|  |  | 5 | А: 2; В: 0.1; С: 0.5
6
7
|  |  | сумма | А: 39; В: 23.5; С: 45.5
ТП-31 | 160 | 231 | 1 | 0 | 8 | 2 | 235 | 234 | 234 | 409 | 408 | 409 | 2023-06-27
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 8; С: 2
ТП-32 | 400 | 578 | 1 | 21 | 23 | 34.5 | 229 | 230 | 231 | 398 | 401 | 398 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 32.4; В: 20.1; С: 19.4
|  |  | 3 | А: 40.1; В: 57.2; С: 21.3
|  |  | 4 | А: 15; В: 8; С: 19.8
5
6
7
|  |  | сумма | А: 108.5; В: 108.3; С: 95
ТП-33 | 250 | 361 | 1 | 17.5 | 50.5 | 10.3 | 231 | 230 | 229 | 404 | 403 | 400 | 2023-06-27
|  |  | 2 | А: 19.2; В: 20.4; С: 32.4
|  |  | 3 | А: 13.2; В: 28.2; С: 23.1
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 49.9; В: 99.1; С: 65.8
ТП-34 | 160 | 231 | 1 | 9 | 21.02 | 6.8 | 235 | 234 | 234 | 404 | 403 | 404 | 2023-06-27
|  |  | 2 | А: 15.6; В: 15.3; С: 15.7
|  |  | 3 | А: 16; В: 14; С: 17
|  |  | 4 | А: 23.6; В: 14.3; С: 14.1
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 64.2; В: 64.62; С: 53.6
ТП-35 | 160 | 231 | 1 | 13 | 31 | 40 | 233 | 231 | 233 | 406 | 403 | 403 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 21; В: 20; С: 4
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 34; В: 51; С: 44
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 16 | 30.3 | 20.1 | 229 | 226 | 229 | 402 | 404 | 402 | 2023-06-27
|  |  | 2 | А: 20; В: 25.7; С: 18.3
|  |  | 3 | А: 16.7; В: 10; С: 3.2
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
5
6
7
|  |  | сумма | А: 52.7; В: 66; С: 41.6
ТП-37 | 250 | 361 | 1 | 20 | 16 | 24 | 235 | 230 | 227 | 405 | 405 | 402 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 32; В: 28; С: 5
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 52; В: 44; С: 29
ТП-40 | 63 | 91 | 1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 234 | 235 | 235 | 404 | 403 | 404 | 2023-06-26
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 15.3; В: 15.3; С: 15.3
ТП-4796 | 250 | 361 | 1 | 16.1 | 4.9 | 32.6 | 230 | 231 | 232 | 402 | 404 | 405 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 8.1; В: 6; С: 7.4
|  |  | 3 | А: 10.9; В: 7.8; С: 16.3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 35.1; В: 18.7; С: 56.3
ТП-4797 | 250 | 361 | 1 | 10 | 24 | 32 | 229 | 225 | 229 | 398 | 400 | 398 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 42; В: 56; С: 48
|  |  | 3 | А: 0.3; В: 7; С: 7
|  |  | 4 | А: 42; В: 34; С: 17
|  |  | 5 | А: 0.4; В: 0; С: 0.3
|  |  | 6 | А: 10.1; В: 0.1; С: 0.5
7
|  |  | сумма | А: 104.8; В: 121.1; С: 104.8
43 | 63 | 91 | 1 | 12.3 | 6.9 | 14.5 | 231 | 232 | 230 | 402 | 401 | 402 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 8.9; В: 15.4; С: 23
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 21.2; В: 22.3; С: 37.5
44 | 40 | 57.8 | 1 | 4.8 | 6 | 6.5 | 230 | 229 | 229 | 400 | 399 | 401 | 2023-06-27
|  |  | 2 | А: 1.4; В: 1.4; С: 5
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 6.2; В: 7.4; С: 11.5
49 | 160 | 231 | 1 | 27.8 | 38.8 | 25.1 | 233 | 231 | 231 | 405 | 406 | 403 | 2023-06-27
|  |  | 2 | А: 0.9; В: 14.8; С: 0.4
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 28.7; В: 53.6; С: 25.5
ТП-51 | 160 | 231 | 1 | 9.6 | 2.1 | 1.5 | 232 | 231 | 230 | 405 | 405 | 403 | 2023-06-23
|  |  | 2 | А: 1.7; В: 2.6; С: 2.5
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 11.3; В: 4.7; С: 4
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 1.4 | 0 | 4.2 | 233 | 230 | 230 | 409 | 406 | 407 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 2; В: 2.1; С: 2.6
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 3.4; В: 2.1; С: 6.8
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 2.5 | 0.07 | 1 | 239 | 238 | 243 | 427 | 429 | 426 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 0.04; В: 2.6; С: 0.09
|  |  | 3 | А: 13.5; В: 7.1; С: 3.5
|  |  | 4 | А: 5.4; В: 9.4; С: 2.5
|  |  | 5 | А: 1.1; В: 19.5; С: 5.6
|  |  | 6 | А: 1.6; В: 20.1; С: 6.3
7
|  |  | сумма | А: 24.14; В: 58.77; С: 18.99
ТП-54 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 232 | 234 | 228 | 409 | 408 | 406 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 1.6; В: 1; С: 7.5
|  |  | 3 | А: 2.3; В: 9.8; С: 3.4
|  |  | 4 | А: 0.08; В: 2.6; С: 11
5
6
7
|  |  | сумма | А: 3.98; В: 13.4; С: 24.3
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | 5 | 1 | 8 | 232 | 234 | 231 | 405 | 405 | 402 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 37; В: 29; С: 35
|  |  | 3 | А: 4; В: 14; С: 3
|  |  | 4 | А: 23; В: 18; С: 16
5
6
7
|  |  | сумма | А: 17.25; В: 62; С: 62
ТП-56 | 160 | 231 | 1 | 7.1 | 23.7 | 15.1 | 232 | 232 | 231 | 405 | 403 | 407 | 2023-06-27
|  |  | 2 | А: 7.2; В: 15.5; С: 23
|  |  | 3 | А: 4.3; В: 5.2; С: 27.7
|  |  | 4 | А: 34.6; В: 7.1; С: 10.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 53.2; В: 51.5; С: 76.1
ТП-57 | 2*250 | 361 | 1 | 14.2 | 26.5 | 14.6 | 231 | 232 | 231 | 405 | 403 | 406 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 0.1; В: 0; С: 2
|  |  | 3 | А: 4.5; В: 12.6; С: 4
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 18.8; В: 39.1; С: 20.9
59 | 100 | 144 | 1 | 17 | 8 | 23 | 231 | 230 | 230 | 402 | 401 | 402 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 1; В: 2; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 18; В: 10; С: 23
4785 | 250 | 361 | 1 | 15 | 13 | 17 | 228 | 228 | 228 | 398 | 402 | 398 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 41; В: 12; С: 21
|  |  | 3 | А: 3; В: 21; С: 15
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 59; В: 46; С: 53
58 | 100 | 144 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 230 | 230 | 229 | 401 | 398 | 400 | 2023-06-26
|  |  | 2 | А: 0; В: 2; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 4; В: 2.5; С: 2
45 | 25 | 36.1 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222 | 400 | 401 | 401 | 2023-06-23
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0.06; В: 0; С: 0