## Таблица КЗ
Приложение 1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП Июнь 2023г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 28 | 47 | 35 | 235 | 232 | 233 | 410 | 411 | 415 | 21.06.23 10-05
|  |  | 2 | А: 5; В: 0; С: 2
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 33; В: 47; С: 37
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 34 | 77 | 28 | 245 | 240 | 243 | 417 | 418 | 422 | 21.06.23 11-15
|  |  | 2 | А: 57; В: 52; С: 35
|  |  | 3 | А: 6; В: 12; С: 15
|  |  | сумма | А: 97; В: 141; С: 78
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 50 | 49 | 36 | 224 | 223 | 226 | 398 | 398 | 403 | 21.06.23 11-20
|  |  | 2 | А: 2; В: 1; С: 4
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 52; В: 50; С: 40
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 8 | 36 | 7 | 232 | 232 | 236 | 411 | 411 | 416 | 21.06.23 11-35
|  |  | 2 | А: 15; В: 18; С: 4
|  |  | сумма | А: 23; В: 54; С: 11
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | [10 empty] | Резерв отключен
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 10 | 4 | 3 | 233 | 234 | 236 | 413 | 413 | 417 | 2023-06-20 11:26
|  |  | сумма | А: 10; В: 4; С: 3
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 17 | 26 | 12 | 228 | 232 | 228 | 402 | 406 | 402 | 2023-06-20 18:10
|  |  | 2 | А: 23; В: 7; С: 17
|  |  | 3 | А: 11; В: 3; С: 19
|  |  | сумма | А: 51; В: 36; С: 48
ТП-7 | 160 | 231 | 1 | 11 | 12 | 12 | 236 | 232 | 233 | 409 | 415 | 410 | 23.06.23 11-30
|  |  | 2 | А: 20; В: 15; С: 30
|  |  | 3 | А: 15; В: 21; С: 20
|  |  | сумма | А: 46; В: 48; С: 62
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 50 | 46 | 31 | 229 | 231 | 238 | 405 | 409 | 412 | 23.06.23 11-38
|  |  | 2 | А: 15; В: 6; С: 5
|  |  | 3 | А: 8; В: 3; С: 15
|  |  | 4 | А: 34; В: 10; С: 32
|  |  | сумма | А: 107; В: 65; С: 83
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 7 | 13 | 6 | 234 | 235 | 233 | 413 | 410 | 410 | 2023-06-20 19:15
|  |  | 2 | А: 16; В: 5; С: 19
|  |  | 3 | А: 34; В: 54; С: 50
|  |  | 4 | А: 38; В: 75; С: 49
|  |  | сумма | А: 95; В: 147; С: 124
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 33 | 21 | 2 | 230 | 231 | 235 | 399 | 403 | 403 | 21.06.23 14-30
|  |  | 2 | А: 7; В: 14; С: 8
|  |  | 3 | А: 3; В: 9; С: 8
|  |  | 4 | А: 25; В: 16; С: 19
|  |  | сумма | А: 68; В: 60; С: 37
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 236 | 234 | 411 | 409 | 410 | 21.06.23 10-18
|  |  | 2 | А: 36; В: 10; С: 22
|  |  | 3 | А: 7; В: 1; С: 1
|  |  | 4 | А: 2; В: 3; С: 2
|  |  | сумма | А: 45; В: 14; С: 25
ТП-12 | 160 | 231 | 1 | 14 | 26 | 23 | 235 | 232 | 233 | 405 | 402 | 406 | 21.06.23 14-35
|  |  | сумма | А: 14; В: 26; С: 23
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 7 | 21 | 6 | 233 | 231 | 229 | 409 | 406 | 406 | 21.06.23 10-55
|  |  | 2 | А: 10; В: 22; С: 7
|  |  | 3 | А: 0; В: 2; С: 0
|  |  | сумма | А: 17; В: 45; С: 13
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 10 | 10 | 10 | 212 | 228 | 229 | 391 | 403 | 388 | 21.06.23 14-10
|  |  | 2 | А: 10; В: 12; С: 13
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 20; В: 22; С: 23
ТП-16 | 250 | 360 | 1 | 9 | 32 | 14 | 223 | 226 | 226 | 389 | 395 | 393 | 21.06.23 11-10
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 18; В: 6; С: 9
|  |  | 4 | А: 9; В: 2; С: 18
|  |  | 5 | А: 40; В: 33; С: 30
|  |  | 6 | А: 4; В: 8; С: 12
|  |  | 7 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 8 | А: 11; В: 4; С: 3
|  |  | 9 | А: 40; В: 20; С: 30
|  |  | сумма | А: 131; В: 105; С: 116
ТП-17 | 250 | 361 | 1 | 32 | 22 | 50 | 230 | 230 | 229 | 405 | 339 | 402 | 2023-06-20 12:00
|  |  | 2 | А: 3; В: 14; С: 32
|  |  | 3 | А: 59; В: 68; С: 67
|  |  | сумма | А: 94; В: 104; С: 149
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 10 | 9 | 12 | 232 | 234 | 230 | 413 | 407 | 409 | 2023-06-20 15:55
|  |  | 2 | А: 0; В: 12; С: 5
|  |  | 3 | А: 22; В: 14; С: 25
|  |  | сумма | А: 32; В: 35; С: 42
ТП-19 | 400 | 578 | 1
|  |  | 2 | [9 empty] | Откючен
сумма
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 234 | 409 | 411 | 414 | 2023-06-20 09:30
сумма
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 30 | 27 | 27 | 228 | 232 | 231 | 403 | 400 | 403 | 21.06.23 15-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 30; В: 27; С: 27
60
ТП-22 | 160 | 231 | 1 | 20 | 12 | 4 | 228 | 235 | 224 | 408 | 403 | 407 | 21.06.23 11-40
|  |  | 2 | А: 2; В: 6; С: 42
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 40; В: 38; С: 64
|  |  | сумма | А: 62; В: 56; С: 110
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 19 | 8 | 29 | 234 | 236 | 234 | 413 | 412 | 416 | 21.06.23 9-55
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 2; С: 0
|  |  | сумма | А: 19; В: 10; С: 29
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 136 | 85 | 77 | 227 | 221 | 242 | 403 | 400 | 405 | 21.06.23 10-35
|  |  | 2 | А: 26; В: 36; С: 33
|  |  | 3 | А: 23; В: 6; С: 9
|  |  | 4 | А: 2; В: 17; С: 7
|  |  | 5 | А: 45; В: 48; С: 64
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 232; В: 192; С: 190
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 9 | 20 | 14 | 232 | 233 | 234 | 408 | 413 | 409 | 21.06.23 9-45
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 9; В: 20; С: 14
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 230 | 404 | 406 | 405 | 21.06.23 10-10
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 17; В: 10; С: 10
|  |  | сумма | А: 17; В: 10; С: 10
ТП-27 | 160 | 231 | 1 | 4 | 4 | 4 | 233 | 231 | 234 | 412 | 412 | 417 | 21.06.23 14-10
|  |  | 2 | А: 2; В: 2; С: 3
|  |  | сумма | А: 6; В: 6; С: 7
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 13 | 32 | 16 | 234 | 233 | 235 | 412 | 411 | 415 | 23.06.23 13-30
|  |  | 2 | А: 34; В: 21; С: 11
|  |  | сумма | А: 47; В: 53; С: 27
ТП-29 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 403 | 403 | 401 | 21.06.2023 9-35
|  |  | 2 | А: 2; В: 2; С: 2
|  |  | сумма | А: 2; В: 2; С: 2
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 62 | 56 | 34 | 229 | 222 | 234 | 411 | 410 | 415 | 23.06.23 11-00
|  |  | сумма | А: 62; В: 56; С: 34
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 23 | 42 | 31 | 236 | 233 | 234 | 414 | 412 | 417 | 23.06.23 11-21
|  |  | 2 | А: 2; В: 0; С: 8
|  |  | сумма | А: 25; В: 42; С: 39
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 34 | 5 | 11 | 235 | 227 | 229 | 407 | 406 | 410 | 23.06.23 14-20
|  |  | 2 | А: 26; В: 12; С: 19
|  |  | 3 | А: 46; В: 49; С: 58
|  |  | сумма | А: 106; В: 66; С: 88
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 6 | 41 | 25 | 234 | 235 | 227 | 412 | 409 | 405 | 23.06.23 13-40
|  |  | 2 | А: 15; В: 9; С: 6
|  |  | 3 | А: 3; В: 8; С: 9
|  |  | 4 | А: 15; В: 16; С: 45
|  |  | 5 | А: 25; В: 24; С: 28
|  |  | сумма | А: 64; В: 98; С: 113
ТП-35 | 100 | 145 | 1 | 50 | 22 | 32 | 224 | 242 | 233 | 410 | 408 | 412 | 20.0623.12:15
|  |  | 2 | А: 7; В: 5; С: 30
|  |  | сумма | А: 57; В: 27; С: 62
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 20 | 12 | 11 | 234 | 233 | 235 | 408 | 407 | 413 | 2023-06-20 10:00
|  |  | 2 | А: 33; В: 47; С: 31
|  |  | 3 | А: 39; В: 36; С: 41
|  |  | 4 | А: 29; В: 23; С: 33
|  |  | сумма | А: 121; В: 118; С: 116
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 8 | 28 | 11 | 230 | 230 | 232 | 407 | 410 | 407 | 23.06.23 10-48
|  |  | 2 | А: 14; В: 1; С: 6
|  |  | сумма | А: 22; В: 29; С: 17
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 7 | 9 | 11 | 236 | 234 | 234 | 413 | 413 | 414 | 23.06.23 14-05
|  |  | 2 | А: 31; В: 32; С: 19
|  |  | 3 | А: 14; В: 15; С: 8
|  |  | сумма | А: 52; В: 56; С: 38
ТП-42 | 250 | 360 | 1 | 0 | 5 | 0 | 233 | 235 | 234 | 414 | 418 | 412 | 21.06.23 13-50
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 5; С: 0
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 237 | 236 | 410 | 408 | 410 | 21.06.23 13-55
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 2; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 6; В: 3; С: 3
|  |  | сумма | А: 8; В: 3; С: 3
ТП-47 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 236 | 406 | 407 | 406 | 23.06.23 10-40
|  |  | 2 | А: 31; В: 9; С: 36
|  |  | сумма | А: 31; В: 9; С: 36
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 11 | 9 | 25 | 235 | 235 | 238 | 407 | 409 | 409 | 23.06.23 10-15
|  |  | 2 | А: 21; В: 12; С: 28
|  |  | 3 | А: 8; В: 7; С: 0
|  |  | сумма | А: 40; В: 28; С: 53
ТП-49 | 160 | 231 | 1 | 9 | 11 | 19 | 236 | 237 | 239 | 410 | 412 | 410 | 23.06.23 11-45
|  |  | сумма | А: 9; В: 11; С: 19
ТП-5858 | 250 | 360 | 1 | 2 | 0 | 0 | 239 | 239 | 233 | 402 | 402 | 401 | 22.06.23 9-40
|  |  | 2 | А: 18; В: 16; С: 16
|  |  | 3 | А: 1; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 21; В: 16; С: 16
ТП-2856 | 630 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 218 | 389 | 386 | 385 | 21.06.23 15-05
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 7; В: 7; С: 10
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 7; В: 7; С: 10
ТП-2960 | 40 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 230 | 412 | 407 | 407 | 21.06.23 14-45
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0

## Таблица БТИ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-17 18:00
ТП -43 | 250 | 361 | 1 | 15 | 12 | 12 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 12
ТП-44 | 250 | 361 | 1 | 32 | 38 | 41 | 244 | 243 | 245 | 410 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 61; В: 48; С: 47
4
5
|  |  | сумма | А: 98; В: 92; С: 91
ТП -45 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 238 | 224 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-17 19:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 35; С: 33
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 35; С: 33
ТП-2202 | 630 | 910.4046 | 1 | 20 | 25 | 20 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 20